## ПС-220-110-35кВ
Согласно Приложения 2
к Правилам организации и функционирования
оптового рынка электрической энергии
В связи с тем, что на пропускную способность подстанций оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям.
ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНОМ ОБЪЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ПОДСТАНЦИЙ АО "ОЭСК" ПС-220/110/35/10-6 кВ
№ п/п | Наименование подстанции | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС Саржал | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.26245 | 5.3725
2 | ПС Караул | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 4.9498 | 0
3 | ПС Бестамак | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 2.2502 | 0
4 | ПС Жананур | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.1872 | 1.2078
5 | ПС Каскабулак | Абайский район | 35/10 | 1000 | 0.3092 | 0.4708
6 | ПС Бирлик | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.5112 | 0.6588
7 | ПС Журекадыр | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.2003 | 0.7897
8 | ПС Кайнар | Абайский район | 35/10 | 2500 | 0.67 | 1.275
9 | ПС Абралы | Абайский район | 35/10 | 1000 | 0.12433 | 0.48567
10 | ПС Сапак | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.095689 | 0.84931
11 | ПС 51 220кВ | г. Курчатов | 220/110/35/10 | 2х63000 | 38.46 | 0
| ПС 51 110кВ | г. Курчатов |  | 2х1000 | 0.18 | 0.72
12 | ПС 52 | г. Курчатов | 110/10 | 6300 | 0.54 | 5.13
13 | ПС 53 | г. Курчатов | 110/6 | 2х16000 | 7.92 | 2.262
14 | ПС 54 | г. Курчатов | 110/10 | 2500 | 0.06 | 2.19
15 | ПС 55 | г. Курчатов | 110/35/10 | 2х6300 | 3.9933 | 0
16 | ПС 56 | г. Курчатов | 110/6 | 10000 | 0.192 | 8.808
17 | ПС Чаган | г. Курчатов | 110/10 | 2х6300 | 0.46 | 4.26
18 | ПС Бескарагай | Бескарагайский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 3.0851 | 1.3599
19 | ПС Карагайлы | Бескарагайский район | 110/35/10 | 6300 | 1.9591 | 3.7109
20 | ПС Лесная | Бескарагайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.70051 | 4.9695
21 | ПС Бозтал | Бескарагайский район | 35/10 | 1600 | 0.075 | 1.315
22 | ПС Жетижар | Бескарагайский район | 35/10 | 1600 | 0.5705 | 0.8495
23 | ПС Кривинка | Бескарагайский район | 35/10 | 1000 | 0.15778 | 0.29222
24 | ПС Башкуль | Бескарагайский район | 35/10 | 1800 | 0.1891 | 1.4159
25 | ПС Долонь | Бескарагайский район | 110/10 | 2500 | 0.22277 | 2.0272
26 | ПС Ерназар | Бескарагайский район | 35/10 | 2х1600 | 0.8324 | 0.4976
27 | ПС Бегень | Бескарагайский район | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 0.26 | 0
28 | ПС Карабас | Бескарагайский район | 35/10 | 1х1600, 1х2500 | 0.72313 | 0.50687
29 | ПС Рамадан | Бескарагайский район | 35/10 | 2500 | 0.3714 | 1.8786
30 | ПС Канонерка | Бескарагайский район | 35/10 | 2500 | 0.6068 | 1.5182
31 | ПС Бородулиха 110кВ | Бородулихинский район | 220/110/35/10 | 2х10000 | 5.3193 | 2.9197
32 | ПС Бель-Агач 110кВ | Бородулихинский район | 110/35/10 | 16000 | 1.6098 | 12.3102
33 | ПС Ново-Покровка | Бородулихинский район | 110/35/10 | 6300 | 0.93 | 4.74
34 | ПС Петропавловка | Бородулихинский район | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0.575 | 0.195
35 | ПС Кр.Аул | Бородулихинский район | 35/10 | 4000 | 0.39883 | 2.8012
36 | ПС Ивановка | Бородулихинский район | 35/10 | 1х1600, 1х4000 | 0.2312 | 1.2088
37 | ПС Переменовка | Бородулихинский район | 35/10 | 1600 | 0.32242 | 1.1176
38 | ПС Дмитриевка | Бородулихинский район | 35/10 | 2500 | 0.6488 | 1.6012
39 | ПС Н-Шульба 110 | Бородулихинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.72 | 6.605
40 | ПС Н-Шульба 35 | Бородулихинский район | 35/10 | 4000 | 0.90667 | 1.3843
41 | ПС Пролетарка | Бородулихинский район | 35/10 | 1600 | 0.074833 | 1.3652
42 | ПС Песчанка С | Бородулихинский район | 35/10 | 2х2500 | 0.3185 | 1.9165
43 | ПС Красный Яр | Бородулихинский район | 35/10 | 1000 | 0.24847 | 0.65153
44 | ПС Буркотово | Бородулихинский район | 35/10 | 1х2500, 1х1800 | 0.19315 | 1.4268
45 | ПС Глуховка | г.Семей | 110/10 | 2500 | 0.9107 | 0.6583
46 | ПС Чекоман | г.Семей | 110/10 | 2х10000 | 0.4066 | 3.0434
47 | ПС УТФ | г.Семей | 110/10 | 2х10000 | 1.42 | 7.567
48 | ПС Н-Баженово | г.Семей | 110/35/10 | 2х10000 | 2.1299 | 6.8001
49 | ПС Приречная | г.Семей | 110/10 | 10000 | 1.2801 | 7.7199
50 | ПС Левобережная С | г.Семей | 110/10 | 6300 | 1.3212 | 3.6188
51 | ПС Знаменка | г.Семей | 35/10 | 2х2500 | 0.319 | 1.866
52 | ПС Чаганская | г.Семей | 35/10 | 2500 | 0.0275 | 2.2175
53 | ПС Озерки | г.Семей | 35/10 | 4000 | 0.749 | 1.781
54 | ПС Турксиб | г.Семей | 35/10 | 1600 | 0.27667 | 0.91333
55 | ПС Шульбинск | г.Семей | 35/6 | 2х4000 | 1.4291 | 2.1709
56 | ПС Новая Культюба | г.Семей | 35/10 | 1000 | 0.0034 | 0.8966
57 | ПС М.Актюба | г.Семей | 35/0,4 | 1000 | 0.036 | 0.864
58 | ПС 1 | г.Семей | 110/6 | 2х10000 | 8.436 | 0
59 | ПС 2 | г.Семей | 110/35/6 | 2х63000 | 52.344 | 0
60 | ПС 3 | г.Семей | 35/6 | 2х25000 | 15.8412 | 2.6838
61 | ПС 4 | г.Семей | 110/6 | 2х16000 | 11.5272 | 1.9698
62 | ПС 7 | г.Семей | 35/6 | 2х25000 | 8.1231 | 11.2619
63 | ПС 8 | г.Семей | 35/6 | 1х6300, 1х10000 | 6.264 | 0
64 | ПС 9 С | г.Семей | 110/10 | 1х25000, 1х40000 | 7.5 | 1.88
65 | ПС 10 С | г.Семей | 110/6 | 2х25000 | 23.0556 | 0
66 | ПС 11 С | г.Семей | 110/6 | 2х16000 | 17.2376 | 0
67 | ПС 12 С | г.Семей | 110/6 | 2х25000 | 10.8057 | 7.1673
68 | ПС 14 | г.Семей | 110/6 | 1х16000, 1х25000 | 12.8032 | 0
69 | ПС ПТФ | г.Семей | 110/35/10 | 2х10000 | 10.4667 | 0
70 | ПС Восход | г.Семей | 35/10 | 2х4000 | 4.645 | 0
71 | ПС Оч.сооружения | г.Семей | 35/6 | 1х4000, 1х6300 | 0.8214 | 2.7786
72 | ПС Кр.Кордон 35/10кВ | г.Семей | 35/10 | 2500 | 0.84 | 1.41
73 | ПС Кр.Кордон 35/0,4кВ | г.Семей | 35/0,4 | 1600 | 0.28833 | 1.0567
74 | ПС Аягуз | Аягозский район | 110/35/10 | 2х25000 | 27.4578 | 0
75 | ПС Чингужи | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.84058 | 1.3694
76 | ПС Бозай | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.13065 | 2.1093
77 | ПС Айгыз | Аягозский район | 110/35/10 | 6300 | 3.5821 | 2.0879
78 | ПС-Мын-Булак | Аягозский район | 110/10 | 6300 | 0 | 5.67
79 | ПС Доненбай | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.17005 | 0.72995
80 | ПС в/ч Южная | Аягозский район | 35/10 | 2х4000 | 2.1826 | 1.0624
81 | ПС Майлин | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.13003 | 0.76997
82 | ПС Карагач | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.35434 | 0.46066
83 | ПС Сары-Арка | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.23804 | 0.66196
84 | ПС Тарбагатай | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.27923 | 0.20577
85 | ПС Тарлаулы | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.32152 | 1.9215
86 | ПС Актогай | Аягозский район | 110/35/10 | 6300 | 4.9705 | 0.44652
87 | ПС Емельтау | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.023387 | 0.87661
88 | ПС Карабулак | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.0020972 | 0.8979
89 | ПС Баршатас | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.72495 | 0.16505
90 | ПС Мадениет | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.64 | 0
91 | ПС Каражал | Аягозский район | 35/0,23 | 250 | 0.0025 | 0.2225
92 | ПС Урджар | Урджарский район | 110/35/10 | 2х10000 | 8.6216 | 0
93 | ПС Таскескен 110 | Урджарский район | 110/35/10 | 10000 | 1.8565 | 6.9835
94 | ПС Сегизбай | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.20791 | 0.67009
95 | ПС Алтыншокы | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.42512 | 0.84988
96 | ПС Жанатилек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.24015 | 0.65985
97 | ПС Жогары Егинсу | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.32014 | 1.1199
98 | ПС Каракол | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.46553 | 0.97447
99 | ПС Ельтай | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.21003 | 0
100 | ПС Шолпан | Урджарский район | 35/10 | 2500 | 0.2119 | 2.0381
101 | ПС Науалы | Урджарский район | 110/10 | 2500 | 0.60134 | 1.6487
102 | ПС Кокозек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.20167 | 0.66133
103 | ПС Баркытбел | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.93017 | 0.33083
104 | ПС Маканчи | Урджарский район | 110/35/10 | 2х10000 | 6.818 | 0.594
105 | ПС Каратума | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.13336 | 0.76664
106 | ПС Келдимурат | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.16933 | 1.1707
107 | ПС Кабанбай 1 | Урджарский район | 35/10 | 6300 | 0 | 4.49
108 | ПС Кабанбай 2 | Урджарский район | 35/10 | 6300 | 1.16 | 2.61
109 | ПС Акчока | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.27877 | 0.53123
110 | ПС Бахты | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.97384 | 0
111 | ПС Карабулак | Урджарский район | 35/10 | 2500 | 0.37436 | 1.6456
112 | ПС Коктерек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.24586 | 0.65414
113 | ПС Коктал | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.20004 | 1.24
114 | ПС Карабута | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.22344 | 1.2166
115 | ПС Чарск | Жарминский район | 110/35/10 | 2х6300 | 3.4304 | 1.8596
116 | ПС Суук-Булак | Жарминский район | 110/6 | 1х6300, 1х10000 | 1.152 | 4.458
117 | ПС Суук-Булак | Жарминский район | 35/0,4 | 100 | 0.00078481 | 0.089215
118 | ПС Кезенсу | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.02 | 0.88
119 | ПС Конырбиик | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.04 | 0.86
120 | ПС Аркалык | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.14 | 0.76
121 | ПС М.Карасу | Жарминский район | 35/10 | 1600 | 0.18 | 1.22
122 | ПС Суурлы | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.16 | 0.74
123 | ПС 28 220кВ | Жарминский район | 220/110/35/10/6 | 125000 | 63.36 | 49.14
| ПС 28 110кВ | Жарминский район |  | 2х10000 | 3.3672 | 0
124 | ПС Калбатау | Жарминский район | 110/35/10 | 2х6300 | 6.291 | 2.515
125 | ПС Жарык | Жарминский район | 110/10 | 2500 | 0.3825 | 1.8175
126 | ПС Жарма | Жарминский район | 110/35/10 | 6300 | 0.5214 | 5.1486
127 | ПС Уш-Биик | Жарминский район | 110/10 | 2500 | 0.39 | 1.86
128 | ПС Кызылагаш | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.073333 | 0.80667
129 | ПС Каратөбе | Жарминский район | 35/10 | 2х2500 | 0.35 | 1.78
130 | ПС Сулусары | Жарминский район | 35/10 | 2х1000 | 0.084444 | 0.78556
131 | ПС Рем.завод | Жарминский район | 35/6 | 1х1800, 1х1000 | 0.22222 | 0.59078
132 | ПС Акжал | Жарминский район | 35/6 | 2х2500 | 1.602 | 0.613
133 | Мачт.тр-ная ПС Огород | Жарминский район | 35/0,4 | 100 | 0 | 0.09
134 | ПС Больше-Нарым | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 4.7456 | 0.81544
135 | ПС Нарым | Катон-Карагайский район | 110/10 | 2500 | 0.57222 | 1.6778
136 | ПС Солдатово | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.235 | 4.435
137 | ПС Солдатовская РТС-1 | Катон-Карагайский район | 35/0,4 | 250 | 0 | 0.225
138 | ПС Солдатовская РТС-2 | Катон-Карагайский район | 35/0,4 | 160 | 0 | 0.144
139 | ПС Ново-Хайрузовка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.76667 | 0.57333
140 | ПС Ново-Поляковка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2500 | 0.555 | 1.695
141 | ПС Мало-Нарымка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2500 | 0.68 | 1.57
142 | ПС Катон-Карагай | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.005 | 0.965
143 | ПС Берель | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.26 | 1.165
144 | ПС Верх-Катунь | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1000 | 0.405 | 0.435
145 | ПС Печи | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.585 | 0.835
146 | ПС Рахм. Ключи | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2х4000 | 0.3 | 3.3
147 | ПС Урыль | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 1.38 | 0
148 | ПС Черновая | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.99 | 0.45
149 | ПС Гидромеханизация | Алтай район | 110/6 | 15000 | 2.808 | 9.631
150 | ПС Первороссийка | Алтай район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.635 | 3.439
151 | ПС Соловьево | Алтай район | 110/35/10 | 2х10000 | 1.4 | 7.436
152 | ПС Феклистовка | Алтай район | 110/10 | 2500 | 1.84 | 0
153 | ПС Чапаево 110 | Алтай район | 110/35/10 | 6300 | 1.26 | 4.41
154 | ПС 9 | Алтай район | 110/35/6 | 2х25000 | 2.23 | 20.174
155 | ПС 10 | Алтай район | 110/35/6 | 2х16000 | 6.816 | 7.584
156 | ПС 16 | Алтай район | 110/35/6 | 1х20000, 1х25000 | 11.1275 | 6.8725
157 | ПС 23 | Алтай район | 110/35/6 | 2х10000 | 7.2 | 1.78
158 | ПС СЗНП-2 | Алтай район | 35/6 | 2х6300 | 1.5 | 4.17
159 | ПС Бородино | Алтай район | 35/10 | 1600 | 0.3 | 1.11
160 | ПС Голубой залив | Алтай район | 35/6 | 4000 | 0.768 | 1.48
161 | ПС ДСП | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.64 | 1.61
162 | ПС Никольск | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.36 | 1.89
163 | ПС Новая Бухтарма | Алтай район | 35/6 | 6300 | 2.88 | 0.523
164 | ПС Парыгино | Алтай район | 35/10 | 2х4000 | 0.56 | 3.04
165 | ПС Путинцево | Алтай район | 35/6 | 1000 | 0.099 | 0.801
166 | ПС Средигорное | Алтай район | 35/10 | 1800 | 0 | 1.593
167 | ПС Теплый ключ | Алтай район | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 1.018 | 0.812
168 | ПС Тургусун | Алтай район | 35/10 | 1х1000, 1х1800 | 0.33 | 0.57
169 | ПС Чапаево 35 | Алтай район | 35/10 | 2х1600 | 0 | 1.34
170 | ПС 36 | Алтай район | 35/6 | 1х3200, 4000 | 2.52 | 0.36
171 | ПС Сажаевка | Алтай район | 35/6 | 2х2500 | 0.392 | 1.858
172 | ПС 26 | Уланский район | 110/35/10 | 2х25000 | 22.54 | 0
173 | ПС 27 | Уланский район | 110/6 | 2500 | 0.11667 | 2.1333
174 | ПС 32 | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х6300 | 4.2 | 0
175 | ПС 42 | Уланский район | 110/35/10 | 2х10000 | 6.5433 | 0.55267
176 | ПС Восточный племрепродуктор | Уланский район | 110/10 | 2х10000 | 4.72 | 4.215
177 | ПС Герасимовка | Уланский район | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.7 | 1.459
178 | ПС КПТФ | Уланский район | 35/10 | 2х4000 | 1.3867 | 1.7873
179 | ПС Ленинка | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 1.11 | 1.035
180 | ПС Никитинка | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 0.96 | 0.83
181 | ПС Самсоновка | Уланский район | 35/10 | 2х1600 | 0.6 | 0.156
182 | ПС Чимкура | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 0.575 | 1.665
183 | ПС РТС-2 | Уланский район | 35/0,4 | 160 | 0.065257 | 0.078743
184 | ПС КШТ | г.Усть-Каменогорск | 110/10 | 1х80000, 1х63000 | 29.056 | 0
185 | ПС Левобережная | г.Усть-Каменогорск | 110/35/10 | 2х16000 | 9.9 | 0
186 | ПС Мелькомбинат | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 1х6300, 1х4000 | 4.3299 | 0
187 | ПС Гагарино | Уланский район | 110/35/10 | 6300 | 0.4104 | 5.0246
188 | ПС Каменка | Уланский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.5 | 1.665
189 | ПС Макеевка | Уланский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 0.44 | 1.81
190 | ПС Привольное | Уланский район | 110/35/10 | 2х6300 | 0.9784 | 4.5016
191 | ПС Саратовка | Уланский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.68 | 0
192 | ПС Таврия | Уланский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 2.12 | 3.27
193 | ПС 17 | Уланский район | 110/35/6 | 1х25000, 1х6300 | 1.883 | 3.741
194 | ПС Белая гора | Уланский район | 35/6 | 2х4000 | 0.018 | 3.582
195 | ПС Огневка | Уланский район | 35/6 | 1000 | 0.264 | 0.636
196 | ПС Таинты | Уланский район | 35/6 | 1000 | 0.072 | 0.683
197 | ПС Таргын | Уланский район | 35/10 | 2500 | 0.265 | 1.985
198 | ПС Аюда-1 | Уланский район | 35/10 | 1000 | 0.115 | 0.785
199 | ПС Ново-Азово | Уланский район | 35/10 | 2500 | 0.2004 | 1.2596
200 | ПС Ново-Одесская | Уланский район | 35/10 | 1600 | 0.43 | 0.882
201 | ПС Кокпекты | Кокпектинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.3725 | 0.5725
202 | ПС Воздвиженка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.8167 | 7.1833
203 | ПС Бигач | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.12333 | 1.3067
204 | ПС Ивановка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 6300 | 1.6366 | 3.9444
205 | ПС Ульгули -Малши | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.42667 | 1.0133
206 | ПС Большевик | Кокпектинский район | 35/10 | 1000 | 0.32 | 0.504
207 | ПС Преображенка | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 2.24 | 0
208 | ПС Нура | Кокпектинский район | 35/0,4 | 320 | 0.0061116 | 0.28189
209 | ПС Узын-Булак | Кокпектинский район | 35/0,4 | 100 | 0.00049462 | 0.089505
210 | ПС Казнаковка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.02 | 7.874
211 | ПС Самарка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 2х10000 | 5.7047 | 2.7273
212 | ПС Белое | Кокпектинский район | 110/35/10 | 1600 | 0.475 | 0.837
213 | ПС Мариногорка | Кокпектинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.2 | 1.24
214 | ПС Миролюбовка | Кокпектинский район | 35/10 | 1800 | 0.52 | 1.1
215 | ПС Насосная | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 0.032 | 1.868
216 | ПС Н-Тимофеевка | Кокпектинский район | 35/10 | 1х4000, 1х1800 | 0.53 | 0
217 | ПС Палатцы | Кокпектинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.24 | 1.19
218 | ПС Пантелейм-ка | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.1 | 1.34
219 | ПС Песчанка | Кокпектинский район | 35/10 | 1800 | 0.015 | 0.305
220 | ПС Песчанская нефтебаза | Кокпектинский район | 35/0,4 | 160 | 0.0005578 | 0.14344
221 | ПС СТМ | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 0.21 | 2.04
222 | ПС Адиль | г.Усть-Каменогорск | 110/6 | 10000 | 3.0036 | 0.22142
223 | ПС Тарханка | г.Усть-Каменогорск | 110/35/10 | 2х10000 | 9.1518 | 0
224 | ПС Бобровка | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х2500 | 2.8066 | 0
225 | ПС Винное | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 4000 | 2.4474 | 0
226 | ПС Прапорщиково | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х4000 | 2.4789 | 0.68908
227 | ПС 37 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х6300 | 3.7958 | 0.8022
228 | ПС 38 | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х6300 | 3.0055 | 2.2695
229 | ПС Аблакетка | г.Усть-Каменогорск | 110/6 | 1х10000, 1х6300 | 1.92 | 3.598
230 | ПС СДИ | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х40000 | 22.8572 | 12.5598
231 | ПС 22 | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х25000 | 36.0832 | 0
232 | ПС 25 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х16000 | 11.9753 | 0
233 | ПС 31 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 14.8266 | 0
234 | ПС 33 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 6.4271 | 2.5729
235 | ПС 34 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х6300 | 3.2266 | 1.3524
236 | ПС 39 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 1х10000, 1х6300 | 7.3708 | 0
237 | ПС 40 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 1х10000, 1х16000 | 6.2967 | 2.5143
238 | ПС 41 | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 16000 | 10.2694 | 3.0056
239 | ПС 43 (Тополевая роща) | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х25000 | 17.6232 | 2.3958
240 | ПС 44 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 1х10000, 1х6300 | 6.5884 | 0
241 | ПС Березовка | Глубоковский район | 110/10 | 2500 | 0.412 | 1.734
242 | ПС Глубочанка | Глубоковский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 3.9149 | 1.7551
243 | ПС ЧПТФ | Глубоковский район | 110/35/10 | 2х10000 | 3.0298 | 5.1302
244 | ПС 11 220кВ | Глубоковский район | 220/110/35/6 | 1х125 000, 1х60000 | 16.17 | 37.83
| ПС 11 110кВ | Глубоковский район |  | 1х20000, 1х10000 | 8.3496 | 0.6144
245 | ПС 12 | Глубоковский район | 110/6 | 1х6300, 1х15000 | 1.56 | 4.11
246 | ПС 24 | Глубоковский район | 110/35/6 | 1х10000, 1х25000 | 4.005 | 4.308
247 | ПС Алтайская | Глубоковский район | 35/6 | 2500 | 0.5788 | 1.6712
248 | ПС Веселовка | Глубоковский район | 35/10 | 1600 | 0.50843 | 0.14157
249 | ПС Заводская | Глубоковский район | 35/6 | 5600 | 2.6002 | 2.1998
250 | ПС Кожохово | Глубоковский район | 35/6 | 2х2500 | 0.65428 | 1.5157
251 | ПС Племрепродуктор | Глубоковский район | 35/10 | 2х2500 | 1.4937 | 0.7463
252 | ПС Предгорненское ХПП | Глубоковский район | 35/10 | 2х6300 | 2.0692 | 3.6008
253 | ПС Уварово | Глубоковский район | 35/10 | 1х2500, 1х4000 | 1.565 | 0.575
254 | ПС Секисовка | Глубоковский район | 35/10 | 2х4000 | 1.9365 | 1.0115
255 | ПС Мало-Уба | Глубоковский район | 35/10 | 2500 | 0.41124 | 1.8388
256 | ПС 45 | г.Риддер | 35/6 | 1х16000, 1х10000 | 11.7763 | 0
257 | ПС 46 | г.Риддер | 110/35/6 | 2х16000 | 9.3116 | 4.3094
258 | ПС 47 | г.Риддер | 35/6 | 4000 | 0.19205 | 3.408
259 | ПС Б.Камень | Шемонаихинский район | 110/10 | 2500 | 0.78619 | 1.4638
260 | ПС Верх-Уба | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.1364 | 0
261 | ПС Волчанка | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х6300 | 1.0094 | 4.5606
262 | ПС Выдриха | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.3308 | 4.1062
263 | ПС Городская | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х10000 | 5.2018 | 3.6462
264 | ПС Зевакино | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 6300 | 1.3336 | 2.0364
265 | ПС Луговая | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 3.766 | 1.662
266 | ПС Рулиха | Шемонаихинский район | 110/10 | 6300 | 1.244 | 3.947
267 | ПС Химстрой | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х6300 | 3.9876 | 0.53241
268 | ПС 13 | Шемонаихинский район | 110/6 | 2х25000 | 6.48 | 9.945
269 | ПС Камышинка | Шемонаихинский район | 35/10 | 2х1600 | 1.6736 | 0
270 | ПС Убинка | Шемонаихинский район | 35/10 | 4000 | 0.40493 | 3.1951
271 | ПС Даирово | Зайсанский район | 110/35/10 | 6300 | 2.2 | 3.456
272 | ПС Зайсан | Зайсанский район | 110/35/10 | 2х10000 | 4.37 | 4.125
273 | ПС Кенсай | Зайсанский район | 110/35/10 | 10000 | 3.289 | 5.494
274 | ПС Чиликты | Зайсанский район | 35/10 | 2500 | 0.44 | 1.755
275 | ПС Аккоин | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.07 | 1.37
276 | ПС Сауыр | Зайсанский район | 35/10 | 4000 | 1.42 | 1.175
277 | ПС Карабулак | Зайсанский район | 35/10 | 4000 | 1.3 | 2.3
278 | ПС Каратал | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.94667 | 0.23833
279 | ПС Сартерек | Зайсанский район | 35/10 | 2х1000 | 0.55 | 1.1102e-15
280 | ПС Биржан | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.13333 | 1.2017
281 | ПС Зайсанская РТС | Зайсанский район | 35/0,4 | 250 | 0.021333 | 0.20367
282 | ПС Каратогай | Курчумский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.996 | 1.199
283 | ПС Теректы-Булак | Курчумский район | 110/35/10 | 6300 | 1.7933 | 3.7637
284 | ПС Чердояк | Курчумский район | 110/35/10 | 6300 | 0.4225 | 5.2475
285 | ПС Аксуат | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.053333 | 0.39667
286 | ПС Жолнускау | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.3 | 0.48
287 | ПС Койтас | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.11 | 0.39
288 | ПС Куйган | Курчумский район | 35/10 | 2500 | 0.495 | 1.725
289 | ПС Курчум | Курчумский район | 110/35/10 | 10000 | 7.2 | 1.791
290 | ПС Маралды | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.6025 | 0.4375
291 | ПС Сарыолен | Курчумский район | 35/10 | 2х1600 | 0.25167 | 1.1883
292 | ПС Кайнарлы | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.0175 | 1.4225
293 | ПС Теректы | Курчумский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.3803 | 1.2897
294 | ПС Буран | Курчумский район | 110/10 | 2х2500 | 2.1 | 0
295 | ПС Акбулак | Курчумский район | 110/10 | 2х2500 | 1.925 | 0.1
296 | ПС Тоскаин | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.65867 | 0.78133
297 | ПС Урунхайка | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.145 | 0.575
298 | ПС Акжайлау | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.21667 | 0.68333
299 | ПС Тугул | Тарбагатайский район | 110/10 | 1х6300, 1х2500 | 1.44 | 0
300 | ПС Тауке | Тарбагатайский район | 110/35/10 | 2х10000 | 5.041 | 3.934
301 | ПС Акжар | Тарбагатайский район | 35/10 | 2х4000 | 3.72 | 0
302 | ПС Жана-Аул | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.6 | 0.78
303 | ПС Манрак | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.6 | 0.8
304 | ПС Аксуат-ю 110кВ | Тарбагатайский район | 110/35/10 | 10000 | 7.18 | 1.82
305 | ПС Аксуат-ю 35кВ | Тарбагатайский район | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0 | 0.955
306 | ПС Кульбабас | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.72 | 0.705
307 | ПС Кокжира | Тарбагатайский район | 35/10 | 2500 | 0.98 | 0.26
308 | ПС Кызыл-Кесек | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.5 | 0.37
309 | ПС Киндыкты | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.28 | 0.62
310 | ПС Сатпаево | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.41 | 0.49
311 | ПС Кумколь | Тарбагатайский район | 35/0,4 | 80 | 0.00106 | 0.07094
Note on C9: район, город
Note on E9: номинальная мощность транформатора
Note on F9: Загрузка одного трансформатора подстанции в аварийном/ремонтной режиме
Note on G9: Рфакт - РТУ

## ҚС-220-110-35кВ каз
Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру
және оның жұмыс істеу қағидасының
2 Қосымшасына сәйкес
Қосалқы станцияның өткізу қабілетіне көптеген факторлар әсер ететіндігіне байланысты (электр желілерінің жұмыс режимін, бұрын берілген техникалық шарттарды және т.б. қоса алғанда), қосымша қуаттарды қосу мүмкіндігі туралы түпкілікті шешім электр желісінің жұмыс режимін жүргізілген есептеулер негізінде қабылданады. Есеп тұтынушының электр желілеріне қосылу үшін, техникалық шарттарды беруге өтініші бойынша орындалады.
ҚС-220/110/35/10-6 кВ "БЭСК" АҚ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯЛАРЫНДАҒЫ ЭЛЕКТР ҚУАТЫНЫҢ ЕРКІН КӨЛЕМІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
№ п/п | Қосалқы станцияның атауы | Орналасқан мекенжайы | Кернеу деңгейі, кВ | Трансформатор қуаты, кВА | Жүктелім, МВт | Еркін қуат, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС Саржал | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.26245 | 5.3725
2 | ҚС Караул | Абай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 4.9498 | 0
3 | ҚС Бестамак | Абай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 2.2502 | 0
4 | ҚС Жананур | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.1872 | 1.2078
5 | ҚС Каскабулак | Абай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.3092 | 0.4708
6 | ҚС Бирлик | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.5112 | 0.6588
7 | ҚС Журекадыр | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.2003 | 0.7897
8 | ҚС Кайнар | Абай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.67 | 1.275
9 | ҚС Абралы | Абай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.12433 | 0.48567
10 | ҚС Сапак | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.095689 | 0.84931
11 | ҚС 51 220кВ | Курчатов қ. | 220/110/35/10 | 2х63000 | 38.46 | 0
| ҚС 51 110кВ | Курчатов қ. |  | 2х1000 | 0.18 | 0.72
12 | ҚС52 | Курчатов қ. | 110/10 | 6300 | 0.54 | 5.13
13 | ҚС 53 | Курчатов қ. | 110/6 | 2х16000 | 7.92 | 2.262
14 | ҚС 54 | Курчатов қ. | 110/10 | 2500 | 0.06 | 2.19
15 | ҚС 55 | Курчатов қ. | 110/35/10 | 2х6300 | 3.9933 | 0
16 | ҚС 56 | Курчатов қ. | 110/6 | 10000 | 0.192 | 8.808
17 | ҚС Чаган | Курчатов қ. | 110/10 | 2х6300 | 0.46 | 4.26
18 | ҚС Бесқарагай | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 3.0851 | 1.3599
19 | ҚС Қарағайлы | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.9591 | 3.7109
20 | ҚС Лесная | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.70051 | 4.9695
21 | ҚС Бозтал | Бескарагай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.075 | 1.315
22 | ҚС Жетіжар | Бескарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.5705 | 0.8495
23 | ҚС Кривинка | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.15778 | 0.29222
24 | ҚС Башкуль | Бескарагай ауданы | 35/10 | 1800 | 0.1891 | 1.4159
25 | ҚС Долонь | Бесқарагай ауданы | 110/10 | 2500 | 0.22277 | 2.0272
26 | ҚС Ерназар | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.8324 | 0.4976
27 | ҚС Бегень | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 0.26 | 0
28 | ҚС Қарабас | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1х1600, 1х2500 | 0.72313 | 0.50687
29 | ҚС Рамадан | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.3714 | 1.8786
30 | ҚС Канонерка | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.6068 | 1.5182
31 | ҚС Бородулиха 110кВ | Бородулиха ауданы | 220/110/35/10 | 2х10000 | 5.3193 | 2.9197
32 | ҚС Бель-Агач 110кВ | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 16000 | 1.6098 | 12.3102
33 | ҚС Ново-Покровка | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.93 | 4.74
34 | ҚС Петропавловка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0.575 | 0.195
35 | ҚС Кр.Аул | Бородулиха ауданы | 35/10 | 4000 | 0.39883 | 2.8012
36 | ҚС Ивановка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х1600, 1х4000 | 0.2312 | 1.2088
37 | ҚС Переменовка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1600 | 0.32242 | 1.1176
38 | ҚС Дмитриевка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2500 | 0.6488 | 1.6012
39 | ҚС Н-Шульба 110 | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.72 | 6.605
40 | ҚС Н-Шульба 35 | Бородулиха ауданы | 35/10 | 4000 | 0.90667 | 1.3843
41 | ҚС Пролетарка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1600 | 0.074833 | 1.3652
42 | ҚС Песчанка С | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.3185 | 1.9165
43 | ҚС Красный Яр | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1000 | 0.24847 | 0.65153
44 | ҚС Буркотово | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1800 | 0.19315 | 1.4268
45 | ҚС Глуховка | Семей қ. | 110/10 | 2500 | 0.9107 | 0.6583
46 | ҚС Чекоман | Семей қ. | 110/10 | 2х10000 | 0.4066 | 3.0434
47 | ҚС УТФ | Семей қ. | 110/10 | 2х10000 | 1.42 | 7.567
48 | ҚС Н-Баженово | Семей қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 2.1299 | 6.8001
49 | ҚС Приречная | Семей қ. | 110/10 | 10000 | 1.2801 | 7.7199
50 | ҚС Левобережная С | Семей қ. | 110/10 | 6300 | 1.3212 | 3.6188
51 | ҚС Знаменка | Семей қ. | 35/10 | 2х2500 | 0.319 | 1.866
52 | ҚС Чаганская | Семей қ. | 35/10 | 2500 | 0.0275 | 2.2175
53 | ҚС Озерки | Семей қ. | 35/10 | 4000 | 0.749 | 1.781
54 | ҚС Турксиб | Семей қ. | 35/10 | 1600 | 0.27667 | 0.91333
55 | ҚС Шульбинск | Семей қ. | 35/6 | 2х4000 | 1.4291 | 2.1709
56 | ҚС Новая Культюба | Семей қ. | 35/10 | 1000 | 0.0034 | 0.8966
57 | ҚС М.Актюба | Семей қ. | 35/0,4 | 1000 | 0.036 | 0.864
58 | ҚС 1 | Семей қ. | 110/6 | 2х10000 | 8.436 | 0
59 | ҚС 2 | Семей қ. | 110/35/6 | 2х63000 | 52.344 | 0
60 | ҚС 3 | Семей қ. | 35/6 | 2х25000 | 15.8412 | 2.6838
61 | ҚС 4 | Семей қ. | 110/6 | 2х16000 | 11.5272 | 1.9698
62 | ҚС 7 | Семей қ. | 35/6 | 2х25000 | 8.1231 | 11.2619
63 | ҚС 8 | Семей қ. | 35/6 | 1х6300, 1х10000 | 6.264 | 0
64 | ҚС 9 С | Семей қ. | 110/10 | 1х25000, 1х40000 | 7.5 | 1.88
65 | ҚС 10 С | Семей қ. | 110/6 | 2х25000 | 23.0556 | 0
66 | ҚС 11 С | Семей қ. | 110/6 | 2х16000 | 17.2376 | 0
67 | ҚС 12 С | Семей қ. | 110/6 | 2х25000 | 10.8057 | 7.1673
68 | ҚС 14 | Семей қ. | 110/6 | 1х16000, 1х25000 | 12.8032 | 0
69 | ҚС ПТФ | Семей қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 10.4667 | 0
70 | ҚС Восход | Семей қ. | 35/10 | 2х4000 | 4.645 | 0
71 | ҚС Оч.сооружения | Семей қ. | 35/6 | 1х4000, 1х6300 | 0.8214 | 2.7786
72 | ҚС Кр.Кордон 35/10кВ | Семей қ. | 35/10 | 2500 | 0.84 | 1.41
73 | ҚС Кр.Кордон 35/0,4кВ | Семей қ. | 35/0,4 | 1600 | 0.28833 | 1.0567
74 | ҚС Аягуз | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 2х25000 | 27.4578 | 0
75 | ҚС Чингужи | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.84058 | 1.3694
76 | ҚС Бозай | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.13065 | 2.1093
77 | ҚС Айгыз | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 6300 | 3.5821 | 2.0879
78 | ҚС Мын-Булак | Аягөз ауданы | 110/10 | 6300 | 0 | 5.67
79 | ҚС Доненбай | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.17005 | 0.72995
80 | ҚС в/ч Южная | Аягөз ауданы | 35/10 | 2х4000 | 2.1826 | 1.0624
81 | ҚС Майлин | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.13003 | 0.76997
82 | ҚС Карагач | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.35434 | 0.46066
83 | ҚС Сары-Арка | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.23804 | 0.66196
84 | ҚС Тарбагатай | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.27923 | 0.20577
85 | ҚС Тарлаулы | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.32152 | 1.9215
86 | ҚС Актогай | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 6300 | 4.9705 | 0.44652
87 | ҚС Емельтау | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.023387 | 0.87661
88 | ҚС Карабулак | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.0020972 | 0.8979
89 | ҚС Баршатас | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.72495 | 0.16505
90 | ҚС Мадениет | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.64 | 0
91 | ҚС Каражал | Аягөз ауданы | 35/0,23 | 250 | 0.0025 | 0.2225
92 | ҚС Урджар | Үржар ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 8.6216 | 0
93 | ҚС Таскескен 110 | Үржар ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.8565 | 6.9835
94 | ҚС Сегизбай | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.20791 | 0.67009
95 | ҚС Алтыншокы | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.42512 | 0.84988
96 | ҚС Жанатилек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.24015 | 0.65985
97 | ҚС Жогары Егинсу | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.32014 | 1.1199
98 | ҚС Каракол | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.46553 | 0.97447
99 | ҚС Ельтай | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.21003 | 0
100 | ҚС Шолпан | Үржар ауданы | 35/10 | 2500 | 0.2119 | 2.0381
101 | ҚС Науалы | Үржар ауданы | 110/10 | 2500 | 0.60134 | 1.6487
102 | ҚС Кокозек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.20167 | 0.66133
103 | ҚС Баркытбел | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.93017 | 0.33083
104 | ҚС Маканчи | Үржар ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 6.818 | 0.594
105 | ҚС Каратума | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.13336 | 0.76664
106 | ҚС Келдимурат | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.16933 | 1.1707
107 | ҚС Кабанбай 1 | Үржар ауданы | 35/10 | 6300 | 0 | 4.49
108 | ҚС Кабанбай 2 | Үржар ауданы | 35/10 | 6300 | 1.16 | 2.61
109 | ҚС Акчока | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.27877 | 0.53123
110 | ҚС Бахты | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.97384 | 0
111 | ҚС Карабулак | Үржар ауданы | 35/10 | 2500 | 0.37436 | 1.6456
112 | ҚС Коктерек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.24586 | 0.65414
113 | ҚС Коктал | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.20004 | 1.24
114 | ҚС Карабута | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.22344 | 1.2166
115 | ҚС Чарск | Жарма ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 3.4304 | 1.8596
116 | ҚС Суук-Булак | Жарма ауданы | 110/6 | 1х6300, 1х10000 | 1.152 | 4.458
117 | ҚС Суук-Булак | Жарма ауданы | 35/0,4 | 100 | 0.00078481 | 0.089215
118 | ҚС Кезенсу | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.02 | 0.88
119 | ҚС Қонырбиік | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.04 | 0.86
120 | ҚС Аркалык | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.14 | 0.76
121 | ҚС М.Карасу | Жарма ауданы | 35/10 | 1600 | 0.18 | 1.22
122 | ҚС Суурлы | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.16 | 0.74
123 | ҚС 28 220кВ | Жарма ауданы | 220/110/35/10/6 | 125000 | 63.36 | 49.14
| ҚС 28 110кВ | Жарма ауданы |  | 2х10000 | 3.3672 | 0
124 | ҚС Қалбатау | Жарма ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 6.291 | 2.515
125 | ҚС Жарық | Жарма ауданы | 110/10 | 2500 | 0.3825 | 1.8175
126 | ҚС Жарма | Жарма ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.5214 | 5.1486
127 | ҚС Уш-Биик | Жарма ауданы | 110/10 | 2500 | 0.39 | 1.86
128 | ҚС Қызылағаш | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.073333 | 0.80667
129 | ҚС Қаратөбе | Жарма ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.35 | 1.78
130 | ҚС Сұлусары | Жарма ауданы | 35/10 | 2х1000 | 0.084444 | 0.78556
131 | ҚС Рем.завод | Жарма ауданы | 35/6 | 1х1800, 1х1000 | 0.22222 | 0.59078
132 | ҚС Акжал | Жарма ауданы | 35/6 | 2х2500 | 1.602 | 0.613
133 | Мачт.тр-ная ҚС Огород | Жарма ауданы | 35/0,4 | 100 | 0 | 0.09
134 | ҚС Больше-Нарым | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 4.7456 | 0.81544
135 | ҚС Нарым | Катон-Қарағай ауданы | 110/10 | 2500 | 0.57222 | 1.6778
136 | ҚС Солдатово | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.235 | 4.435
137 | ҚС Солдатовская РТС-1 | Катон-Қарағай ауданы | 35/0,4 | 250 | 0 | 0.225
138 | ҚС Солдатовская РТС-2 | Катон-Қарағай ауданы | 35/0,4 | 160 | 0 | 0.144
139 | ҚС Ново-Хайрузовка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.76667 | 0.57333
140 | ҚС Ново-Поляковка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.555 | 1.695
141 | ҚС Мало-Нарымка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.68 | 1.57
142 | ҚС Катон-Карагай | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.005 | 0.965
143 | ҚС Берель | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.26 | 1.165
144 | ҚС Верх-Катунь | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.405 | 0.435
145 | ҚС Печи | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.585 | 0.835
146 | ҚС Рахм. Ключи | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 0.3 | 3.3
147 | ҚС Урыль | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 1.38 | 0
148 | ҚС Черновая | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.99 | 0.45
149 | ҚС Гидромеханизация | Алтай ауданы | 110/6 | 15000 | 2.808 | 9.631
150 | ҚС Первороссийка | Алтай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.635 | 3.439
151 | ҚС Соловьево | Алтай ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 1.4 | 7.436
152 | ҚС Феклистовка | Алтай ауданы | 110/10 | 2500 | 1.84 | 0
153 | ҚС Чапаево 110 | Алтай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.26 | 4.41
154 | ҚС 9 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х25000 | 2.23 | 20.174
155 | ҚС 10 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х16000 | 6.816 | 7.584
156 | ҚС 16 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 1х20000, 1х25000 | 11.1275 | 6.8725
157 | ҚС 23 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х10000 | 7.2 | 1.78
158 | ҚС СЗНП-2 | Алтай ауданы | 35/6 | 2х6300 | 1.5 | 4.17
159 | ҚС Бородино | Алтай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.3 | 1.11
160 | ҚС Голубой залив | Алтай ауданы | 35/6 | 4000 | 0.768 | 1.48
161 | ҚС ДСП | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.64 | 1.61
162 | ҚС Никольск | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.36 | 1.89
163 | ҚС Новая Бухтарма | Алтай ауданы | 35/6 | 6300 | 2.88 | 0.523
164 | ҚС Парыгино | Алтай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 0.56 | 3.04
165 | ҚС Путинцево | Алтай ауданы | 35/6 | 1000 | 0.099 | 0.801
166 | ҚС Средигорное | Алтай ауданы | 35/10 | 1800 | 0 | 1.593
167 | ҚС Теплый ключ | Алтай ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 1.018 | 0.812
168 | ҚС Тургусун | Алтай ауданы | 35/10 | 1х1000, 1х1800 | 0.33 | 0.57
169 | ҚС Чапаево 35 | Алтай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0 | 1.34
170 | ҚС 36 | Алтай ауданы | 35/6 | 1х3200, 4000 | 2.52 | 0.36
171 | ҚС Сажаевка | Алтай ауданы | 35/6 | 2х2500 | 0.392 | 1.858
172 | ҚС 26 | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х25000 | 22.54 | 0
173 | ҚС 27 | Үлан ауданы | 110/6 | 2500 | 0.11667 | 2.1333
174 | ҚС 32 | Өскемен қ. | 35/10 | 2х6300 | 4.2 | 0
175 | ҚС 42 | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 6.5433 | 0.55267
176 | ҚС Восточный племрепродуктор | Үлан ауданы | 110/10 | 2х10000 | 4.72 | 4.215
177 | ҚС Герасимовка | Үлан ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.7 | 1.459
178 | ҚС КПТФ | Үлан ауданы | 35/10 | 2х4000 | 1.3867 | 1.7873
179 | ҚС Ленинка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 1.11 | 1.035
180 | ҚС Никитинка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.96 | 0.83
181 | ҚС Самсоновка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.6 | 0.156
182 | ҚС Чимкура | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.575 | 1.665
183 | ҚС РТС-2 | Үлан ауданы | 35/0,4 | 160 | 0.065257 | 0.078743
184 | ҚС КШТ | Өскемен қ. | 110/10 | 1х80000, 1х63000 | 29.056 | 0
185 | ҚС Левобережная | Өскемен қ. | 110/35/10 | 2х16000 | 9.9 | 0
186 | ҚС Мелькомбинат | Өскемен қ. | 35/10 | 1х6300, 1х4000 | 4.3299 | 0
187 | ҚС Гагарино | Үлан ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.4104 | 5.0246
188 | ҚС Каменка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.5 | 1.665
189 | ҚС Макеевка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 0.44 | 1.81
190 | ҚС Привольное | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 0.9784 | 4.5016
191 | ҚС Саратовка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.68 | 0
192 | ҚС Таврия | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 2.12 | 3.27
193 | ҚС 17 | Үлан ауданы | 110/35/6 | 1х25000, 1х6300 | 1.883 | 3.741
194 | ҚС Белая гора | Үлан ауданы | 35/6 | 2х4000 | 0.018 | 3.582
195 | ҚС Огневка | Үлан ауданы | 35/6 | 1000 | 0.264 | 0.636
196 | ҚС Таинты | Үлан ауданы | 35/6 | 1000 | 0.072 | 0.683
197 | ҚС Таргын | Үлан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.265 | 1.985
198 | ҚС Аюда-1 | Үлан ауданы | 35/10 | 1000 | 0.115 | 0.785
199 | ҚС Ново-Азово | Үлан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.2004 | 1.2596
200 | ҚС Ново-Одесская | Үлан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.43 | 0.882
201 | ҚС Кокпекты | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.3725 | 0.5725
202 | ҚС Воздвиженка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.8167 | 7.1833
203 | ҚС Бигач | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.12333 | 1.3067
204 | ҚС Ивановка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.6366 | 3.9444
205 | ҚС Ульгули -Малши | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.42667 | 1.0133
206 | ҚС Большевик | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1000 | 0.32 | 0.504
207 | ҚС Преображенка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 2.24 | 0
208 | ҚС Нура | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 320 | 0.0061116 | 0.28189
209 | ҚС Узын-Булак | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 100 | 0.00049462 | 0.089505
210 | ҚС Казнаковка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.02 | 7.874
211 | ҚС Самарка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 5.7047 | 2.7273
212 | ҚС Белое | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 1600 | 0.475 | 0.837
213 | ҚС Мариногорка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.2 | 1.24
214 | ҚС Миролюбовка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1800 | 0.52 | 1.1
215 | ҚС Насосная | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 0.032 | 1.868
216 | ҚС Н-Тимофеевка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х1800 | 0.53 | 0
217 | ҚС Палатцы | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.24 | 1.19
218 | ҚС Пантелейм-ка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.1 | 1.34
219 | ҚС Песчанка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1800 | 0.015 | 0.305
220 | ҚС Песчанская нефтебаза | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 160 | 0.0005578 | 0.14344
221 | ҚС СТМ | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 0.21 | 2.04
222 | ҚС Адиль | Өскемен қ. | 110/6 | 10000 | 3.0036 | 0.22142
223 | ҚС Тарханка | Өскемен қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 9.1518 | 0
224 | ҚС Бобровка | Өскемен қ. | 35/10 | 2х2500 | 2.8066 | 0
225 | ҚС Винное | Өскемен қ. | 35/10 | 4000 | 2.4474 | 0
226 | ҚС Прапорщиково | Өскемен қ. | 35/6 | 2х4000 | 2.4789 | 0.68908
227 | ҚС 37 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х6300 | 3.7958 | 0.8022
228 | ҚС 38 | Өскемен қ. | 35/10 | 2х6300 | 3.0055 | 2.2695
229 | ҚС Аблакетка | Өскемен қ. | 110/6 | 1х10000, 1х6300 | 1.92 | 3.598
230 | ҚС СДИ | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х40000 | 22.8572 | 12.5598
231 | ҚС 22 | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х25000 | 36.0832 | 0
232 | ҚС 25 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х16000 | 11.9753 | 0
233 | ҚС 31 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 14.8266 | 0
234 | ҚС 33 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 6.4271 | 2.5729
235 | ҚС 34 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х6300 | 3.2266 | 1.3524
236 | ҚС 39 | Өскемен қ. | 35/6 | 1х10000, 1х6300 | 7.3708 | 0
237 | ҚС 40 | Өскемен қ. | 35/6 | 1х10000, 1х16000 | 6.2967 | 2.5143
238 | ҚС 41 | Өскемен қ. | 110/35/6 | 16000 | 10.2694 | 3.0056
239 | ҚС 43 (Тополевая роща) | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х25000 | 17.6232 | 2.3958
240 | ҚС 44 | Өскемен қ. | 35/6 | 1х10000, 1х6300 | 6.5884 | 0
241 | ҚС Березовка | Глубокое ауданы | 110/10 | 2500 | 0.412 | 1.734
242 | ҚС Глубочанка | Глубокое ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 3.9149 | 1.7551
243 | ҚС ЧПТФ | Глубокое ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 3.0298 | 5.1302
244 | ҚС 11 220кВ | Глубокое ауданы | 220/110/35/6 | 1х125 000, 1х60000 | 16.17 | 37.83
| ҚС 11 110кВ | Глубокое ауданы |  | 1х20000, 1х10000 | 8.3496 | 0.6144
245 | ҚС 12 | Глубокое ауданы | 110/6 | 1х6300, 1х15000 | 1.56 | 4.11
246 | ҚС 24 | Глубокое ауданы | 110/35/6 | 1х10000, 1х25000 | 4.005 | 4.308
247 | ҚС Алтайская | Глубокое ауданы | 35/6 | 2500 | 0.5788 | 1.6712
248 | ҚС Веселовка | Глубокое ауданы | 35/10 | 1600 | 0.50843 | 0.14157
249 | ҚС Заводская | Глубокое ауданы | 35/6 | 5600 | 2.6002 | 2.1998
250 | ҚС Кожохово | Глубокое ауданы | 35/6 | 2х2500 | 0.65428 | 1.5157
251 | ҚС Племрепродуктор | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х2500 | 1.4937 | 0.7463
252 | ҚС Предгорненское ХПП | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х6300 | 2.0692 | 3.6008
253 | ҚС Уварово | Глубокое ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х4000 | 1.565 | 0.575
254 | ҚС Секисовка | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х4000 | 1.9365 | 1.0115
255 | ҚС Мало-Уба | Глубокое ауданы | 35/10 | 2500 | 0.41124 | 1.8388
256 | ҚС 45 | Риддер қ. | 35/6 | 1х16000, 1х10000 | 11.7763 | 0
257 | ҚС 46 | Риддер қ. | 110/35/6 | 2х16000 | 9.3116 | 4.3094
258 | ҚС 47 | Риддер қ. | 35/6 | 4000 | 0.19205 | 3.408
259 | ҚС Б.Камень | Шемонаих ауданы | 110/10 | 2500 | 0.78619 | 1.4638
260 | ҚС Верх-Уба | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.1364 | 0
261 | ҚС Волчанка | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х6300 | 1.0094 | 4.5606
262 | ҚС Выдриха | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.3308 | 4.1062
263 | ҚС Городская | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х10000 | 5.2018 | 3.6462
264 | ҚС Зевакино | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.3336 | 2.0364
265 | ҚС Луговая | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 3.766 | 1.662
266 | ҚС Рулиха | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 6300 | 1.244 | 3.947
267 | ҚС Химстрой | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х6300 | 3.9876 | 0.53241
268 | ҚС 13 | Шемонаиха ауданы | 110/6 | 2х25000 | 6.48 | 9.945
269 | ҚС Камышинка | Шемонаиха ауданы | 35/10 | 2х1600 | 1.6736 | 0
270 | ҚС Убинка | Шемонаиха ауданы | 35/10 | 4000 | 0.40493 | 3.1951
271 | ҚС Даирово | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 6300 | 2.2 | 3.456
272 | ҚС Зайсан | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 4.37 | 4.125
273 | ҚС Кенсай | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 10000 | 3.289 | 5.494
274 | ҚС Чиликты | Зайсан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.44 | 1.755
275 | ҚС Аккоин | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.07 | 1.37
276 | ҚС Сауыр | Зайсан ауданы | 35/10 | 4000 | 1.42 | 1.175
277 | ҚС Карабулак | Зайсан ауданы | 35/10 | 4000 | 1.3 | 2.3
278 | ҚС Каратал | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.94667 | 0.23833
279 | ҚС Сартерек | Зайсан ауданы | 35/10 | 2х1000 | 0.55 | 1.1102e-15
280 | ҚС Биржан | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.13333 | 1.2017
281 | ҚС Зайсанская РТС | Зайсан ауданы | 35/0,4 | 250 | 0.021333 | 0.20367
282 | ҚС Каратогай | Күршім ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.996 | 1.199
283 | ҚС Теректы-Булак | Күршім ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.7933 | 3.7637
284 | ҚС Чердояк | Күршім ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.4225 | 5.2475
285 | ҚС Аксуат | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.053333 | 0.39667
286 | ҚС Жолнускау | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.3 | 0.48
287 | ҚС Койтас | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.11 | 0.39
288 | ҚС Куйган | Күршім ауданы | 35/10 | 2500 | 0.495 | 1.725
289 | ҚС Курчум | Күршім ауданы | 110/35/10 | 10000 | 7.2 | 1.791
290 | ҚС Маралды | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.6025 | 0.4375
291 | ҚС Сарыолен | Күршім ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.25167 | 1.1883
292 | ҚС Кайнарлы | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.0175 | 1.4225
293 | ҚС Теректы | Күршім ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.3803 | 1.2897
294 | ҚС Буран | Күршім ауданы | 110/10 | 2х2500 | 2.1 | 0
295 | ҚС Акбулак | Күршім ауданы | 110/10 | 2х2500 | 1.925 | 0.1
296 | ҚС Тоскаин | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.65867 | 0.78133
297 | ҚС Урунхайка | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.145 | 0.575
298 | ҚС Акжайлау | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.21667 | 0.68333
299 | ҚС Тугул | Тарбагатай ауданы | 110/10 | 1х6300, 1х2500 | 1.44 | 0
300 | ҚС Тауке | Тарбагатай ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 5.041 | 3.934
301 | ҚС Акжар | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 3.72 | 0
302 | ҚС Жана-Аул | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.6 | 0.78
303 | ҚС Манрак | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.6 | 0.8
304 | ҚС Аксуат-ю 110кВ | Тарбагатай ауданы | 110/35/10 | 10000 | 7.18 | 1.82
305 | ҚС Аксуат-ю 35кВ | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0 | 0.955
306 | ҚС Кульбабас | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.72 | 0.705
307 | ҚС Кокжира | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.98 | 0.26
308 | ҚС Кызыл-Кесек | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.5 | 0.37
309 | ҚС Киндыкты | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.28 | 0.62
310 | ҚС Сатпаево | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.41 | 0.49
311 | ҚС Кумколь | Тарбагатай ауданы | 35/0,4 | 80 | 0.00106 | 0.07094

## ЛЭП-220-110-35-6-10кВ
Согласно Приложения 2
к Правилам организации и функционирования
оптового рынка электрической энергии
В связи с тем, что на пропускную способность ЛЭП оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ АО "ОЭСК" ЛЭП-220/110/35/6-10кВ
№ п/п | Наименование линии электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи,мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛЭП-220кВ
1 | Л-241 | 143,8 | АС-240 | 220 | 206.5557 | 62.6
ЛЭП-110кВ
1 | Л-248 | 172,2 | АС-240 | 110 (в габаритах 220) | 103.3 | 54.1
2 | Л-250 | 141,9 | АС-300 | 110 (в габаритах 220) | 120.2 | 0
3 | Л-101С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 19.11
4 | Л-102 | 15.875 | АС-240 | 110 | 103.3 | 62
5 | Л-102С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 17.82
6 | Л-103С | 46.5 | АС-120 | 110 | 66 | 10.56
7 | Л-104С | 38.4 | АС-120 /АС-150 | 110 | 66 | 1.32
8 | Л-105 | 10.62 | АС-150 | 110 | 76.2 | 20.6
9 | Л-105С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
10 | Л-106С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
11 | Л-109 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 5
12 | Л-110 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 3.6
13 | Л-111С | 11.2 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
14 | Л-112С | 21.7 | АС-120 | 110 | 66 | 3.373
15 | Л-113С | 48.6 | АС-120 | 110 | 66 | 2.64
16 | Л-114 | 46.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
17 | Л-116 | 3.6 | АС-240 | 110 | 103.3 | 0.18
18 | Л-118 | 17.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 4.08
19 | Л-123 | 7.116 | АСПТ-240 | 110 | 185.6 | 77.38
20 | Л-127 | 17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 5.98
21 | Л-130 | 59.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 2.19
22 | Л-131С | 29 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
23 | Л-133С | 80.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.1925
24 | Л-138 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 6.47
25 | Л-139 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 4
26 | Л-140 | 31.1 | АЖ-120 | 110 | 66 | 6.24
27 | Л-140С | 63.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 6.435
28 | Л-141С | 24.5 | АС-120 | 110 | 66 | 2.9425
29 | Л-142С | 23.6 | АС-120 | 110 | 66 | 2.9425
30 | Л-145С | 72.8 | АС-95 | 110 | 55.9 | 0.3
31 | Л-147С | 40 | АС-240 | 110 | 103.3 | 4.565
32 | Л-148С | 83.4 | АС-120 | 110 | 66 | 1.17
33 | Л-149С | 32.3 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
34 | Л-150 | 38.6 | АС-120 | 110 | 66 | 0.66
35 | Л-151 | 12.62 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 53.72
36 | Л-151С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 18
37 | Л-152 | 13.5 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 54.99
38 | Л-152С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 9
39 | Л-153 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.52
40 | Л-153С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 10.6
41 | Л-154 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.76
42 | Л-154С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 3.55
43 | Л-155 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 14.52
44 | Л-155С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 55
45 | Л-156 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 16.17
46 | Л-156С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 49
47 | Л-157С | 76.1 | АС-120 | 110 | 66 | 3
48 | Л-158С | 26.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.52
49 | Л-159 | 16.7 | АС-120 | 110 | 66 | 1.02
50 | Л-159С | 128.9 | АС-120 | 110 | 66 | 11.64
51 | Л-161ю | 57.8 | АС-120 | 110 | 66 | 7.263
52 | Л-161 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 12
53 | Л-162 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 5
54 | Л-163 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 26
55 | Л-164 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 25
56 | Л-165 | 87.8 | АС-120 | 110 | 66 | 56.1
57 | Л-166 | 91.1 | АС-120 | 110 | 66 | 72.6
58 | Л-167 | 60.7 | АС-150 | 110 | 76.2 | 57.42
59 | Л-168 | 83.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.3
60 | Л-171 | 78 | АС-95 | 110 | 55.9 | 27.06
61 | Л-171С | 47,7/49,2 | АС-120/АС-70 | 110 | 44.9 | 2.64
62 | Л-171А | 53.3 | АЖ-120 | 110 | 66 | 4.8
63 | Л-172С | 39 | АС-95 | 110 | 55.9 | 5.89
64 | Л-172А | 45.4 | АЖ-120 | 110 | 66 | 3.2
65 | Л-173 | 18 | АС-95 | 110 | 55.9 | 22
66 | Л-174 | 50.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 34.32
67 | Л-175 | 41.5 | АС-95 | 110 | 55.9 | 12.6
68 | Л-175С | 43.5 | АС-120 | 110 | 66 | 12.3
69 | Л-176С | 32.7 | АС-120 | 110 | 66 | 16.9
70 | Л-177С | 36.9 | АС-120 | 110 | 66 | 5.7
71 | Л-178С | 19.7 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
72 | Л-179 | 43.74 | АС-120 | 110 | 66 | 7.907
73 | Л-181 | 41.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 11.05
74 | Л-181С | 67.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0.1
75 | Л-182 | 8,095/1,9 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 19
76 | Л-182С | 111.8 | АС-120 | 110 | 66 | 0
77 | Л-183А | 117.5 | АС-120 | 110 | 66 | 22
78 | Л-184 | 5,57/9,31 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 27
79 | Л-184А | 76.7 | АС-120 | 110 | 66 | 15.84
80 | Л-186А | 55.1 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
81 | Л-187А | 54.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
82 | Л-188А | 112.89 | АС-120 | 110 | 66 | 0
83 | Л-189 | 1.8 | АС-150 | 110 | 76.2 | 0.211
84 | Л-189А | 52.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
85 | Л-191 | 17.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 2.446
86 | Л-191С | 53.4 | АС-120 | 110 | 66 | 21
87 | Л-192 | 13.5 | АС-120 | 110 | 66 | 0.004
88 | Л-192С | 74.2 | АС-120 | 110 | 66 | 30
89 | Л-193 | 159 | АС-120 | 110 | 66 | 14.52
90 | Л-194 | 65 | АС-120 | 110 | 66 | 17.82
91 | Л-194С | 67.3 | АС-95 | 110 | 55.9 | 6.89
92 | Л-195-I | 38.87 | АС-120 | 110 | 66 | 6.6
93 | Л-195-II | 26.9 | АС-120 | 110 | 66 | 13.86
94 | Л-195С | 83.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 9.526
95 | Л-196 | 74 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.64
96 | Л-196С | 62 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.25
97 | Л-197 | 67.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | нет ПУ
98 | Л-197А | 87.7 | АС-120 | 110 | 66 | 8
99 | Л-198 | 63,05/5 | АС-95/АС-70 | 110 | 44.9 | 12.32
100 | Л-199 | 21.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.25
101 | Л-401С | 86.2 | АС-70/АС-120 | 110 | 44.9 | 5.59
102 | Л-404 | 81.6 | АС-120 | 110 | 66 | 0.88
103 | Л-405 | 22 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
104 | Л-406 | 18 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
105 | Л-407 | 68.17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 19.36
106 | Л-408 | 23/6,4 | АС-150/АС-120 | 110 | 66 | 9.24
107 | Л-414 | 9.7 | АС-120 | 110 | 66 | 5.72
108 | Л-415 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
109 | Л-416 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
110 | Л-433 | 9.5 | АС-240 | 110 | 103.3 | 38
111 | Л-434 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 37
112 | Л-435 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 41
113 | Л-437 | 3 | АС-240 | 110 | 103.3 | 21.49
114 | Л-479 | 34.6 | АС-120 | 110 | 66 | 7.92
ЛЭП-35кВ
1 | Л-198А | 102.7 | АЖ-120 | 35 (в габаритах 110) | 21.1009 | 2.71
2 | Л-4 | 14,9/27,5 | АС-120/АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.8
3 | Л-9 | 90.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
4 | Л-12 | 2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.2
5 | Л-12С | 22 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.2
6 | Л-14 | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
7 | Л-15 | 72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.42
8 | Л-16 | 72 | АС 70 | 35 | 14.3378 | 0.77
9 | Л-17 | 5.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.315
10 | Л-18 | 1.105 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
11 | Л-19 | 2.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.3
12 | Л-20 | 9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.222
13 | Л-20С | 24.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
14 | Л-21 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.2
15 | Л-21С | 16.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
16 | Л-22 | 4.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 16.94
17 | Л-22С | 24.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
18 | Л-23 | 7.384 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
19 | Л-23С | 12.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.805
20 | Л-24 | 2.1 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
21 | Л-25 | 8.6 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
22 | Л-26 | 3 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 3.57
23 | Л-27 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
24 | Л-28 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
25 | Л-29 | 8.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | нет ПУ
26 | Л-29С | 23.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.079
27 | Л-30 | 33.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.11
28 | Л-31 | 5,59/7,56 | АС-150/АС-185 | 35 | 24.3472 | 2.6
29 | Л-31С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 28.14
30 | Л-32 | 9.5 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.7
31 | Л-32А | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.85
32 | Л-32С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | не раб.учет
33 | Л-34 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
34 | Л-34А | 29.25 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.83
35 | Л-35А | 28.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
36 | Л-35С | 3.636 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 7
37 | Л-36 | 15.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.914
38 | Л-36А | 32.38 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.6
39 | Л-36С | 8.036 | АС-120 | 35 | 21.1009 | не раб.учет
40 | Л-37 | 5,3/2,1 | АС-120/АЖ-120 | 35 | 21.1009 | 7.004
41 | Л-37А | 52.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.8
42 | Л-37С | 56.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
43 | Л-38 | 2.3 | АС -120 | 35 | 21.1009 | 1.995
44 | Л-38С | 6.2 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.002875
45 | Л-39 | 1.9 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 7.21
46 | Л-39С | 5.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.7
47 | Л-40 | 4.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | нет ПУ
48 | Л-40С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.28
49 | Л-41 | 1.6 | АС-120 | 35 | 21.1009 | нет ПУ
50 | Л-41А | 42.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.147
51 | Л-41С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.149
52 | Л-42 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.3
53 | Л-42А | 68.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.32
54 | Л-43 | 1.2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 12
55 | Л-43А | 73 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.25
56 | Л-43С | 13.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.52
57 | Л-44 | 2.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
58 | Л-44С | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.672
59 | Л-45С | 6.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.82
60 | Л-46 | 10.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
61 | Л-46С | 12 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
62 | Л-49 | 14.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.56
63 | Л-50А | 29.42 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
64 | Л-51 | 4.75 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 10.3
65 | Л-51А | 21.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.203
66 | Л-52 | 4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
67 | Л-52А | 19.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
68 | Л-52С | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.078
69 | Л-53А | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.24
70 | Л-54 | 10,757/0,9/0,54 | АС-120/АС-150/АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
71 | Л-54А | 16.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.7
72 | Л-55С | 5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
73 | Л-56 | 0.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
74 | Л-56А | 26.83 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.682
75 | Л-57 | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
76 | Л-57А | 20 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
77 | Л-57С | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
78 | Л-59 | 1.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.2
79 | Л-60 | 22.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
80 | Л-61 | 56.53 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
81 | Л-61С | 13.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.35
82 | Л-62 | 18.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
83 | Л-62С | 29.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.735
84 | Л-63 | 2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
85 | Л-63А | 22.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.137
86 | Л-64 | 19.08 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.68
87 | Л-64С | 12.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
88 | Л-65 | 18.6 | АС 50 | 35 | 11.362 | 0
89 | Л-65А | 28.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
90 | Л-65С | 16.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.653
91 | Л-66 | 12.6 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.575
92 | Л-66А | 23.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.753
93 | Л-67 | 31.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
94 | Л-67А | 13 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.288
95 | Л-67С | 35.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.19
96 | Л-68А | 15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.155
97 | Л-69 | 9.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
98 | Л-70 | 0.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.245
99 | Л-70С | 36.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.015
100 | Л-71А | 40.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.68
101 | Л-71 | 30.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
102 | Л-72А | 61.22 | АСТ-70 | 35 | 39.172 | 1.53
103 | Л-73 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
104 | Л-73А | 11.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.225
105 | Л-73С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.762
106 | Л-74 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
107 | Л-74А | 36 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.68
108 | Л-74С | 24.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
109 | Л-75 | 28.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.54
110 | Л-75А | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.465
111 | Л-75С | 35 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
112 | Л-76 | 41.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.505
113 | Л-76А | 21.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.97
114 | Л-77 | 21.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.855
115 | Л-77А | 23.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.275
116 | Л-77С | 23.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.202
117 | Л-78 | 17.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.84
118 | Л-78С | 17 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.49
119 | Л-79 | 44.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.05
120 | Л-79С | 38.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.298
121 | Л-80 | 20.46 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.94
122 | Л-80С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.17
123 | Л-81 | 3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.68
124 | Л-82 | 20.86 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 1.68
125 | Л-83С | 27.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.4
126 | Л-84 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.77
127 | Л-84С | 4.24 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0
128 | Л-85 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.56
129 | Л-85С | 8.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.035
130 | Л-86 | 44.9 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.38
131 | Л-86С | 3.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.3
132 | Л-87 | 10.698 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.07
133 | Л-87С | 27.14 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.2
134 | Л-88 | 18.85 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.5
135 | Л-88С | 17.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.1
136 | Л-89 | 18,85/15,6 | АС-50/АС-95 | 35 | 11.362 | 8.944
137 | Л-90 | 37.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.24
138 | Л-91 | 32.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.91
139 | Л-91Ю | 59.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 1.26
140 | Л-92 | 14.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
141 | Л-92С | 47 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.078
142 | Л-93 | 24.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.4
143 | Л-93Ю | 16 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.3
144 | Л-94 | 33.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
145 | Л-94С | 31.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.1
146 | Л-94Ю | 28.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.7
147 | Л-95 | 41.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
148 | Л-95Ю | 10 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.25
149 | Л-96 | 14.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.14
150 | Л-96Ю | 52 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.26
151 | Л-97 | 26.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.56
152 | Л-98 | 16.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
153 | Л-98С | 27.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | нет ПУ
154 | Л-99 | 15.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.4
155 | Л-99С | 23.5 | АС-35 | 35 | 9.4684 | нет ПУ
156 | Л-301 | 15.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.06
157 | Л-303 | 0.545 | АС-120 | 35 | 21.1009 | нет ПУ
158 | Л-305 | 79 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.578
159 | Л-306 | 21.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.05
160 | Л-307 | 10.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
161 | Л-308 | 5.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.484
162 | Л-309 | 13 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.035
163 | Л-310 | 13/10,2 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 3.106
164 | Л-310С | 64.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.96
165 | Л-311 | 6.91 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.598
166 | Л-311С | 22 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 0.84
167 | Л-312 | 23.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
168 | Л-312С | 31.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
169 | Л-313 | 47.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
170 | Л-313С | 65.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.1
171 | Л-314 | 14.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
172 | Л-315 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.365
173 | Л-316 | 17.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.28
174 | Л-317 | 17.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
175 | Л-318 | 27.15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.9
176 | Л-319 | 41.05 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.2
177 | Л-320 | 3.07 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.12
178 | Л-321 | 17 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.4
179 | Л-322С | 29.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.348
180 | Л-323 | 7.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.77
181 | Л-325С | 25.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
182 | Л-326 | 49.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
183 | Л-326С | 23.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
184 | Л-327 | 55.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
185 | Л-328 | 23 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
186 | Л-330 | 17.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.11
187 | Л-332 | 6.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.4
188 | Л-333 | 19.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.735
189 | Л-335 | 17.026 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
190 | Л-336 | 17.95 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
191 | Л-340 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
192 | Л-347 | 16.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
193 | Л-349 | 7.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
194 | Л-353 | 3.72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
195 | Л-355 | 42.55 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
196 | Л-357 | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
197 | Л-358 | 6.39 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
198 | Л-359 | 8.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
199 | Л-361 | 61.27 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
200 | Л-362 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 2.047
201 | Л-363 | 5.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
202 | Л-367 | 20.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
203 | Л-369 | 23.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
204 | Л-397 | 48.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
ЛЭП-6-10кВ
1 | Л-1 ПС Караул | 1.435 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.4
2 | Л-2 ПС Караул | 9.43 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.77
3 | Л-3 ПС Караул | 13.26 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.2
4 | Л-4 ПС Караул | 72.38 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
5 | Л-5 ПС Караул | 38.525 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13
6 | Л-2 ПС Бестамак | 4.09 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.36
7 | Л-2 Саржал | 4.03 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.36
8 | Л-3 Саржал | 12.22 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
9 | Л-2 ПС Бирлик | 2.27 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.51
10 | Л-1 ПС Жананур | 3.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.135
11 | Л-2 ПС Жананур | 36.465 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.4
12 | Л-2 ПС Журекадыр | 42.565 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.245
13 | Л-3 ПС Каскабулак | 15.46 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.295
14 | Л-1 ПС Кайнар | 9.52 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.415
15 | Л-2 ПС Кайнар | 126.35 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.162
16 | Л-1 ПС Абралы | 43.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.122
17 | Л-1 ПС Сапак | 51.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.05
18 | Л-2 ПС Сапак | 33.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.051
19 | Л-2 РП-10кВ Догалан | 6 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
20 | Л-4 РП-10кВ Догалан | 19.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
21 | Л-5 РП-10кВ Догалан | 24.84 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
22 | Л-3С ПС 52 | 1.5 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
23 | Л-307 ПС 53 | 2.7 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.104
24 | Л-308 ПС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 1.632
25 | Л-311 ПС 53 | 0.25 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.09
26 | Л-314 ПС 53 | 2.205 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.096
27 | Л-316 ПС 53 | 0.657 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.264
28 | Л-318 ПС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.384
29 | Л-324 ПС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.252
30 | Л-328 ПС 53 | 1.208 | ААБ-3*120 | 6 | 2.022 | 0.624
31 | Л-329 ПС 53 | 12.7 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.024
32 | Л-330 ПС 53 | 1.29 | ААБ-3*150 | 6 | 2.448 | 0.096
33 | Л-331 ПС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.48
34 | Л-332 ПС 53 | 1.369 | АСБ-3*70 | 6 | 2.458 | 0.594
35 | Л-333 ПС 53 | 3.09 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.792
36 | Л-334 ПС 53 | 1.15 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.456
37 | Л-7 ПС Чаган | 2.44 | АСБ-3*50 | 10 | 1.502 | 0.02
38 | Л-1 ПС Чаган | 34.74 | АС-50 | 10 | 2.16 | 0.11
39 | Л-1 ПС Бескарагай | 5,157/1,843 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.82
40 | Л-3 ПС Бескарагай | 12,74/6,57 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.02
41 | Л-4 ПС Бескарагай | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.54
42 | Л-5 ПС Бескарагай | 5.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.555
43 | Л-связь ПС Бескарагай | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.62
44 | Л-1 ПС Канонерка | 11 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.475
45 | Л-связь ПС Канонерка | 11.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.115
46 | Л-2 ПС Долонь | 20.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.165
47 | Л-4 ПС Долонь | 8,78/2,93/0,79 | АС-35/ ПС-25/АС-50 | 10 | 0.9 | 0.09
48 | Л-2 ПС Рамадан | 2.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.176
49 | Л-3 ПС Рамадан | 3.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.062
50 | Л-связь ПС Рамадан | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.153
51 | Л-1 ПС Карабас | 2,86/0,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.351
52 | Л-2 ПС Карабас | 7,38/2,42 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.16
53 | Л-3 ПС Карабас | 2.6 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.053
54 | Л-4 ПС Карабас | 19,740/14,360 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.15
55 | Л-3 ПС Бегень | 32,86/5,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.045
56 | Л-4 ПС Бегень | 9.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.208
57 | Л-связь ПС Лесная | 47,03/8,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0
58 | Л-3 ПС Жетыжар | 32.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
59 | Л-5 ПС Жетыжар | 5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.38
60 | Л-связь ПС Жетыжар | 47,03/8,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.162
61 | Л-4 ПС Кривинка | 3.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.156
62 | Л-1 ПС Карагайлы | 4,97/1,83 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.113
63 | Л-2 ПС Карагайлы | 6.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.27
64 | Л-1 ПС Бозтал | 0,78/1,22 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.06
65 | Л-4 ПС Бозтал | 44,2/7,07 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
66 | Л-3 ПС Башкуль | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.075
67 | Л-связь ПС Башкуль | 23,990/1,01 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.022
68 | Л-1 ПС Ерназар | 1.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.11
69 | Л-2 ПС Ерназар | 23.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.23
70 | Л-3 ПС Ерназар | 6.9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.36
71 | Л-4 ПС Ерназар | 12,730/2,37 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.015
72 | Л-5 ПС Ерназар | 50,160/1,15 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.007
73 | Л-св. ПС Дмитриевка - ПС Бородулиха | 18.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.54
74 | Л-св. ПС Ивановка - ПС Бородулиха | 29,41/4,17 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.4
75 | Л-1 ПС Бородулиха | 14/8 | АС-50/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.007
76 | Л-6 ПС Бородулиха | 3.98 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.29
77 | Л-1 ПС Новопокровка | 9,92/9,224 | АС-70/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.547
78 | Л-2 ПС Новопокровка | 38.58 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.333
79 | Л-2 ПС Бель-Агач | 49.71 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.8
80 | Л-6 ПС Бель-Агач | 13,25/0,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
81 | Л-8 ПС Бель-Агач | 4.1 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.69
82 | Л-9 ПС Бель-Агач | 24.02 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.183
83 | Л-1 ПС Н-Шульба 110 | 0,612/2,6/26,85 | А-35/А-50/А-70 | 10 | 1.8 | 0.36
84 | Л-7 ПС Н-Шульба 110 | 28.93 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.44
85 | Л-2 ПС Ново-Шульба 35 | 15.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.189
86 | Л-3 ПС Ново-Шульба 35 | 9.83 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.025
87 | Л-4 ПС Ново-Шульба 35 | 9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.46
88 | Л-5 ПС Ново-Шульба 35 | 7.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.198
89 | Л-4 ПС Петропавловка | 30,22/7,28 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.475
90 | Л-5 ПС Петропавловка | 20.2 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.09
91 | Л-1 ПС Дмитриевка | 28.25 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.62
92 | Л-6 ПС Дмитриевка | 14.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.017
93 | Л-1 ПС Красный Аул | 5,32/3,08 | АС-50/АС-70 | 10 | 2.2 | 0.125
94 | Л-3 ПС Красный Аул | 32,73/3,57 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.275
95 | Л-1 ПС Ивановка | 0.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.215
96 | Л-7 ПС Ивановка | 9.73 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.03
97 | Л-1 ПС Переменовка | 8.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.109
98 | Л-2 ПС Переменовка | 22.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.072
99 | Л-4 ПС Переменовка | 5.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.134
100 | Л-1 ПС Буркотово | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
101 | Л-2 ПС Буркотово | 3.86 | А-70 | 10 | 2.6 | 0.11
102 | Л-3 ПС Буркотово | 19.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
103 | Л-2 ПС Красный Яр | 4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.222
104 | Л-4 ПС Красный Яр | 12.6 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.029
105 | Л-1 ПС Песчанка С | 4.53 | ПС-35 | 10 | 1.1 | 0.025
106 | Л-3 ПС Песчанка С | 6 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.225
107 | Л-4 ПС Песчанка С | 10,05/12,95 | АС-35/А-35 | 10 | 1.8 | 0.097
108 | Л-1 ПС Пролетарка | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.036
109 | Л-4 ПС Пролетарка | 34.8 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.036
110 | Л-10 ПС Левобережная С | 21 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.0475
111 | Л-11 ПС Левобережная С | 4.48 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1622
112 | Л-Св.ПС Приречная ПС Левобережная С | 18.335 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.48
113 | Л-1 ПС Приречная | 3,22/20,720 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.66
114 | Л-2 ПС Приречная | 2,535/0,3 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.28
115 | Л-4 ПС Приречная | 2.074 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.345
116 | Л-2 ПС Ново-Баженово | 1.1 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0
117 | Л-3 ПС Ново-Баженово | 1.17 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1233
118 | Л-6 ПС Ново-Баженово | 1,330/5,83/8,056 | АС-50/ПС-16/А-50 | 10 | 2.2 | 0.345
119 | Л-9 ПС Ново-Баженово | 1,936/10,824 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1167
120 | Л-11 ПС Ново-Баженово | 24,97/30,060 | АС-50/А-50 | 10 | 2.2 | 0.13
121 | Л-1 ПС Чекоман | 17,41/43,35/80,75 | А-35/АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.115
122 | Л-3 ПС Чекоман | 11.28 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
123 | Л-5 ПС Чекоман | 4.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.065
124 | Л-6 ПС Чекоман | 38,97/30,93 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.005
125 | Л-7 ПС Чекоман | 3.8 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.01
126 | Л-9 ПС Чекоман | 2.9 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.0267
127 | Л-Св.ПС УТФ ПС Чекоман | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.08
128 | Л-СвПС Глуховка ПС Чекоман | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.11
129 | Л-2 ПС Глуховка | 19,82/5,013/0,6 | А-35 /АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.73
130 | Л-3 ПС Глуховка | 15.99 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.08
131 | Л-6 ПС Глуховка | 22.08 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.115
132 | Л-Св.ПС Чекоман ПС Глуховка | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
133 | Л-2 ПС УТФ | 4.13 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.385
134 | Л-5 ПС УТФ | 3.64 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.88
135 | Л-Св.ПС Чекоман ПС УТФ | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.24
136 | Л-1 ПС Знаменка | 3.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.147
137 | Л-2 ПС Знаменка | 62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.051
138 | Л-3 ПС Знаменка | 40.13 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
139 | Л-4 ПС Знаменка | 2,24/3,43/28,98 | А-35/ПС-35/АС-35 | 10 | 1.1 | 0.015
140 | Л-Св.ПС Чаганская ПС Знаменка | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.001
141 | Л-1 ПС Чаганская | 26,20/14,79 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.0073
142 | Л-2 ПС Чаганская | 15,7/32,48/8,81 | АС-35/А-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.009
143 | Л-3 ПС Чаганская | 0.44 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
144 | Л-Св.ПС Знаменка ПС Чаганская | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0
145 | Л-2 ПС Озерки | 1.32 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.138
146 | Л-3 ПС Озерки | 27,92/0,705 | А 50/А-35 | 10 | 1.8 | 0.165
147 | Л-4 ПС Озерки | 1.62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.307
148 | Л-5 ПС Озерки | 6.37 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
149 | Л-7 ПС Турксиб | 7.63 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.195
150 | Л-1 ПС Новая-Культюба | 5,25/0,94 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.0034
151 | Л-1 ПС Шульбинск | 1,5/0,5 | АСБ-3х180/ААБ-3х150 | 6 | 3.8 | 0.114
152 | Л-2 ПС Шульбинск | 7.02 | А-50 | 6 | 2.2 | 0.156
153 | Л-3 ПС Шульбинск | 1.2 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0.192
154 | Л-4 ПС Шульбинск | 0.3 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0
155 | Л-5 ПС Шульбинск | 1,36/2,86/0,46 | А-50/АС-50/А-35 | 6 | 1.8 | 0.876
156 | Л-6 ПС Шульбинск | 0.9 | АСБ-3х180 | 6 | 4.251 | 0.1058
157 | Л-131 ПС-1 | 0,15/0,45 | А-50/АС-70 | 6 | 2 | 0.72
158 | Л-119 ПС-1 | 0,796/0,801 | ААБ-3*150/АСБ-3*95 | 6 | 2.3 | 1.008
159 | Л-129 ПС-1 | 7.32 | А-50 | 6 | 2.1 | 2.592
160 | Л-104 ПС-1 | 9,250/0,1/0,08 | А-50/ААБ-95/ААШВ-120 | 6 | 2.1 | 0.648
161 | Л-118 ПС-1 | 3,03/1,35/0,552/0,114/ | АС-70/А-50/ААШВ-120/АСБ-185/ | 6 | 2.1 | 0.18
162 | Л-120 ПС-1 | 1,278/2,55/1,284/1,311/2,230/0,58 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185/ААШВ-240/АСБ-70/ААБ-120 | 6 | 1.9 | 5.04
163 | Л-124 ПС-1 | 7,486/0,150 | АС-50/АСБ-185 | 6 | 2 | 1.368
164 | Л-201 ПС-2 | 1,05/1,1/3,458/0,6/0,112 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-240 | 6 | 2.3 | 0
165 | Л-207 ПС-2 | 2,955/0,866 | АСБ-185/АСБ-240 | 6 | 3.3 | 0.672
166 | Л-223 ПС-2 | 3,797/0,875/0,21 | А-70/АСБ-120/АСБ-240 | 6 | 2.5 | 1.008
167 | Л-221 ПС-2 | 2,11/2,014/2,2/0,62/0,13 | А-95/АС-50/АСБ-185/АСБ-240/АСБ-150 | 6 | 2 | 2.112
168 | Л-219 ПС-2 | 1,95/1,541/1,206/0,915 | ААШВ-120/ААБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 2.016
169 | Л-227 ПС-2 | 2,35/0,36/0,23/0,47 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-70/АСБ-95 | 6 | 1.9 | 1.392
170 | Л-206 ПС-2 | 0.75 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.432
171 | Л-208 ПС-2 | 5.01 | АСБ-150 | 6 | 2.9 | 0.432
172 | Л-212 ПС-2 | 0,846/2,552 | АСБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.816
173 | Л-222 ПС-2 | 0,995/0,08/0,33/1,472/1,507 | А-70/А-50/АСБ-95/ААШВ-120/ААБ-150 | 6 | 1.9 | 1.584
174 | Л-234 ПС-2 | 2,8/1,75 | АСБ-150/АСБ-240 | 6 | 2.9 | 0.72
175 | Л-236 ПС-2 | 0,09/4,22/2,717/0,847/1,3/0,34 | А-70/АСБ-240/ААБ-185/ААБ-120/ААБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 2.16
176 | Л-303 ПС-3 | 0,648/0,44/0,36/0,91/1,725/0,26 | АСБ-150/АСБ-95/ААБ-70/АСБ-185/ААБ-120/АСБ-50 | 6 | 1.9 | 1.44
177 | Л-305 ПС-3 | 0,15/0,97/0,617 | А-120/АСБ-95/ААБ-150 | 6 | 2.3 | 1.296
178 | Л-307 ПС-3 | 0,04/2,69/0,456/0,1 | А-50/АСБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.08
179 | Л-317 ПС-3 | 0,6/0,34/0,5/1,2/0,3 | АСБ-95/АСБ-185/СБ-50/ААБ-120/ААБ-150 | 6 | 1.5 | 1.62
180 | Л-319 ПС-3 | 1.54 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.576
181 | Л-321 ПС-3 | 0,16/0,2/1,806/0,995/2,672/0,5/0,65 | АС-70/ПС-70/А-70/АСБ-240/ААШВ-185/АСБ-70/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 2.736
182 | Л-323 ПС-3 | 1,170/1,64/1,25/0,699 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 2.988
183 | Л-302 ПС-3 | 1,67/0,2/0,4 | АСБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.476
184 | Л-304 ПС-3 | 1.9 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.384
185 | Л-306 ПС-3 | 0,35/3,015/1,907/0,05/0,88/0,46 | А-70/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-95/АСБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.3 | 0
186 | Л-316 ПС-3 | 1,501/0,966/0,408 | АСБ-185/АСБ-240/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.792
187 | Л-318 ПС-3 | 0,28/0,21/1,17/0,72/0,38/1,068/1,25 | А-120/А-95/А-50/АСБ-120/АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 0.648
188 | Л-320 ПС-3 | 0,85/1,05 | АСБ-120/ААБ-185 | 6 | 2.5 | 1.008
189 | Л-322 ПС-3 | 0,93/0,91/1,04/0,4 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.872
190 | Л-403 ПС-4 | 3,19/1,5/1,01/0,1 | АСБ-240/АСБ-185/ААШВ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.216
191 | Л-437 ПС-4 | 0,9/0,749/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0
192 | Л-419 ПС-4 | 4,490/1,050/1,045/1,500/1,500 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-95/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 2.088
193 | Л-421 ПС-4 | 3,190/1,500/1,010/0,100 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-120/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 0.648
194 | Л-425 ПС-4 | 0,410/3,300/0,60/0,30 | АС-35/АСБ-240/АСБ-185/А-50 | 6 | 1.7 | 1.008
195 | Л-429 ПС-4 | 2,150/0,850 | АПвП-185/ААБ-150 | 6 | 2.9 | 0.792
196 | Л-418 ПС-4 | 1,045/0,425/0,400 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.528
197 | Л-438 ПС-4 | 0.496 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.36
198 | Л-440 ПС-4 | 0,900/0,949/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0.252
199 | Л-424 ПС-4 | 1,820/1,440/0,921 | АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.9 | 2.544
200 | Л-426 ПС-4 | 3,833/0,440/0,120 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.296
201 | Л-430 ПС-4 | 1,940/0,3,300/0,120/0,20/,0,60 | А-50/АСБ-240/ААБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 0.72
202 | Л-434 ПС-4 | 0,250/0,600/1,009/1,522/0,634 | ААБ-240/АСБ-150/АСБ-120/АСБ-70/ААШВ-95 | 6 | 1.9 | 1.656
203 | Л-703 ПС-7 | 2,160/1,820/0,285/1,312/1,360 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70АСБ-120 | 6 | 1.9 | 1.656
204 | Л-723 ПС-7 | 0,570/0,630 | АСБ-240/ААШВ-120 | 6 | 2.5 | 1.08
205 | Л-727 ПС-7 | 0,800/0,745/0,435/0,520/0,40 | ААБ-150/АСБ-185/АСБ-120/ААБ-240/АС-35 | 6 | 1.7 | 1.248
206 | Л-704 ПС-7 | 0,800/1,963/2,735/0,89 | А-50/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 0
207 | Л-724 ПС-7 | 1,150/0,470/0,900/0,420 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 0
208 | Л-728 ПС-7 | 0,800/2,173/2,735 | А-120/ААБ-150/ААБ-240 | 6 | 2.5 | 0
209 | Л-819 ПС-8 | 2,040/3,160/0,320/0,316/0,325/0,330 | АС-70/А-50/ААБ-150/ААБ-185/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.8
210 | Л-823 ПС-8 | 4,000/1,400/0,350/0,470/1,080/0,25 | АС-70/АСБ-185/ААБ-340/ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.44
211 | Л-827 ПС-8 | 0,150/2,470/2,578/0,880/0,330/0,100 | А-120/А-70/АСБ-185/ААБ-70/АСБ-120/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.056
212 | Л-829 ПС-8 | 1.047 | АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.576
213 | Л-812 ПС-8 | 7,970/6,172/1,450 | А-70/А-50/А-120 | 6 | 2.1 | 0.6
214 | Л-816 ПС-8 | 0,620/0,912 | АС-50/ААБ-95 | 6 | 2 | 0.036
215 | Л-834 ПС-8 | 4.343 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0
216 | Л-913 ПС-9C | 2,600/0,125/0,90 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 0.24
217 | Л-904 ПС-9C | 0,600/7,180/0,580/0,80 | АС-50/АС-35/АСБ-185/АСБ-120 | 10 | 2.8 | 0.6
218 | Л-3 ПС-10C | 1,148/0,302/0,380/0,060/0/020 | А-70/АС-70/ААБ-3*240/АСБ-3*70/ААШВ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.344
219 | Л-5 ПС-10C | 4,69/1/0,1/0,760/0,24/0,310 | А-50/АС-95/АВБшвб-3*240/АСБ-3*120/АСБ-3*185/АСБ-3*150 | 6 | 2.1 | 1.98
220 | Л-7 ПС-10C | 3,870/0,305/0,370/0,560/0,380/0,390 | АС-70/АСБ-3*150/ААБ 3*70/ААШВ-3*120/АСБ-3*240/АСБ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.116
221 | Л-17 ПС-10C | 3,700/2,470/1,947/0,700/0,1/1,200 | АСБ-3*240/ААШВ-3*120/ААШВ-3*185/ААБ-3*150/АСБ-3*95/АСБ-3*70 | 6 | 1.9 | 2.928
222 | Л-19 ПС-10C | 3,950/1,154/0,270/0,308 | АСБ-3*240/АСБ-3*70/АСБ-3*185/АСБ-3*95 | 6 | 1.9 | 1.632
223 | Л-21 ПС-10C | 1,628/3,445/0,514 | АСБ-185/АС-95/ААБ-70 | 6 | 1.48 | 1.608
224 | Л-23 ПС-10C | 2,000/4,560/0,3/0,955/0,170 | АС-70/АСБ-3*240/ААБ-3*185/АСБ-3*95/АСБ-3*150 | 6 | 2.6 | 2.304
225 | Л-4 ПС-10C | 6,5/1,29/1,483/0,05 | А-50/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.92
226 | Л-6 ПС-10C | 4,26/0,2/0,1 | АС-95/АСБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.584
227 | Л-8 ПС-10C | 2,64/0,63/2,25 | АС-95/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.44
228 | Л-18 ПС-10C | 0,5/1,305/1,987/0,4/0,63 | ААБ-240/ААБ-95/ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-120 | 6 | 2.3 | 2.268
229 | Л-20 ПС-10C | 1,65/0,38/0,845/0,375/2,285/0,39 | А-95/АСБ-240/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.392
230 | Л-22 ПС-10C | 1,57/2,96/5,921/0,4 | АС-120/ААШВ-185/АСБ-240/АСБ-120/ | 6 | 2.5 | 1.584
231 | Л-24 ПС-10C | 2,0/0,83/1,028/0,72/0,27/0,421 | АС-70/А-50/АСБ-185/СБ-95/ААШВ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.1 | 1.104
232 | Л-5 ПС-11C | 1,3/0,236/0,354/0,358 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.008
233 | Л-13 ПС-11C | 0,2/0,46/0,125/0,895 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 6.624
234 | Л-33 ПС-11C | 1,5/0,771/0,36/1,2/0,096/1,904 | А-35/А-95/А-70/ААБ-120/АСБ-70/АСБ-240 | 6 | 1.6 | 0.936
235 | Л-35 ПС-11C | 0,934/1,5/0,15/0,11 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 1.944
236 | Л-37 ПС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0.084
237 | Л-39 ПС-11C | 0,78/0,307/0,259/4,2/1,972/2,86/0,5 | А-120/А-95/А-50/АСБ-240/АСБ-120/ААБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 1.584
238 | Л-8 ПС-11C | 1,78/0,74/0,666/0,365/0,03/1,417 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 0.72
239 | Л-10 ПС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0
240 | Л-30 ПС-11C | 2.88 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 0.492
241 | Л-34 ПС-11C | 0,756/1,361/1,046/0,13 | ААШВ-185/ААШВ-150/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.512
242 | Л-36 ПС-11C | 3.5 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 1.368
243 | Л-7 ПС-12С | 4,798/2,426/0,55/0,18 | ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.728
244 | Л-9 ПС-12С | 0,65/4,61/1,27/0,71/0,315/0,406 | А-150/АСБ-240/АСБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 2.496
245 | Л-15 ПС-12С | 2,87/1,5/0,45 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 0.624
246 | Л-39 ПС-12С | 0,03/0,06/0,59/2,79/2,25/0,669/0,971 | А-120/А-70/А-50/ААШВ-150/ААШВ-185/АСБ-120/АСБ-70 | 6 | 2.1 | 2.256
247 | Л-10 ПС-12С | 0,35/2,0/0,38/1,28/0,425/0,987 | А-120/ААБ-240/ААБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.584
248 | Л-14 ПС-12С | 2,555/0,715/0,7/1,0 | ААБ-185/ААБ-150/ААБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.5 | 0.816
249 | Л-20 ПС-12С | 0,6/3,46/2,05/0,261/0,835 | А-50/АСБ-150/ААШВ-185/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.44
250 | Л-5 ПС 14 | 2,145/0,125/0,38/0,35 | АСБ-240/ААШВ-185/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.492
251 | Л-15 ПС 14 | 1,850/0,4/0,945 | ААБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 0.984
252 | Л-17 ПС 14 | 2,14/2,903/0,8/1,03/0,13 | А-95/АСБ-120/СБ-95/ААШВ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.344
253 | Л-21 ПС 14 | 1,147/0,23/0,38/0,325 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.972
254 | Л-18 ПС 14 | 0,8/1,178/0,23/0,18/0,34 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-95/ААШВ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.3 | 0.96
255 | Л-20 ПС 14 | 1,65/0,19/0,6 | ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.888
256 | Л-22 ПС 14 | 1,8/0,925/0,24/0,582/0,34 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-120/ААШВ-95 | 6 | 2.3 | 0.792
257 | Л-28 ПС 14 | 2,677/0,3/0,571/0,78 | АСБ-240/ААШВ-95/ААШВ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.224
258 | Л-32 ПС 14 | 2,996/1,515/0,336/0,38 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70 | 6 | 2.9 | 1.188
259 | Л-34 ПС 14 | 2,846/0,726/0,515 | АСБ-240/ААБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 1.152
260 | Л-7 ПС ПТФ | 6.02 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
261 | Л-9 ПС ПТФ | 1,235/1,05 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.74
262 | Л-11 ПС ПТФ | 3,35/1,52 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.34
263 | Л-4 ПС ПТФ | 1,41/0,91 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
264 | Л-14 ПС ПТФ | 2,972/0,52 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.92
265 | Л-16 ПС ПТФ | 13,486/1,15/0,214 | АС-95/ААБ-150/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
266 | Л-20 ПС ПТФ | 0,04/3,36 | АСБ-150/АС-70 | 10 | 4.096 | 0.12
267 | Л-22 ПС ПТФ | 7,144/0,125/0,95 | АС-50/АСБ-240/АСБ-120 | 10 | 3.4 | 0.88
268 | Л-3 ПС Восход | 2,550/0,120 | А-95/АСБ-150 | 10 | 4.9 | 0.39
269 | Л-9 ПС Восход | 2,080/2,420 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.4 | 1.32
270 | Л-4 ПС Восход | 4.89 | АС-50 | 10 | 3.4 | 0.195
271 | Л-6 ПС Восход | 23,377/0,150/0,323 | А-70/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 4.3 | 6.02
272 | Л-1 ПС К.Кордон | 0,400/0,450/0,160/0,590 | АС-50/АСБ-185/АСБ-150/ААШВ-50 | 10 | 2.6 | 0.78
273 | Л-3 ПС Аягуз | 0.8 | АСБ-120 | 10 | 3.37 | 0.92
274 | Л-17 ПС Аягуз | 3.3 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.16
275 | Л-25 ПС Аягуз | 6.328 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.52
276 | Л-33 ПС Аягуз | 12.86 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.1
277 | Л-12 ПС Аягуз | 0.2 | АСБ-95 | 10 | 2.999 | 0.54
278 | Л-14 ПС Аягуз | 12.283 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.25
279 | Л-16 ПС Аягуз | 12.341 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3.32
280 | Л-18 ПС Аягуз | 8.89 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3
281 | Л-20 ПС Аягуз | 2.823 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 2.38
282 | Л-22 ПС Аягуз | 9.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.95
283 | Л-4 ПС Бозай | 22.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.125
284 | Л-5 ПС Мын-булак | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | нет св.
285 | Л-6 ПС Мын-булак | 21.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | нет св.
286 | Л-7 ПС Мын-булак | 29.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | нет св.
287 | Л-3 ПС Актогай | 10.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25
288 | Л-11 ПС Актогай | 1.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.325
289 | Л-1 ПС Тарлаулы | 24.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
290 | Л-2 ПС Тарлаулы | 4.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
291 | Л-1 ПС Чингужи | 39.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.55
292 | Л-2 ПС Чингужи | 31.965 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
293 | Л-3 ПС Чингужи | 5.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
294 | Л-6 ПС Чингужи | 23.04 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
295 | Л-1 ПС Емельтау | 1.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
296 | Л-4 ПС Емельтау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.018
297 | Л-1 ПС Айгыз | 35.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.19
298 | Л-4 ПС Айгыз | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
299 | Л-1 ПС Мадениет | 21.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
300 | Л-2 ПС Мадениет | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.14
301 | Л-3 ПС Мадениет | 60.56 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.267
302 | Л-7 ПС в/ч Южная | 5.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
303 | Л-2 ПС в/ч Южная | 1.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.113
304 | Л-2 ПС Майлин | 0.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.054
305 | Л-3 ПС Майлин | 1.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.067
306 | Л-5 ПС Майлин | 36.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
307 | Л-1 ПС Доненбай | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
308 | Л-2 ПС Доненбай | 10.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.085
309 | Л-4 ПС Доненбай | 7.29 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
310 | Л-5 ПС Доненбай | 7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
311 | Л-1 ПС Тарбагатай | 4.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.245
312 | Л-2 ПС Тарбагатай | 22.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
313 | Л-3 ПС Тарбагатай | 55.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
314 | Л-1 ПС Карагач | 14.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
315 | Л-2 ПС Карагач | 1.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.21
316 | Л-1 ПС Сары-Арка | 22.01 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.009
317 | Л-2 ПС Сары-Арка | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.224
318 | Л-1 ПС Баршатас | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
319 | Л-2 ПС Баршатас | 64.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
320 | Л-3 ПС Баршатас | 50.32 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.473
321 | Л-4 ПС Баршатас | 10.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.77
322 | Л-5 ПС Баршатас | 23.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25
323 | Л-6 ПС Баршатас | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0
324 | Л-11 ПС Урджар | 16.33 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.89
325 | Л-17 ПС Урджар | 15.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.24
326 | Л-15 ПС Урджар | 13 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.74
327 | Л-21 ПС Урджар | 17.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.188
328 | Л-4 ПС Урджар | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
329 | Л-8 ПС Урджар | 8.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
330 | Л-18 ПС Урджар | 20.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.358
331 | Л-20 ПС Урджар | 10.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.34
332 | Л-24 ПС Урджар | 5.2 | АС-70 | 10 | 0 | 0.88
333 | Л-4 ПС Маканчи | 16.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.277
334 | Л-6 ПС Маканчи | 7.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.178
335 | Л-8 ПС Маканчи | 5.53 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.169
336 | Л-1 ПС Маканчи | 13.13 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.125
337 | Л-2 ПС Маканчи | 11.83 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.02
338 | Л-3 ПС Маканчи | 22.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.067
339 | Л-1 ПС Таскескен | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
340 | Л-3 ПС Таскескен | 64.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.092
341 | Л-5 ПС Таскескен | 2.66 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
342 | Л-7 ПС Таскескен | 3.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
343 | Л-10 ПС Таскескен | 7.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.282
344 | Л-1 ПС Бахты | 60.86 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
345 | Л-2 ПС Бахты | 2.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.286
346 | Л-3 ПС Бахты | 13.23 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.53
347 | Л-1 ПС Кокозек | 14.61 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.133
348 | Л-2 ПС Кокозек | 7.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
349 | Л-3 ПС Кокозек | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.033
350 | Л-2 ПС Ельтай | 4.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.138
351 | Л-3 ПС Ельтай | 1.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
352 | Л-1 ПС Баркытбел | 22.97 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.42
353 | Л-2 ПС Баркытбел | 18.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.068
354 | Л-3 ПС Баркытбел | 4.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.297
355 | Л-4 ПС Баркытбел | 27.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.145
356 | Л-1 ПС Жанатилек | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
357 | Л-2 ПС Жанатилек | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
358 | Л-3 ПС Жанатилек | 9.27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
359 | Л-2 ПС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.172
360 | Л-3 ПС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
361 | Л-4 ПС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
362 | Л-5 ПС Жогаргы Егинсу | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
363 | Л-2 ПС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
364 | Л-3 ПС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
365 | Л-4 ПС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
366 | Л-1 ПС Алтыншокы | 4.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.145
367 | Л-2 ПС Алтыншокы | 15.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.097
368 | Л-3 ПС Алтыншокы | 6.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
369 | Л-4 ПС Алтыншокы | 7.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.012
370 | Л-1 ПС Каракол | 27.16 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
371 | Л-2 ПС Каракол | 5.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.112
372 | Л-3 ПС Каракол | 3.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.217
373 | Л-1 ПС Шолпан | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.215
374 | Л-5 ПС Сегизбай | 6.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.137
375 | Л-7 ПС Сегизбай | 14.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
376 | Л-1 ПС Карабута | 5.74 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
377 | Л-2 ПС Карабута | 23.45 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
378 | Л-1 ПС Акчока | 2.73 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
379 | Л-2 ПС Акчока | 44.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
380 | Л-3 ПС Акчока | 39.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
381 | Л-1 ПС Кабанбай 1,2 | 84.84 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
382 | Л-2 ПС Кабанбай 1,2 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.79
383 | Л-4 ПС Кабанбай 1,2 | 910 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.045
384 | Л-8-I ПС Кабанбай 1,2 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
385 | Л-8-II ПС Кабанбай 1,2 | 4.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
386 | Л-1 ПС Коктерек | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
387 | Л-2 ПС Коктерек | 17.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.134
388 | Л-1 ПС Келдимурат | 7.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
389 | Л-2 ПС Келдимурат | 4.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
390 | Л-3 ПС Келдимурат | 6.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
391 | Л-4 (связная) ПС Келдимурат | 10.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
392 | Л-1 ПС Каратума | 5.39 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.073
393 | Л-3 ПС Каратума | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
394 | Л-1 ПС Карабулак | 18.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.154
395 | Л-3 ПС Карабулак | 4.42 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
396 | Л-1 ПС Коктал | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.168
397 | Л-5 ПС Коктал | 63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
398 | Л-35 ПС 28 | 6.94 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.36
399 | Л-2 ПС 28 | 68.07 | АС-120 | 10 | 6.0288 | 0.19
400 | Л-5 ПС Калбатау | 11.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.6
401 | Л-7 ПС Калбатау | 13.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.34
402 | Л-11 ПС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.09
403 | Л-15 ПС Калбатау | 26.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
404 | Л-21 ПС Калбатау | 7.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.71
405 | Л-10 ПС Калбатау | 24.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
406 | Л-16 ПС Калбатау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.8
407 | Л-22 ПС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.12
408 | Л-1 ПС Жарык | 41.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.013
409 | Л-2 ПС Жарык | 2.48 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.295
410 | Л-3 ПС Жарык | 55.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.085
411 | Л-1 ПС Уш-биик | 20.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
412 | Л-2 ПС Уш-биик | 6.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39
413 | Л-3 ПС Уш-биик | 2.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
414 | Л-1 ПС Сулу-сары | 16.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
415 | Л-3 ПС Сулу-сары | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
416 | Л-2 ПС Сулу-сары | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
417 | Л-4 св. ПС Сулу-сары - ПС Кара-тобе | 23.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
418 | Л-1 ПС Жарма | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.002
419 | Л-5 ПС Жарма | 69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.167
420 | Л-1 ПС Акжал | 2.03 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.354
421 | Л-2 ПС Акжал | 0.88 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.117
422 | Л-1 ПС Кызыл-агаш | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
423 | Л-2 ПС Кызыл-агаш | 36.11 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
424 | Л-3 ПС Кызыл-агаш | 14.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
425 | Л-1 ПС Ремзавод | 1.75 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.039
426 | Л-2 ПС Ремзавод | 9.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.178
427 | Л-1 св. ПС Кара-тобе - ПС Сулу-сары | 36.995 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
428 | Л-5 ПС Кара-тобе | 3.055 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.099
429 | Л-6 ПС Кара-тобе | 41.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
430 | Л-1 ПС Чарск | 1.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
431 | Л-3 ПС Чарск | 0.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
432 | Л-5 ПС Чарск | 41.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
433 | Л-7 ПС Чарск | 6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
434 | Л-2 ПС Чарск | 15.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.08
435 | Л-6 ПС Чарск | 1.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.08
436 | Л-8 ПС Чарск | 107.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.102
437 | Л-4 ПС Суук-булак | 2.6 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.288
438 | Л-1 ПС М.Карасу | 33.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
439 | Л-2 ПС М.Карасу | 66.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
440 | Л-2 ПС Конырбиик | 6.6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
441 | Л-2 ПС Кезенсу | 5.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.021
442 | Л-3 ПС Суырлы | 23.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.158
443 | Л-1 ПС Больше-Нарым | 44,23/8,185/20,455 | АС-35/А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 1.17
444 | Л-2 ПС Больше-Нарым | 4,45/1,55 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.48
445 | Л-3 ПС Больше-Нарым | 6,18/0,398 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0
446 | Л-4 ПС Больше-Нарым | 10,869/0,011 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0
447 | Л-5 ПС Больше-Нарым | 3,01/0,048 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.15
448 | Л-1 ПС Нарым | 2,28/3,9 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.13833
449 | Л-2 ПС Нарым | 11.05 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.063333
450 | Л-3 ПС Нарым | 3,9/0,42 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.27167
451 | Л-5 ПС Нарым | 19.318 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.175
452 | Л-1 ПС Солдатово | 4.76 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.48
453 | Л-2 ПС Солдатово | 17.3 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.028
454 | Л-3 ПС Солдатово | 0.1 | А-50 | 10 | 3.323 | 0
455 | Л-1 ПС Ново-Поляковка | 18.37 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.05
456 | Л-2 ПС Ново-Поляковка | 18.12 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.096
457 | Л-3 ПС Ново-Поляковка | 1,4/2,592 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.65
458 | Л-4 ПС Ново-Поляковка | 26,645/0,242 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.006
459 | Л-1 ПС Ново-Хайрузовка | 0,225/10,46 | АС-50/А-35 | 10 | 2.628 | 0.083
460 | Л-2 ПС Ново-Хайрузовка | 4,11/0,226 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.59
461 | Л-3 ПС Ново-Хайрузовка | 15,2/3,77 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.306
462 | Л-1 ПС Мало-Нарымка | 1,894/9,233 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.33667
463 | Л-2 ПС Мало-Нарымка | 3,18/0,1 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.309
464 | Л-3 ПС Мало-Нарымка | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.023333
465 | Л-4 ПС Мало-Нарымка | 14,66/0,82 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.0053333
466 | Л-1 ПС Катон-Карагай | 72.714 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.77
467 | Л-3 ПС Катон-Карагай | 19.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.86
468 | Л-5 ПС Катон-Карагай | 0.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
469 | Л-2 ПС Верх-Катунь | 18.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
470 | Л-4 ПС Верх-Катунь | 4.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.38
471 | Л-6 ПС Верх-Катунь | 33.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
472 | Л-2 ПС Берель | 2.33 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.174
473 | Л-4 ПС Берель | 13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
474 | Л-6 ПС Берель | 16.66 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
475 | Л-2 ПС Печи | 2.87 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
476 | Л-4 ПС Печи | 29.13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.112
477 | Л-6 ПС Печи | 32.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.348
478 | Л-1 ПС Урыль | 5.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.456
479 | Л-2 ПС Урыль | 29.735 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.368
480 | Л-3 ПС Урыль | 35.14 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.204
481 | Л-4 ПС Урыль | 25.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.294
482 | Л-2 ПС Черновая | 44.865 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.55
483 | Л-4 ПС Черновая | 40.93 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
484 | Л-6 ПС Черновая | 3.81 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.078
485 | Л-8 ПС Черновая | 1.41 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.315
486 | Л-1 ПС Солдатово за РВ ВМПП-3 | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.705 | нет св.
487 | Л-904 ПС-9 | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0
488 | Л-907 ПС-9 | 0,07/0,72 | ААБ-3х150/А-35 | 6 | 1.577 | 0.108
489 | Л-908 ПС-9 | 0,036/4,67 | АСБ-3х70/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.336
490 | Л-918 ПС-9 | 0,138/1,120 | АСБ-3х185/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.24
491 | Л-923 ПС-9 | 0,15/1,698 | АСБ-3х150/А-70 | 6 | 2.448 | 0.252
492 | Л-604 ПС-16 | 0.2 | АСБ-3х185 | 6 | 2.55 | 0
493 | Л-615 ПС-16 | 0,25/0,9 | АСБ-3х185/АС-70 | 6 | 2.458 | 1.248
494 | Л-620 ПС-16 | 0,185/2,91/0,5 | ААШВ-3х120/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.432
495 | Л-624 ПС-16 | 0,07/0,78/5,954/0,54/0,72/0,11/0,11 | ААБ-3х180/АС-35/АС-70/АС-95/АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х240 | 6 | 1.623 | 1.404
496 | Л-303 ПС-23 | 0.7 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.36
497 | Л-308 ПС-23 | 1,035/0,64 | АСБ-3х185/АСБ-3х95 | 6 | 0.799 | 0.936
498 | Л-310 ПС-23 | 0.73 | ААБЛ-3х95 | 6 | 1.799 | 0.198
499 | Л-311 ПС-23 | 9.23 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.594
500 | Л-313 ПС-23 | 0,05/1,921/0,434 | АСБ-3х185/АС-70/ААБЛ-3х120 | 6 | 2.04 | 1.152
501 | Л-315 ПС-23 | 0,064/0,39/0,24/0,846/0,436 | АСБ-3х120/АС-50/АСБ-3х70/АС-70/ААШВ-3х95 | 6 | 1.502 | 0.54
502 | Л-318 ПС-23 | 0,038/1,08/1,672/0,09/0,225/0,3/0,278 | АСБ-3х185/АС-95/АС-70/АСБ-3х120/ААБОЛШ-3х150/АСБ-3х95/АС-70 | 6 | 1.799 | 9.216
503 | Л-319 ПС-23 | 0,12/0,85/1,55 | ААБ-3х240/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.36
504 | Л-322 ПС-23 | 0.84 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0
505 | Л-904 ПС Гидромеханизация | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.144
506 | Л-607 ПС Гидромеханизация | 0,001/3,9/0,1 | АСБ-3х185/АС-95/А-70 | 6 | 2.458 | 1.296
507 | Л-615 ПС Гидромеханизация | 0,01/3,06/0,16м/0,212 | АСБ-3х185/АС-70/ААБ-3х120/АСБ-3х95 | 6 | 1.799 | 1.404
508 | Л-3 ПС Соловьево | 30,39/4,38 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0.12
509 | Л-4 ПС Соловьево | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.75
510 | Л-5 ПС Соловьево | 9,54 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
511 | Л-6 ПС Соловьево | 5,26 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.24
512 | Л-7 ПС Соловьево | 11,836/12,19 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.24
513 | Л-1 ПС Первороссийка | 2,2/1,12 | АС-35/А-70 | 10 | 2.705 | 0.08
514 | Л-2 ПС Первороссийка | 0,15/1,53 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
515 | Л-3 ПС Первороссийка | 5,84 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.04
516 | Л-6 ПС Первороссийка | 9,6/13,32 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
517 | Л-1 ПС Чапаево 110 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.34
518 | Л-5 ПС Чапаево 110 | 9,84 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
519 | Л-7 ПС Чапаево 110 | 4,7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.18
520 | Л-12 ПС-10 | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.81422
521 | Л-3 ПС Феклистовка | 1,38 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
522 | Л-5 ПС Феклистовка | 13,44/6,82/1,795 | АС-50/ А-70/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.04
523 | Л-6 ПС Феклистовка | 16,825 | А-70 | 10 | 4.096 | 0.04
524 | Л-2 ПС Средигорное | 12,67 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
525 | Л-3 ПС Средигорное | 2,46/14,52 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0
526 | Л-4 ПС Средигорное | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
527 | Л-2 ПС Никольск | 3,96 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
528 | Л-4 ПС Никольск | 6,49/40,79 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
529 | Л-5 ПС Никольск | 0,72 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.04
530 | Л-6 ПС Никольск | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
531 | Л-7 ПС Никольск | 1,65 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.02
532 | Л-1 ПС Теплый Ключ | 0.6 | ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.0026667
533 | Л-4 ПС Теплый Ключ | 3,975/5,4 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.68
534 | Л-5 ПС Теплый Ключ | 3,465 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
535 | Л-1 ПС Парыгино | 1,3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.045
536 | Л-2 ПС Парыгино | 12/7 | АС-70/АС-95 | 10 | 4.096 | 0.02
537 | Л-5 ПС Парыгино | 5,29 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
538 | Л-6 ПС Парыгино | 1,05/1,14 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
539 | Л-7 ПС Парыгино | 3,06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19
540 | Л-1 ПС Тургусун | 3,06 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.02
541 | Л-2 ПС Тургусун | 5,16 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.3
542 | Л-1 ПС Путинцево | 3,18/0,525 | АС-16/АС-50 | 6 | 1.029 | 0.084
543 | Л-2 ПС Путинцево | 0,065/2,575 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.003
544 | Л-1 ПС Бородино | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
545 | Л-3 ПС Бородино | 1,26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
546 | Л-5 ПС Бородино | 3,3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.13
547 | Л-1 ПС Чапаево 35 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0
548 | Л-2 ПС Чапаево 35 | 15,65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
549 | Л-3 ПС Чапаево 35 | 5,4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
550 | Л-9 ПС Чапаево 35 | 1,74 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
551 | Л-603 ПС-36 | 0,72/7,244/2,45/0,6 | АСБ-3х70/А-50/А-35/ПС-25 | 6 | 0.556 | 0.6
552 | Л-605 ПС-36 | 0,06/1,65 | АСБ-3-70/А-70 | 6 | 1.502 | 0
553 | Л-608 ПС-36 | 0,04/0,185/2,585 | АСБ-3х70/А-70/А-50 | 6 | 1.502 | 0.384
554 | Л-610 ПС-36 | 0,04/1,9/11,858 | АСБ-3х70/А-70/А-35/ | 6 | 1.502 | 0.696
555 | Л-611 ПС-36 | 0,055/1,08/0,96/1,325 | АСБ-3х70/А-70/А-50/А-35 | 6 | 1.502 | 0.552
556 | Л-613 ПС-36 | 0,06/1,44 | АСБ-3х70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.204
557 | Л-8 ПС Голубой Залив | 0,732 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0
558 | Л-10 ПС Голубой Залив | 1,12/1,24 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.414
559 | Л-12 (ввод от ПС-10) ПС Голубой Залив | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0
560 | Л-13 ПС Голубой Залив | 1,316 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.192
561 | Л-13 ПС СЗНП-2 | 1,035/1,57/0,26 | АПБВ-3х185-185/ААБл-3х120-120/ААБл-95 | 6 | 1.799 | 0.954
562 | Л-4 ПС Сажаевка | 0,02км/9,08 | АСБ-3х75/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.174
563 | Л-1 ПС Новая Бухтарма | 0,6/1,32/0,66 | АС-70/АС-35/АС-95 | 6 | 1.623 | 1.224
564 | Л-5 ПС Новая Бухтарма | 11,53 | АС-35 | 6 | 1.623 | 0.696
565 | Л-7 ПС Новая Бухтарма | 0,785/6,895 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.504
566 | Л-13 ПС Новая Бухтарма | 0,15/ 4,41/13,611 | АСБ-3х150/АС-95/АС-70 | 6 | 2.448 | 0.216
567 | Л-39 ПС Новая Бухтарма | 2,19/0,73/6,595/2,88 | АСБ-3х50/АСБ-3х70/АС-70/АС-95 | 6 | 1.224 | 0.264
568 | Л-7 ПС ДСП | 1.155 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
569 | Л-17 ПС Мелькомбинат | 3,504/0,15/0,69/0,3 | АС-50/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-3х150 | 10 | 3.246 | 1.64
570 | Л-9 ПС Мелькомбинат | 0,379/0,369 | АС-70/АСБ-3х185 | 10 | 4.096 | 0.24
571 | Л-10 ПС Мелькомбинат | 1,735/0,155/1,245/0,99 | А-95/АС-50/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 1.02
572 | Л-11 ПС Мелькомбинат | 1,340/0,06/0,2 | А-50/АС-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.6
573 | Л-1 ПС-32 | 7,02/2,730/1,170/0,065 | АС-50/АС-35/АС-70/4хАПвП-1х95 | 10 | 3.246 | 1.38
574 | Л-14 ПС-32 | 0.52 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
575 | Л-4 ПС-32 | 6,181/2,749/0,620/0,200 | АС-70/АС-35/АСБ-3х240/АСБ-120 | 10 | 2.705 | 1.64
576 | Л-15 ПС-32 | 2.38 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.3
577 | Л-1 ПС Герасимовка | 9.97 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.135
578 | Л-2 ПС Герасимовка | 9.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.014
579 | Л-4 ПС Герасимовка | 5,189/8,201 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.305
580 | Л-6 ПС Герасимовка | 4.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.236
581 | Л-5 ПС КПТФ | 3.86 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.638
582 | Л-7 ПС КПТФ | 2.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.217
583 | Л-13 ПС КПТФ | 28,320/0,180 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.287
584 | Л-6 ПС КПТФ | 12.81 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.04
585 | Л-1 ПС Ленинка | 2,596/2,352/0,252 | А-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.292
586 | Л-3 ПС Ленинка | 38350/6,420 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.34
587 | Л-5 ПС Ленинка | 1,121/11,242/5,997 | А-35/А-70/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.13
588 | Л-6 ПС Ленинка | 18.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.38
589 | Л-1 ПС Самсоновка | 27 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
590 | Л-3 ПС Самсоновка | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
591 | Л-4 ПС Самсоновка | 7.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.155
592 | Л-6 ПС Самсоновка | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.005
593 | Л-1 ПС-27 | 3,916/7,354 | АС-25/АС-35 | 6 | 2.195 | 0.116
594 | Л-1 ПС Чимкура | 5,762/8,778 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.012
595 | Л-3 ПС Чимкура | 20,129/25,112/0,344/0,095 | АС-35/АС-70/ПС-25/ 4хАПвП-1х95 | 10 | 0.927 | 0.04
596 | Л-2 ПС Чимкура | 0,308/26,432 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.293
597 | Л-4 ПС Чимкура | 17.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.188
598 | Л-607 ПС-26 | 2.69 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
599 | Л-609 ПС-26 | 4,150/0,720 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.24
600 | Л-611 ПС-26 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.75
601 | Л-613 ПС-26 | 4,990/1,500/0,960 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.11
602 | Л-610 ПС-26 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.4
603 | Л-614 ПС-26 | 4,485/9,515 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.89
604 | Л-3 ПС КШТ | 0,1/0,44/1,620/0,701/0,6/0,54 | АС-95/АС-50/АСБ-3х240/ ААШВу-3х120/ ААБлож-3х120/ААШВ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.72
605 | Л-11 ПС КШТ | 3,54/0,245/0,385/0,075 | ЗАС-70/АСБ-3х240/АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 2.24
606 | Л-39 ПС КШТ | 3,278/1,000/1,942/0,783/1,280 | АСБ-3х240/АСБ-120/ААШВ-120/АСБ-185/ААБ-120 | 10 | 3.37 | 2.96
607 | Л-41 ПС КШТ | 1,940/1,203/1,019/0,942/0,520/0,220/2,856 | АСБу-3х150/ АСБ-95/ААБ-120/ААШу-120/ ААШВ-120/АС-70/АС-50 | 10 | 2.999 | 1.84
608 | Л-45 ПС КШТ | 3,270/0,240 | ААБ-10-3х120/ААБ-3х120 | 10 | 3.4 | 0.44
609 | Л-47 ПС КШТ | 0,95/2,720/0,320 | АС-70/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.323 | 0.48
610 | Л-2 ПС КШТ | 2,8/1,710/1,735/0,8 | АСБ-240/ААБ-120/ ААШВ-120/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 2
611 | Л-14 ПС КШТ | 2.1 | АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.96
612 | Л-44 ПС КШТ | 3,150/0,505/0,430/0,3 | ЗАС-70/АСБ-3х240/ АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.64
613 | Л-46 ПС КШТ | 1,940/0,553/2,006/1,419 | АСБУ-3х150/ААШу-95/АСБ-95/ААШу-120 | 10 | 2.999 | 0.88
614 | Л-9 ПС Левобережная | 3,940/3,005/0,995/0,185 | АС-35/АС-50/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 1.38
615 | Л-13 ПС Левобережная | 1,815/1,365/0,250 | А-50/АС-35/АБС-3х50 | 10 | 2.04 | 0.96
616 | Л-15 ПС Левобережная | 1,515/3,965/0,520 | АС-120/АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.26
617 | Л-17 ПС Левобережная | 1,373/3,806/7,741/0,165 | АС-120/АС-35/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 3.24
618 | Л-5 ПС Никитинка | 0,785/4,415 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.43
619 | Л-2 ПС Никитинка | 1,415/5,968 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.21
620 | Л-4 ПС Никитинка | 44.26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
621 | Л-6 ПС Никитинка | 33.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.325
622 | Л-5 ПС-42 | 1,100/1,350/0,2/0,150/0,266 | АС-35/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-10-3х150/ААБ-3х95 | 10 | 2.705 | 1.18
623 | Л-2 ПС-42 | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.96
624 | Л-16 ПС-42 | 0,845/0,785 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
625 | Л-21 ПС-42 | 2 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.64
626 | Л-27 ПС-42 | 8.4 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.72
627 | Л-29 ПС-42 | 9,705/0,095 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.92
628 | Л-20 ПС-42 | 1.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.45
629 | Л-22 ПС-42 | 2.1 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1
630 | Л-24 ПС-42 | 4.85 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.54
631 | Л-26 ПС-42 | 34.53 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.29
632 | Л-30 ПС-42 | 8.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.72
633 | Л-1 ПС Таврия | 7.35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.52
634 | Л-9 ПС Таврия | 18.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
635 | Л-2 ПС Таврия | 4.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.19
636 | Л-4 ПС Таврия | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39
637 | Л-6 ПС Таврия | 5.18 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.11
638 | Л-8 ПС Таврия | 5.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
639 | Л-2 ПС Макеевка | 4.55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.002
640 | Л-16 ПС Макеевка | 5.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.38
641 | Л-17 ПС Макеевка | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.066
642 | Л-1 ПС Саратовка | 8.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
643 | Л-3 ПС Саратовка | 18.161 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.52
644 | Л-2 ПС Саратовка | 5.4 | А-70 | 10 | 4.0965 | 0.49
645 | Л-6 ПС Саратовка | 2.71 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
646 | Л-8 ПС Саратовка | 3.405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
647 | Л-68 ПС Саратовка | 5.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.02
648 | Л-1 ПС Каменка | 3.76 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.38
649 | Л-3 ПС Каменка | 6.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.028
650 | Л-4 ПС Каменка | 12.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.018
651 | Л-10 ПС Каменка | 19.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.07
652 | Л-11 ПС Каменка | 26.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
653 | Л-1 ПС Привольное | 6.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.1
654 | Л-3 ПС Привольное | 6.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.47
655 | Л-5 ПС Привольное | 31.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
656 | Л-10 ПС Привольное | 17.68 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
657 | Л-2 ПС Привольное | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
658 | Л-4 ПС Привольное | 16.17 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
659 | Л-2 ПС Ново-Азовое | 2.31 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
660 | Л-4 ПС Ново-Азовое | 2.24 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.162
661 | Л-7 ПС Ново-Азовое | 51.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
662 | Л-3 ПС Ново-Одесское | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.295
663 | Л-13 ПС Ново-Одесское | 1.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.93
664 | Л-2 ПС Гагарино | 3.63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
665 | Л-4 ПС Гагарино | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
666 | Л-9 ПС Гагарино | 14.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
667 | Л-3 ПС-17 | 13.53 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.132
668 | Л-5 ПС-17 | 10.19 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.144
669 | Л-6 ПС-17 | 5.76 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.3
670 | Л-8 ПС-17 | 2620 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.348
671 | Л-10 ПС-17 | 0.16 | ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.072
672 | Л-14 ПС-17 | 18.4 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.012
673 | Л-1 ПС Аюда | 0.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.009
674 | Л-2 ПС Аюда | 38.935 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.096
675 | Л-3 ПС Аюда | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
676 | Л-1 ПС Таргын | 1.77 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.003
677 | Л-3 ПС Таргын | 13.597 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.295
678 | Л-5 ПС Таргын | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
679 | Л-4 ПС Таинты | 23.49 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.061
680 | Л-10 ПС Белая Гора | 3.765 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.018
681 | Л-2 ПС Огнёвка | 5530 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.285
682 | Л-4 ПС Огнёвка | 4.33 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.023
683 | Л-1 ПС Воздвиженка | 0,31/3,05 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.127
684 | Л-2 ПС Воздвиженка | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
685 | Л-3 ПС Воздвиженка | 18,2/1,648/3,118 | АС-35/А-50/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.04
686 | Л-1 ПС Ивановка | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
687 | Л-4 ПС Ивановка | 32.22 | АС-35/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.31
688 | Л-1 ПС Казнаковка | 0,44/15,48/0,126/0,435/1,705 | А-50/А-70/АС-50/А-35/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
689 | Л-2 ПС Казнаковка | 14.785 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.37
690 | Л-3 ПС Казнаковка | 17.784 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.27
691 | Л-5 ПС Казнаковка | 4.249 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.24
692 | Л-6 ПС Казнаковка | 16.532 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.12
693 | Л-3 ПС Кокпекты | 17,8/5,68 | АС-95/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.05
694 | Л-5 ПС Кокпекты | 11.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.9
695 | Л-6 ПС Кокпекты | 6.5 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 1.6
696 | Л-7 ПС Кокпекты | 7.6 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 1.17
697 | Л-8 ПС Кокпекты | 33.8 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.192
698 | Л-1 ПС Самарка | 6.73 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.16
699 | Л-3 ПС Самарка | 12.107 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.315
700 | Л-5 ПС Самарка | 9.07 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.225
701 | Л-11 ПС Самарка | 11.2 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
702 | Л-13 ПС Самарка | 2.93 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.45
703 | Л-2 ПС Самарка | 0.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.01
704 | Л-4 ПС Самарка | 7.55 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.48
705 | Л-6 ПС Самарка | 9.837 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.08
706 | Л-1 ПС Белое | 0,935/1,215/0,04 | А-70/А-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
707 | Л-3 ПС Белое | 0.525 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
708 | Л-5 ПС Белое | 6.7 | АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.042
709 | Л-6 ПС Белое | 0.75 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.117
710 | Л-1 ПС Бигач | 19.5 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.003
711 | Л-2 ПС Бигач | 21 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
712 | Л-6 ПС Бигач | 3.8 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
713 | Л-7 ПС Бигач | 1.05 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 2.7052 | 0.012
714 | Л-2 ПС Большевик | 13.2 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.288
715 | Л-4 ПС Большевик | 43.8 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.035
716 | Л-6 ПС Маринагорка | 5.27 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.22
717 | Л-1 ПС Миралюбовка | 7.7 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
718 | Л-7 ПС Миралюбовка | 9.347 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
719 | Л-9 ПС Миралюбовка | 3.919 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.15
720 | Л-3 ПС Насосная | 11.24 | ПС-50/ А-35 | 10 | 1.3913 | 0.033
721 | Л-2 ПС Ново-Тимофевка | 8.04 | АС-50/ АС-35 | 6 | 2.7052 | 0.02
722 | Л-6 ПС Ново-Тимофевка | 9.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
723 | Л-1 ПС Палатцы | 2.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
724 | Л-3 ПС Палатцы | 1,707/1,79/1,643 | А-50/А-70/А-35 | 10 | 2.628 | 0.02
725 | Л-2 ПС Палатцы | 0.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
726 | Л-1 ПС Пантелеймоновка | 2.33 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.05
727 | Л-3 ПС Пантелеймоновка | 5.2 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.13
728 | Л-5 ПС Пантелеймоновка | 48.598 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
729 | Л-1 ПС Преображенка | 12.15 | ПС-25/ А-35 | 10 | 0.92751 | 0.87
730 | Л-2 ПС Преображенка | 0.4 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.4
731 | Л-4 ПС Преображенка | 23.166 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.64
732 | Л-1 ПС Ульгули-Малши | 6.458 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.345
733 | Л-2 ПС Ульгули-Малши | 1.75 | АС-35/ А-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.129
734 | Л-3 ПС Ульгули-Малши | 15.717 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.487
735 | Л-203 ПС-22 | 4.15 | 50 | 6 | 2.6 | 2.016
736 | Л-207 ПС-22 | 1.89 | 120 | 6 | 2.6 | 1.344
737 | Л-209 ПС-22 | 6.58 | 70 | 6 | 2.5 | 1.798
738 | Л-215 ПС-22 | 1.25 | 70 | 6 | 2.5 | 1.584
739 | Л-217 ПС-22 | 2.24 | 70 | 6 | 2.1 | 1.332
740 | Л-219 ПС-22 | 4.72 | 120 | 6 | 2.6 | 1.488
741 | Л-221 ПС-22 | 5.18 | 120 | 6 | 2.3 | 1.488
742 | Л-223 ПС-22 | 4.13 | 50 | 6 | 2.1 | 0.432
743 | Л-204 ПС-22 | 11.65 | 50 | 6 | 2 | 1.08
744 | Л-206 ПС-22 | 4.27 | 70 | 6 | 1.9 | 1.488
745 | Л-208 ПС-22 | 5.21 | 70 | 6 | 2.1 | 1.92
746 | Л-210 ПС-22 | 10.15 | 50 | 6 | 2.1 | 2.196
747 | Л-214 ПС-22 | 4.65 | 120 | 6 | 2.6 | 1.392
748 | Л-216 ПС-22 | 2.8 | 50 | 6 | 2.3 | 1.248
749 | Л-220 ПС-22 | 4.57 | 70 | 6 | 2.6 | 1.224
750 | Л-222 ПС-22 | 2.03 | 120 | 6 | 2.6 | 1.488
751 | Л-224 ПС-22 | 2.96 | 120 | 6 | 2.3 | 1.584
752 | Л-501 ПС 25 | 3.2 | 120 | 6 | 2 | 0.736
753 | Л-503 ПС 25 | 2.31 | 120 | 6 | 1.2 | 1.04
754 | Л-505 ПС 25 | 1.91 | 95 | 6 | 2.25 | 0.536
755 | Л-507 ПС 25 | 3.35 | 120 | 6 | 2.1 | 0.68
756 | Л-509 ПС 25 | 5.46 | 70 | 6 | 1.9 | 0.488
757 | Л-513 ПС 25 | 2.4 | 120 | 6 | 2 | 1.138
758 | Л-519 ПС 25 | 2.83 | 120 | 6 | 2.5 | 0.501
759 | Л-523 ПС 25 | 3.93 | 120 | 6 | 3 | 0.683
760 | Л-502 ПС 25 | 3.24 | 120 | 6 | 3 | 0.981
761 | Л-518 ПС 25 | 5.58 | 120 | 6 | 2 | 0.624
762 | Л-520 ПС 25 | 1.27 | 120 | 6 | 2.3 | 0.632
763 | Л-522 ПС 25 | 3.74 | 70 | 6 | 2 | 1.28
764 | Л-524 ПС 25 | 0.77 | 120 | 6 | 2.5 | 0.296
765 | Л-526 ПС 25 | 4.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.696
766 | Л-528 ПС 25 | 3 | 120 | 6 | 2.3 | 1.304
767 | Л-103 ПС 31 | 3.5 | 50 | 6 | 2.3 | 1.728
768 | Л-105 ПС 31 | 3.36 | 120 | 6 | 2.3 | 1.656
769 | Л-107 ПС 31 | 3.16 | 120 | 6 | 1.9 | 1.572
770 | Л-111 ПС 31 | 8.02 | 50 | 6 | 2.1 | 1.2
771 | Л-113 ПС 31 | 0.07 | 95 | 6 | 2.2 | 0
772 | Л-115 ПС 31 | 2.83 | 120 | 6 | 1.9 | 1.464
773 | Л-104 ПС 31 | 2.65 | 120 | 6 | 2.3 | 1.116
774 | Л-106 ПС 31 | 2.58 | 120 | 6 | 2.3 | 1.26
775 | Л-110 ПС 31 | 4.06 | 70 | 6 | 1.9 | 0.996
776 | Л-114 ПС 31 | 1.7 | 95 | 6 | 1.9 | 1.08
777 | Л-116 ПС 31 | 2.03 | 95 | 6 | 1.5 | 0.357
778 | Л-118 ПС 31 | 4.36 | 70 | 6 | 2.3 | 1.504
779 | Л-120 ПС 31 | 2.6 | 120 | 6 | 2.5 | 1.044
780 | Л-309 ПС 33 | 5.73 | 50 | 6 | 2 | 0.372
781 | Л-312 ПС 33 | 7.37 | 70 | 6 | 1.9 | 0.896
782 | Л-316 ПС 33 | 2.42 | 70 | 6 | 2.5 | 0.342
783 | Л-320 ПС 33 | 4.13 | 70 | 6 | 2.1 | 0.48
784 | Л-323 ПС 33 | 4.05 | 50 | 6 | 2.1 | 0.992
785 | Л-401 ПС 34 | 0.64 | 120 | 6 | 0.75 | 0
786 | Л-410 ПС 34 | 1.05 | 120 | 6 | 2.5 | 0.155
787 | Л-411 ПС 34 | 0.53 | 185 | 6 | 3 | 0
788 | Л-412 ПС 34 | 1.7 | 120 | 6 | 2.3 | 0.565
789 | Л-413 ПС 34 | 2.03 | 120 | 6 | 2.3 | 0.928
790 | Л-414 ПС 34 | 0.31 | 95 | 6 | 2.2 | 0.248
791 | Л-415 ПС 34 | 2.1 | 120 | 6 | 2.3 | 0.6
792 | Л-416 ПС 34 | 3.25 | 70 | 6 | 1.9 | 0.648
793 | Л-418 ПС 34 | 0.62 | 120 | 6 | 1 | 0.099
794 | Л-701 ПС 37 | 10.08 | 50 | 6 | 1.9 | 1.14
795 | Л-709 ПС 37 | 13.15 | 50 | 6 | 0.9 | 0.139
796 | Л-704 ПС 37 | 4.24 | 50 | 6 | 2 | 1.08
797 | Л-706 ПС 37 | 11.08 | 70 | 6 | 2 | 0.828
798 | Л-708 ПС 37 | 3.84 | 70 | 6 | 1.5 | 0.026
799 | Л-801 ПС 38 | 19 | 50 | 10 | 1.5 | 1.155
800 | Л-803 ПС 38 | 6.5 | 50 | 10 | 0.4 | 0.2
801 | Л-808 ПС 38 | 2.05 | 35 | 10 | 1 | 0.533
802 | Л-810 ПС 38 | 11 | 50 | 10 | 1.9 | 1.107
803 | Л-902 ПС 39 | 4.32 | 50 | 6 | 1.9 | 0.976
804 | Л-903 ПС 39 | 4.38 | 120 | 6 | 2.3 | 0.981
805 | Л-904 ПС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.3 | 0.517
806 | Л-906 ПС 39 | 2.4 | 70 | 6 | 2.3 | 1.096
807 | Л-908 ПС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.1 | 0.552
808 | Л-911 ПС 39 | 2.6 | 120 | 6 | 2.1 | 0.725
809 | Л-912 ПС 39 | 7.3 | 50 | 6 | 2.1 | 1.189
810 | Л-913 ПС 39 | 3.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.613
811 | Л-914 ПС 39 | 1.13 | 120 | 6 | 2.1 | 0.872
812 | Л-5 ПС 40 | 6 | 50 | 6 | 2.2 | 0.888
813 | Л-9 ПС 40 | 5 | 70 | 6 | 2.3 | 1.528
814 | Л-17 ПС 40 | 7.23 | 50 | 6 | 2 | 1.504
815 | Л-14 ПС 40 | 6.63 | 185 | 6 | 2.3 | 0
816 | Л-16 ПС 40 | 4.73 | 120 | 6 | 2.3 | 0.779
817 | Л-7 ПС 41 | 6.76 | 50 | 6 | 1.9 | 1.139
818 | Л-11 ПС 41 | 10.15 | 70 | 6 | 2.3 | 1.68
819 | Л-13 ПС 41 | 7.08 | 70 | 6 | 1.5 | 0.231
820 | Л-1 ПС 41 | 0.56 | 120 | 6 | 2.1 | 0.192
821 | Л-7 ПС 43 | 5.14 | 120 | 6 | 2.5 | 0.885
822 | Л-13 ПС 43 | 4.03 | 120 | 6 | 2.3 | 0.528
823 | Л-2 ПС 43 | 1 | 120 | 6 | 2.1 | 0.316
824 | Л-4 ПС 43 | 6 | 120 | 6 | 2.3 | 0.88
825 | Л-6 ПС 43 | 5.51 | 50 | 6 | 2 | 0.392
826 | Л-12 ПС 43 | 3.76 | 120 | 6 | 2.5 | 1
827 | Л-3 ПС 44 | 4.6 | 120 | 6 | 1.9 | 0.924
828 | Л-7 ПС 44 | 14.62 | 70 | 6 | 2.1 | 0.99
829 | Л-6 ПС 44 | 11.34 | 50 | 6 | 2 | 0.972
830 | Л-8 ПС 44 | 1.5 | 120 | 6 | 1.9 | 0.624
831 | Л-9 ПС Аблакетка | 3.26 | 70 | 6 | 2.3 | 0.352
832 | Л-13 ПС Аблакетка | 5.83 | 50 | 6 | 1.9 | 0.612
833 | Л-2 ПС Аблакетка | 3.71 | 95 | 6 | 2.5 | 0.864
834 | Л-8 ПС Аблакетка | 2.73 | 70 | 6 | 2.3 | 0.024
835 | Л-22 ПС Адиль | 3.74 | 95 | 6 | 2.6 | 1.832
836 | Л-24 ПС Адиль | 4.61 | 95 | 6 | 1.5 | 0.831
837 | Л-3 ПС Бобровка | 4.6 | 50 | 10 | 1 | 0.28
838 | Л-7 ПС Бобровка | 4.6 | 35 | 10 | 1 | 0.26
839 | Л-8 ПС Бобровка | 2.46 | 35 | 10 | 1 | 0.133
840 | Л-1 ПС Винное | 4 | 35 | 10 | 1.5 | 1.16
841 | Л-3 ПС Винное | 1.6 | 50 | 10 | 1.6 | 0.15
842 | Л-5 ПС Винное | 5.04 | 70 | 10 | 1 | 0.007
843 | Л-7 ПС Винное | 11.14 | 70 | 10 | 2.3 | 2.28
844 | Л-9 ПС Винное | 7 | 50 | 10 | 1.5 | 0.09
845 | Л-15 ПС Винное | 15.74 | 70 | 10 | 1 | 1.42
846 | Л-1 ПС Прапорщиково | 5.55 | 70 | 6 | 1 | 0.534
847 | Л-5 ПС Прапорщиково | 8.64 | 70 | 6 | 2.3 | 1.072
848 | Л-4 ПС Прапорщиково | 3.64 | 35 | 6 | 1.5 | 0.566
849 | Л-6 ПС Прапорщиково | 5.37 | 50 | 6 | 1.5 | 0.318
850 | Л-1 ПС СДИ | 4.71 | 120 | 6 | 2.5 | 1.12
851 | Л-3 ПС СДИ | 4.36 | 120 | 6 | 2.6 | 0.752
852 | Л-2 ПС СДИ | 0.9 | 185 | 6 | 2.6 | 0.04
853 | Л-6 ПС СДИ | 0.42 | 120 | 6 | 1.5 | 0.144
854 | Л-5 ПС Тарханка | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 0.5
855 | Л-15 ПС Тарханка | 25.36 | 70 | 10 | 1 | 0.84
856 | Л-4 ПС Тарханка | 1.68 | 70 | 10 | 1 | 0.21
857 | Л-4 ПС Феклистовка | 12.6 | 50 | 10 | 1.9 | 1.96
858 | Л-21 ПС Арматурный (потреб.) | 3.95 | 120 | 10 | 1.5 | 0.31389
859 | Л-136 ПС Арматурный (потреб.) | 7.06 | 120 | 10 | 1.5 | 0.30517
860 | Л-6 ГПП ВКМЗ (потреб.) | 4.97 | 120 | 6 | 1.5 | 0.91552
861 | Л-23 ГПП ВКМЗ (потреб.) | 6.17 | 70 | 6 | 2.1 | 0.69754
862 | Л-7 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 6.8 | 50 | 6 | 1.9 | 1.2643
863 | Л-8 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 2.41 | 120 | 6 | 2.3 | 1.1771
864 | Л-14 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4.1 | 50 | 6 | 2.1 | 0
865 | Л-20 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4.1 | 70 | 6 | 2.1 | 0.95911
866 | Л-22 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4 | 120 | 6 | 2.1 | 0.43596
867 | Л-23 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4 | 70 | 6 | 1.9 | 0.56675
868 | Л-6 ПС КСМ (потреб.) | 8.57 | 70 | 6 | 2.1 | 0.56675
869 | Л-13 ПС КСМ (потреб.) | 2.9 | 50 | 6 | 1.9 | 0.47956
870 | Л-12 ПС Северная (потреб.) | 5.5 | 70 | 6 | 1.9 | 1.1771
871 | Л-16 ПС Северная (потреб.) | 2.35 | 50 | 6 | 1.5 | 0.47956
872 | Л-21 ПС Северная (потреб.) | 1.8 | 70 | 6 | 1.5 | 0.17438
873 | Л-22 ПС Северная (потреб.) | 3 | 70 | 6 | 2.1 | 0.30517
874 | Л-635 ПС СЦК (потреб.) | 7.5 | 50 | 6 | 2.1 | 1.3515
875 | Л-636 ПС СЦК (потреб.) | 1.8 | 70 | 6 | 2.3 | 0.50571
876 | Л-30 УКТЭЦ (потреб.) | 3.65 | 185 | 10 | 3 | 0.21798
877 | Л-31 УКТЭЦ (потреб.) | 3.9 | 120 | 10 | 3 | 0.47956
878 | Л-12 ПС-11 | 2.2 | АВВБшВ-3х240 | 6 | 3.4689 | 0.193
879 | Л-17 ПС-11 | 4.6 | АВВБшВ-3х240/ААБ-3х120 | 6 | 2.0405 | 1.058
880 | Л-18 ПС-11 | 1.78 | АВВБшВ-3х185 | 6 | 2.8938 | 0
881 | Л-114 ПС-11 | 3,442/2,544 | АС-70/А-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х50/АСБ-3х50 | 6 | 1.2243 | 0.511
882 | Л-120 ПС-11 | 3,24/4,4 | АС-50/АСБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 1.141
883 | Л-6 ПС-11 | 7.463 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.448
884 | Л-9 ПС-24 | 3,12/0,34 | А-95/АС-70/ААБ-3х70/ААБ-3х150/ААБ-3х120 | 6 | 1.484 | 1.488
885 | Л-10 ПС-24 | 4,875/0,9 | АС-95/АС-50/АС-35/АСБ-3х240/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.768
886 | Л-18 ПС-24 | 1,758/0,18 | АС-95/АС-70/АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.272
887 | Л-3 ПС-24 | 12.084 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.7052 | 0.445
888 | Л-4 ПС-12 | 3,05/0,24 | АС-35/АС-50/ААБВ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.18
889 | Л-211 ПС-12 | 3,4/0,13 | АС-35/АС-25/ААВГ-3х95 | 6 | 1.3171 | 0.468
890 | Л-218 ПС-12 | 9,32/0,16 | АС-50/А-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.744
891 | Л-1 ПС Алтайская | 7,595/0,697 | АС-50/ААШВ-3х95/ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.576
892 | Л-1 ПС Племрепродуктор | 5.38 | АС-50,АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.272
893 | Л-2 ПС Племрепродуктор | 11.95 | АС-50/А-50/А-35 | 10 | 2.7052 | 0.382
894 | Л-3 ПС Племрепродуктор | 0.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
895 | Л-4 ПС Племрепродуктор | 0.53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.213
896 | Л-5 ПС Племрепродуктор | 11.66 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.47
897 | Л-6 ПС Племрепродуктор | 3.02 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.053
898 | Л-5 ПС Предгорненский ХПП | 3.1 | АС-50/АС-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
899 | Л-8 ПС Предгорненский ХПП | 4.9 | АС-50/АС-70 | 10 | 3.2463 | 0.11
900 | Л-1 ПС Веселовка | 6.03 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.377
901 | Л-3 ПС Веселовка | 1.69 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.087
902 | Л-5 ПС Веселовка | 8.15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.023
903 | Л-4 ПС Глубочанка | 4.86 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.45
904 | Л-5 ПС Глубочанка | 4.855 | АС-50/А-50 | 10 | 3.3236 | 0.5
905 | Л-6 ПС Глубочанка | 5 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.15
906 | Л-1 ПС Заводская | 6.16 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.6231 | 1.428
907 | Л-2 ПС Кожохово | 3.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.251
908 | Л-4 ПС Кожохово | 1.61 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.017
909 | Л-6 ПС Кожохово | 2.1 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.356
910 | Л-7 ПС Кожохово | 6 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.025
911 | Л-8 ПС Кожохово | 4.9 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
912 | Л-2 ПС Уварово | 3.27 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
913 | Л-4 ПС Уварово | 7.12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.605
914 | Л-8 ПС Уварово | 10.985 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.075
915 | Л-1 ПС Секисовка | 32.8 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.424
916 | Л-2 ПС Секисовка | 11.5 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.577
917 | Л-3 ПС Секисовка | 4.15 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.63
918 | Л-4 ПС Секисовка | 11 | АС-50/АС-35/АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.2
919 | Л-5 ПС Секисовка | 5 | АС-35/А-50 | 10 | 2.7052 | 0.022
920 | Л-5 ПС Мало-Уба | 28.5 | АС-50/АС-35/СИП | 10 | 2.7052 | 0.108
921 | Л-7 ПС Мало-Уба | 3.865 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.295
922 | Л-1 ПС ЧПТФ | 8.177 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.4
923 | Л-2 ПС ЧПТФ | 0.42 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
924 | Л-4 ПС ЧПТФ | 3.72 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
925 | Л-5 ПС ЧПТФ | 14.086 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
926 | Л-7 ПС ЧПТФ | 2.82 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
927 | Л-9 ПС ЧПТФ | 2.94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
928 | Л-10 ПС ЧПТФ | 2.76 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
929 | Л-11 ПС ЧПТФ | 0.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
930 | Л-8 ПС ЧПТФ | 6.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.84
931 | Л-1 ПС Березовка | 7.37 | АС-50/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.3
932 | Л-3 ПС Березовка | 4.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
933 | Л-5 ПС Березовка | 4.07 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.013
934 | Л-6 ПС Бобровка | 27 | А-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.43
935 | Л-1 РП-158 | 0,84/0,08 | АС-50/АС-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | нет св.
936 | Л-3 РП-158 | 3,16/0,07 | АСБ-3х240/ААБ-3х95/АС-50 | 6 | 1.7994 | нет св.
937 | Л-5 РП-158 | 1.55 | ААБ-3х95/ААБ-3х50/ААБ-3х185/ААБ3х240 | 6 | 1.2058 | нет св.
938 | Л-4 РП-158 | 3,2/0,07 | АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х70 | 6 | 1.9478 | нет св.
939 | Л-6 РП-158 | 5,4/0,09 | АС-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х120 | 6 | 1.6231 | нет св.
940 | Л-4 ПС-46 | 4.8 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.5408
941 | Л-1 ПС-46 | 0.43 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.0312
942 | Л-3 ПС-46 | 3.12 | АСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.3936
943 | Л-505 ПС-45 | 1.9 | АСБ-3х95 | 6 | 1.7994 | 1.5528
944 | Л-507 ПС-45 | 1.38 | АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.3296
945 | Л-521 ПС-45 | 2.65 | ААШБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.408
946 | Л-506 ПС-45 | 3.78 | ААШБ-3х185 | 6 | 3.1535 | 0.3216
947 | Л-509 ПС-45 | 10.46 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.152
948 | Л-516 ПС-45 | ВЛ-3,87 КЛ-3,4 | АС-70/АСБ-3х120 | 6 | 2.4579 | 0.603
949 | Л-520 ПС-45 | 10.45 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.044
950 | Л-517 ПС-45 | 0,39/0,435/0,619/0,48/0,312 | АСБ-120/ААБ-185/ААБ-120/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.5026 | 0.9396
951 | Л-519 ПС-45 | 2.65 | ААшБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 1.008
952 | Л-6 ПС-47 | 4,58/0,05/0,575 | АС-70/ААБ-120/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.198
953 | Л-10 ПС-1 (потреб.) | 6.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
954 | Л-15 ПС-1 (потреб.) | 17.24 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.062
955 | Л-61 ПС-1 (потреб.) | 5.68 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.638
956 | Л-6 ПС Н-Город (потреб.) | 4.08 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.036
957 | Л-7 ПС Н-Город (потреб.) | 1.63 | СБ-3х150 | 6 | 3.6173 | 0.576
958 | Л-16 ПС Н-Город (потреб.) | 1.63 | СБ-3х185 | 6 | 3.7472 | 0.72
959 | Л-1 ПС Т-Рудник (потреб.) | 1.3 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0
960 | Л-4 ПС Т-Рудник (потреб.) | 3,23/3,44 | АС-50/АСБ-3х120 | 6 | 1.9478 | 0.648
961 | Л-6 ПС Т-Рудник (потреб.) | 1.74 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.014
962 | Л-41 ПС Т-Рудник (потреб.) | 17.9 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.58133
963 | Л-11 ПС Рафинация (потреб.) | 1.97 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.116
964 | Л-30 ПС Быструшинская (потреб.) | 2.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.54
965 | Л-32 ПС Быструшинская (потреб.) | 4.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.369
966 | Л-15 ПС Белкино (потреб.) | 4.18 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.128
967 | Л-16 ПС Белкино (потреб.) | 23.5 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.1215
968 | Л-5 ПС Верх-Уба | 3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.141
969 | Л-2 ПС Верх-Уба | 0,1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.025
970 | Л-6 ПС Верх-Уба | 10,4 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.798
971 | Л-1 ПС Выдриха | 13.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39
972 | Л-3 ПС Выдриха | 2,405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.245
973 | Л-5 ПС Выдриха | 16,3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
974 | Л-2 ПС Выдриха | 6,94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.555
975 | Л-4 ПС Выдриха | 22,752 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.045
976 | Л-6 ПС Выдриха | 2,72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
977 | Л-3 ПС Луговая | 31,875 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.72
978 | Л-5 ПС Луговая | 18,16 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.28
979 | Л-7 ПС Луговая | 4,881 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.64
980 | Л-2 ПС Луговая | 4,828 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.16
981 | Л-4 ПС Луговая | 13,53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.48
982 | Л-6 ПС Луговая | 28,071 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.24
983 | Л-2 ПС Зевакино | 1,59 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.25
984 | Л-4 ПС Зевакино | 1,382 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
985 | Л-14 ПС Зевакино | 3,855 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.24
986 | Л-2 ПС Рулиха | 1,12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.116
987 | Л-3 ПС Рулиха | 21,35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.036
988 | Л-4 ПС Рулиха | 7,475 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.41
989 | Л-6 ПС Рулиха | 11,385 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
990 | Л-7 ПС Рулиха | 6,3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.593
991 | Л-8 ПС Белый Камень | 8,249 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.327
992 | Л-10 ПС Белый Камень | 2,21 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
993 | Л-14 ПС Белый Камень | 16,52 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.245
994 | Л-23 ПС Белый Камень | 15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.28
995 | Л-1 ПС Волчанка | 4,085 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.42
996 | Л-3 св. ПС Волчанка - ПС Выдриха |  |  | 10 | 0 | 0
997 | Л-5 ПС Волчанка | 8,096 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
998 | Л-10 ПС Волчанка | 21,975 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
999 | Л-14 ПС Волчанка | 14,88 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1000 | Л-1 ПС Городская | 9,037 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.92
1001 | Л-3 ПС Городская | 1.91 | ААБ-95 | 10 | 2.999 | 0.09
1002 | Л-2 ПС Городская | 2,94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.96
1003 | Л-4 ПС Городская | 1,55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.77
1004 | Л-21 ПС Городская | 6,617 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.16
1005 | Л-9 ПС Химстрой | 4,612 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.74
1006 | Л-25 ПС Химстрой | 3.321 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.65
1007 | Л-4 ПС Химстрой | 1,19 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.93
1008 | Л-14 ПС Химстрой | 3.945 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.105
1009 | Л-27 ПС-13 | 10,557 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
1010 | Л-54 ПС-13 | 3,94 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.096
1011 | Л-58 ПС-13 | 2,262 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.12
1012 | Л-310 ПС-13 | 3,52 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.171
1013 | Л-317 ПС-13 | 3.89 | АС-120 | 6 | 3.6173 | 0.48
1014 | Л-24 ПС-13 | 3.912 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.684
1015 | Л-40 ПС-13 | 1,794 | АС-95 | 6 | 3.0608 | 0.756
1016 | Л-336 ПС-13 | 5,1 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.888
1017 | Л-5 ПС Камышенка | 33,75 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.415
1018 | Л-2 ПС Камышенка | 5,485 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.46
1019 | Л-6 ПС Камышенка | 15,06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
1020 | Л-8 ПС Камышенка | 1,69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.235
1021 | Л-1 ПС Убинка | 1,7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
1022 | Л-2 ПС Убинка | 2,652 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1023 | Л-3 ПС Убинка | 4,28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.111
1024 | Л-14 ПС Убинка | 5,657 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
1025 | Л-1 ПС Даирово | 14.07 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.105
1026 | Л-3 ПС Даирово | 2,73/1,97 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.44
1027 | Л-5 ПС Даирово | 10,27/6,31 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1028 | Л-6 ПС Даирово | 19,01/1,63 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.26
1029 | Л-1 ПС Зайсан | 2,5/6,75 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 1.96
1030 | Л-6 ПС Зайсан | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.08
1031 | Л-7 ПС Зайсан | 24,54/0,65 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.25
1032 | Л-8 ПС Зайсан | 11.65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.5
1033 | Л-9 ПС Зайсан | 3,9/8,02 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1034 | Л-10 ПС Зайсан | 44,61/2,86 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.46
1035 | Л-12 ПС Зайсан | 39.57 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.88
1036 | Л-5 ПС Кенсай | 4.31 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.29
1037 | Л-10 ПС Кенсай | 11,24/19,46 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.16
1038 | Л-1 ПС Чиликты | 48.12 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.066
1039 | Л-2 ПС Чиликты | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1575
1040 | Л-3 ПС Чиликты | 16.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.13867
1041 | Л-4 ПС Чиликты | 69,44/0,98 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.094
1042 | Л-3 ПС Аккоин | 7.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.048889
1043 | Л-7 ПС Аккоин | 21.06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.026667
1044 | Л-1 ПС Сауыр | 1,26/6,30 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.645
1045 | Л-9 ПС Сауыр | 5,61/2,86 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.64
1046 | Л-1 ПС Карабулак | 40.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.0025
1047 | Л-5 ПС Карабулак | 1.3 | АС-50 | 10 | 5.101 | 0.015
1048 | Л-7 ПС Карабулак | 30.85 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.046667
1049 | Л-10 ПС Карабулак | 4,68/3,36 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1050 | Л-1 ПС Каратал | 54,92/14,03/16,08 | АС-50/АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.265
1051 | Л-2 ПС Каратал | 5.415 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.51167
1052 | Л-3 ПС Каратал | 10,75 /0,58 | АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.045
1053 | Л-1 ПС Сартерек | 29,50/47,56 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19111
1054 | Л-7 ПС Сартерек | 1,98/7,77 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1055 | Л-4 ПС Биржан | 25.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1056 | Л-6 ПС Биржан | 5.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.135
1057 | Л-2 ПС Чердояк | 0,86/17,282 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.003
1058 | Л-1 ПС Кайнарлы | 12,280/0,28 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.006
1059 | Л-2 ПС Кайнарлы | 1.495 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.01
1060 | Л-1 ПС Куйган | 0,6/7,7 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.042
1061 | Л-5 ПС Куйган | 30.889 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.4375
1062 | Л-7 ПС Куйган | 14.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1063 | Л-4 ПС Курчум | 2,16/14,675 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 2.07
1064 | Л-5 ПС Курчум | 29,642/1,247 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.8
1065 | Л-6 ПС Курчум | 0.22 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.12
1066 | Л-7 ПС Курчум | 7.352 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.35
1067 | Л-8 ПС Курчум | 1,8/5,614/0,302 | АС-50/АС-35/СИП-5-35 | 10 | 1.521 | 1.44
1068 | Л-10 ПС Курчум | 5,185/30,295 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.7
1069 | Л-12 ПС Курчум | 16,738/9,004 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.13
1070 | Л-1 ПС Т-Булак | 22,593/0,447 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.42
1071 | Л-3 ПС Т-Булак | 11.61 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.26
1072 | Л-2 ПС Койтас | 13.342 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
1073 | Л-4 ПС Койтас | 6.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.07
1074 | Л-1 ПС Маралды | 55.78 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
1075 | Л-3 ПС Маралды | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3225
1076 | Л-5 ПС Маралды | 11,848/13,98 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.068333
1077 | Л-1 ПС Каратогай | 6,762/17,068 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1078 | Л-3 ПС Каратогай | 26.58 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1079 | Л-8 ПС Каратогай | 3.75 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
1080 | Л-10 ПС Каратогай | 28.3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
1081 | Л-12 ПС Каратогай | 15.274 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1082 | Л-14 ПС Каратогай | 9,76/2,08 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1083 | Л-3 ПС Жолнускау | 0.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.115
1084 | Л-7 ПС Жолнускау | 41.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.17
1085 | Л-1 ПС Аксуат | 1.766 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1086 | Л-1 ПС Сарыолен | 0,936/14,936/1,728 | АС-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.253
1087 | Л-2 ПС Сарыолен | 19,81/0,25 | АС - 70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.014
1088 | Л-3 ПС Сарыолен | 6.57 | АС - 50 | 10 | 3.246 | 0.048889
1089 | Л-4 ПС Сарыолен | 0,935/0,52/1,49 | А-70/АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.195
1090 | Л-6 ПС Сарыолен | 6,859/6,026 | А-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
1091 | Л-1 ПС Буран | 0,67/36,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.6
1092 | Л-2 ПС Буран | 55.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
1093 | Л-3 ПС Буран | 30.433 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
1094 | Л-4 ПС Буран | 5.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.855
1095 | Л-5 ПС Буран | 24 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
1096 | Л-7 ПС Буран | 2.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1097 | Л-2 ПС Акбулак | 50.222 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.25
1098 | Л-4 ПС Акбулак | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19333
1099 | Л-6 ПС Акбулак | 61.97 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.005
1100 | Л-2 ПС Теректы | 6.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.185
1101 | Л-3 ПС Теректы | 38.125 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
1102 | Л-6 ПС Теректы | 39.55 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
1103 | Л-7 ПС Теректы | 56.56 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
1104 | Л-8 ПС Теректы | 7.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.66
1105 | Л-9 ПС Теректы | 5.923 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.05
1106 | Л-10 ПС Теректы | 6.98 | А-25 | 10 | 2.087 | 0.01
1107 | Л-1 ПС Акжайлау | 19.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1108 | Л-5 ПС Акжайлау | 0,446/1,5 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16667
1109 | Л-1 ПС Урунхайка | 0.7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.0093333
1110 | Л-3 ПС Урунхайка | 0,54/1,5 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.13
1111 | Л-1 ПС Тоскаин | 77.447 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.11333
1112 | Л-3 ПС Тоскаин | 3.16 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.558
1113 | Л-5 ПС Тоскаин | 25.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.10333
1114 | Л-7 ПС Тоскаин | 0.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.245
1115 | Л-33 ПС Аксуат 110 | 50.62 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.296
1116 | Л-34 ПС Аксуат 110 | 27.18 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.36
1117 | Л-35 ПС Аксуат 110 | 11.73 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.14
1118 | Л-37 ПС Аксуат 110 | 4.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.48
1119 | Л-2 ПС Аксуат 35 | 11.32 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.42
1120 | Л-4 ПС Аксуат 35 | 2.85 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.68
1121 | Л-6 ПС Аксуат 35 | 2 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1
1122 | Л-12 ПС Аксуат 35 | 37.17 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.3
1123 | Л-1 ПС Тугул | 55.45 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.465
1124 | Л-2 ПС Тугул | 23.93 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.68
1125 | Л-5 ПС Тугул | 6.47 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.32
1126 | Л-1 ПС Тауке | 21.13 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1127 | Л-2 ПС Тауке | 8.63 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.76
1128 | Л-3 ПС Тауке | 34.87 | АЖ-25 | 10 | 0.92741 | 0.5
1129 | Л-4 ПС Тауке | 60.35 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.39
1130 | Л-5 ПС Тауке | 44.47 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.35
1131 | Л-6 ПС Тауке | 2.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.06
1132 | Л-1 ПС Акжар | 6.045 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.99
1133 | Л-2 ПС Акжар | 73.358 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.48
1134 | Л-3 ПС Акжар | 1.185 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.41
1135 | Л-4 ПС Акжар | 58.725 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.54
1136 | Л-5 ПС Акжар | 34.284 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.51
1137 | Л-6 ПС Акжар | 23.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.34
1138 | Л-7 ПС Акжар | 5.195 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.66
1139 | Л-10 ПС Акжар | 0.44 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.14
1140 | Л-1 ПС Жана-Аул | 9.503 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.02
1141 | Л-2 ПС Жана-Аул | 5.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.2
1142 | Л-3 ПС Жана-Аул | 16.86 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.132
1143 | Л-4 ПС Жана-Аул | 82.06 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.232
1144 | Л-1 ПС Манрак | 24.78 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.1
1145 | Л-2 ПС Манрак | 3.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.21
1146 | Л-3 ПС Манрак | 31.51 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.184
1147 | Л-4 ПС Манрак | 37.37 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.12
1148 | Л-2 ПС Кульбабас | 20.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.012
1149 | Л-6 ПС Кульбабас | 17.98 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.68
1150 | Л-7 ПС Кульбабас | 104.6 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.44
1151 | Л-1 ПС Кокжира | 27.75 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.04
1152 | Л-5 ПС Кокжира | 3.797 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.18
1153 | Л-6 ПС Кокжира | 0.968 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.75
1154 | Л-1 ПС Кызыл-Кесек | 66.3 | АС-25 | 10 | 2.1949 | 0.192
1155 | Л-3 ПС Кызыл-Кесек | 1.565 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.1
1156 | Л-7 ПС Кызыл-Кесек | 1.35 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.234
1157 | Л-1 ПС Киндыкты | 4.94 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.28
1158 | Л-1 РП Жантикей | 18.9 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0
1159 | Л-2 РП Жантикей | 5.272 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0
1160 | Л-5 РП Жантикей | 26.136 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0
1161 | Л-2 ПС Сатпаево | 2.79 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.27
1162 | Л-4 ПС Сатпаево | 40.92 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.17
1163 | Л-2 ПС Кумколь | 1.983 | СИП-35 | 0.4 | 0.094213 | 0.00156
Note on F9: допустимая ктивная нагрузка по допустимому тока участка ЛЭП с наименьшим сечением
Note on G9: максимальная зимная активная нагрузка
Note on D20: Автор: АС-120 (оп.1-147); АС-150 (оп.148-165)
Note on D34: Автор: (4,4- двухцепка с Л-118)

## ЛЭП-220-110-35-6-10кВ каз
Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру
және оның жұмыс істеу қағидасының
2 Қосымшасына сәйкес
ЭБЖ өткізу қабілетіне көптеген факторлар әсер ететіндігіне байланысты (электр желілерінің жұмыс режимін, бұрын берілген техникалық шарттарды және т.б. қоса алғанда), қосымша қуаттарды қосу мүмкіндігі туралы түпкілікті шешім электр желісінің жұмыс режимін жүргізілген есептеулер негізінде қабылданады. Есеп тұтынушының электр желілеріне қосылу үшін, техникалық шарттарды беруге өтініші бойынша орындалады.
"БЭСК" АҚ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЭБЖ-220/110/35/10кВ
№ п/п | № ЭБЖ | Электр беру желілерінің ұзындығыи, км | Электр беру желісінің қимасы, мм | Кернеу деңгейі, кВ | Шартты өткізу қабілеті, МВт | Жүктеме, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛЭП-220кВ
1 | Л-241 | 143,8 | АС-240 | 220 | 206.5557 | 62.6
ЛЭП-110кВ
1 | Л-248 | 172,2 | АС-240 | 110 (в габаритах 220) | 103.3 | 54.1
2 | Л-250 | 141,9 | АС-300 | 110 (в габаритах 220) | 120.2 | 0
3 | Л-101С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 19.11
4 | Л-102 | 15.875 | АС-240 | 110 | 103.3 | 62
5 | Л-102С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 17.82
6 | Л-103С | 46.5 | АС-120 | 110 | 66 | 10.56
7 | Л-104С | 38.4 | АС-120 /АС-150 | 110 | 66 | 1.32
8 | Л-105 | 10.62 | АС-150 | 110 | 76.2 | 20.6
9 | Л-105С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
10 | Л-106С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
11 | Л-109 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 5
12 | Л-110 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 3.6
13 | Л-111С | 11.2 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
14 | Л-112С | 21.7 | АС-120 | 110 | 66 | 3.373
15 | Л-113С | 48.6 | АС-120 | 110 | 66 | 2.64
16 | Л-114 | 46.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
17 | Л-116 | 3.6 | АС-240 | 110 | 103.3 | 0.18
18 | Л-118 | 17.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 4.08
19 | Л-123 | 7.116 | АСПТ-240 | 110 | 185.6 | 77.38
20 | Л-127 | 17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 5.98
21 | Л-130 | 59.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 2.19
22 | Л-131С | 29 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
23 | Л-133С | 80.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.1925
24 | Л-138 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 6.47
25 | Л-139 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 4
26 | Л-140 | 31.1 | АЖ-120 | 110 | 66 | 6.24
27 | Л-140С | 63.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 6.435
28 | Л-141С | 24.5 | АС-120 | 110 | 66 | 2.9425
29 | Л-142С | 23.6 | АС-120 | 110 | 66 | 2.9425
30 | Л-145С | 72.8 | АС-95 | 110 | 55.9 | 0.3
31 | Л-147С | 40 | АС-240 | 110 | 103.3 | 4.565
32 | Л-148С | 83.4 | АС-120 | 110 | 66 | 1.17
33 | Л-149С | 32.3 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
34 | Л-150 | 38.6 | АС-120 | 110 | 66 | 0.66
35 | Л-151 | 12.62 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 53.72
36 | Л-151С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 18
37 | Л-152 | 13.5 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 54.99
38 | Л-152С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 9
39 | Л-153 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.52
40 | Л-153С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 10.6
41 | Л-154 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.76
42 | Л-154С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 3.55
43 | Л-155 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 14.52
44 | Л-155С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 55
45 | Л-156 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 16.17
46 | Л-156С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 49
47 | Л-157С | 76.1 | АС-120 | 110 | 66 | 3
48 | Л-158С | 26.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.52
49 | Л-159 | 16.7 | АС-120 | 110 | 66 | 1.02
50 | Л-159С | 128.9 | АС-120 | 110 | 66 | 11.64
51 | Л-161ю | 57.8 | АС-120 | 110 | 66 | 7.263
52 | Л-161 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 12
53 | Л-162 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 5
54 | Л-163 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 26
55 | Л-164 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 25
56 | Л-165 | 87.8 | АС-120 | 110 | 66 | 56.1
57 | Л-166 | 91.1 | АС-120 | 110 | 66 | 72.6
58 | Л-167 | 60.7 | АС-150 | 110 | 76.2 | 57.42
59 | Л-168 | 83.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.3
60 | Л-171 | 78 | АС-95 | 110 | 55.9 | 27.06
61 | Л-171С | 47,7/49,2 | АС-120/АС-70 | 110 | 44.9 | 2.64
62 | Л-171А | 53.3 | АЖ-120 | 110 | 66 | 4.8
63 | Л-172С | 39 | АС-95 | 110 | 55.9 | 5.89
64 | Л-172А | 45.4 | АЖ-120 | 110 | 66 | 3.2
65 | Л-173 | 18 | АС-95 | 110 | 55.9 | 22
66 | Л-174 | 50.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 34.32
67 | Л-175 | 41.5 | АС-95 | 110 | 55.9 | 12.6
68 | Л-175С | 43.5 | АС-120 | 110 | 66 | 12.3
69 | Л-176С | 32.7 | АС-120 | 110 | 66 | 16.9
70 | Л-177С | 36.9 | АС-120 | 110 | 66 | 5.7
71 | Л-178С | 19.7 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
72 | Л-179 | 43.74 | АС-120 | 110 | 66 | 7.907
73 | Л-181 | 41.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 11.05
74 | Л-181С | 67.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0.1
75 | Л-182 | 8,095/1,9 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 19
76 | Л-182С | 111.8 | АС-120 | 110 | 66 | 0
77 | Л-183А | 117.5 | АС-120 | 110 | 66 | 22
78 | Л-184 | 5,57/9,31 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 27
79 | Л-184А | 76.7 | АС-120 | 110 | 66 | 15.84
80 | Л-186А | 55.1 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
81 | Л-187А | 54.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
82 | Л-188А | 112.89 | АС-120 | 110 | 66 | 0
83 | Л-189 | 1.8 | АС-150 | 110 | 76.2 | 0.211
84 | Л-189А | 52.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
85 | Л-191 | 17.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 2.446
86 | Л-191С | 53.4 | АС-120 | 110 | 66 | 21
87 | Л-192 | 13.5 | АС-120 | 110 | 66 | 0.004
88 | Л-192С | 74.2 | АС-120 | 110 | 66 | 30
89 | Л-193 | 159 | АС-120 | 110 | 66 | 14.52
90 | Л-194 | 65 | АС-120 | 110 | 66 | 17.82
91 | Л-194С | 67.3 | АС-95 | 110 | 55.9 | 6.89
92 | Л-195-I | 38.87 | АС-120 | 110 | 66 | 6.6
93 | Л-195-II | 26.9 | АС-120 | 110 | 66 | 13.86
94 | Л-195С | 83.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 9.526
95 | Л-196 | 74 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.64
96 | Л-196С | 62 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.25
97 | Л-197 | 67.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | ӨАҚ жоқ
98 | Л-197А | 87.7 | АС-120 | 110 | 66 | 8
99 | Л-198 | 63,05/5 | АС-95/АС-70 | 110 | 44.9 | 12.32
100 | Л-199 | 21.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.25
101 | Л-401С | 86.2 | АС-70/АС-120 | 110 | 44.9 | 5.59
102 | Л-404 | 81.6 | АС-120 | 110 | 66 | 0.88
103 | Л-405 | 22 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
104 | Л-406 | 18 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
105 | Л-407 | 68.17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 19.36
106 | Л-408 | 23/6,4 | АС-150/АС-120 | 110 | 66 | 9.24
107 | Л-414 | 9.7 | АС-120 | 110 | 66 | 5.72
108 | Л-415 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
109 | Л-416 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
110 | Л-433 | 9.5 | АС-240 | 110 | 103.3 | 38
111 | Л-434 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 37
112 | Л-435 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 41
113 | Л-437 | 3 | АС-240 | 110 | 103.3 | 21.49
114 | Л-479 | 34.6 | АС-120 | 110 | 66 | 7.92
ЛЭП-35кВ
1 | Л-198А | 102.7 | АЖ-120 | 35 (110 ауқымында) | 21.1009 | 2.71
2 | Л-4 | 14,9/27,5 | АС-120/АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.8
3 | Л-9 | 90.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
4 | Л-12 | 2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.2
5 | Л-12С | 22 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.2
6 | Л-14 | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
7 | Л-15 | 72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.42
8 | Л-16 | 72 | АС 70 | 35 | 14.3378 | 0.77
9 | Л-17 | 5.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.315
10 | Л-18 | 1.105 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
11 | Л-19 | 2.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.3
12 | Л-20 | 9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.222
13 | Л-20С | 24.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
14 | Л-21 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.2
15 | Л-21С | 16.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
16 | Л-22 | 4.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 16.94
17 | Л-22С | 24.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
18 | Л-23 | 7.384 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
19 | Л-23С | 12.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.805
20 | Л-24 | 2.1 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
21 | Л-25 | 8.6 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
22 | Л-26 | 3 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 3.57
23 | Л-27 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
24 | Л-28 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
25 | Л-29 | 8.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | ӨАҚ жоқ
26 | Л-29С | 23.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.079
27 | Л-30 | 33.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.11
28 | Л-31 | 5,59/7,56 | АС-150/АС-185 | 35 | 24.3472 | 2.6
29 | Л-31С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 28.14
30 | Л-32 | 9.5 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.7
31 | Л-32А | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.85
32 | Л-32С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | есеп жұмыс істемейді
33 | Л-34 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
34 | Л-34А | 29.25 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.83
35 | Л-35А | 28.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
36 | Л-35С | 3.636 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 7
37 | Л-36 | 15.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.914
38 | Л-36А | 32.38 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.6
39 | Л-36С | 8.036 | АС-120 | 35 | 21.1009 | есеп жұмыс істемейді
40 | Л-37 | 5,3/2,1 | АС-120/АЖ-120 | 35 | 21.1009 | 7.004
41 | Л-37А | 52.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.8
42 | Л-37С | 56.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
43 | Л-38 | 2.3 | АС -120 | 35 | 21.1009 | 1.995
44 | Л-38С | 6.2 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.002875
45 | Л-39 | 1.9 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 7.21
46 | Л-39С | 5.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.7
47 | Л-40 | 4.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | ӨАҚ жоқ
48 | Л-40С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.28
49 | Л-41 | 1.6 | АС-120 | 35 | 21.1009 | ӨАҚ жоқ
50 | Л-41А | 42.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.147
51 | Л-41С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.0587
52 | Л-42 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.3
53 | Л-42А | 68.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.32
54 | Л-43 | 1.2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 12
55 | Л-43А | 73 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.25
56 | Л-43С | 13.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.52
57 | Л-44 | 2.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
58 | Л-44С | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.672
59 | Л-45С | 6.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.82
60 | Л-46 | 10.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
61 | Л-46С | 12 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
62 | Л-49 | 14.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.56
63 | Л-50А | 29.42 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
64 | Л-51 | 4.75 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 10.3
65 | Л-51А | 21.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.203
66 | Л-52 | 4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
67 | Л-52А | 19.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
68 | Л-52С | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.078
69 | Л-53А | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.24
70 | Л-54 | 10,757/0,9/0,54 | АС-120/АС-150/АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
71 | Л-54А | 16.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.7
72 | Л-55С | 5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
73 | Л-56 | 0.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
74 | Л-56А | 26.83 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.682
75 | Л-57 | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
76 | Л-57А | 20 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
77 | Л-57С | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
78 | Л-59 | 1.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.2
79 | Л-60 | 22.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
80 | Л-61 | 56.53 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
81 | Л-61С | 13.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.35
82 | Л-62 | 18.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
83 | Л-62С | 29.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.735
84 | Л-63 | 2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
85 | Л-63А | 22.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.137
86 | Л-64 | 19.08 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.68
87 | Л-64С | 12.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
88 | Л-65 | 18.6 | АС 50 | 35 | 11.362 | 0
89 | Л-65А | 28.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
90 | Л-65С | 16.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.653
91 | Л-66 | 12.6 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.575
92 | Л-66А | 23.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.753
93 | Л-67 | 31.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
94 | Л-67А | 13 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.288
95 | Л-67С | 35.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.19
96 | Л-68А | 15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.155
97 | Л-69 | 9.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
98 | Л-70 | 0.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.245
99 | Л-70С | 36.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.015
100 | Л-71А | 40.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.68
101 | Л-71 | 30.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
102 | Л-72А | 61.22 | АСТ-70 | 35 | 39.172 | 1.53
103 | Л-73 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
104 | Л-73А | 11.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.225
105 | Л-73С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.762
106 | Л-74 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
107 | Л-74А | 36 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.68
108 | Л-74С | 24.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
109 | Л-75 | 28.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.54
110 | Л-75А | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.465
111 | Л-75С | 35 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
112 | Л-76 | 41.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.505
113 | Л-76А | 21.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.97
114 | Л-77 | 21.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.855
115 | Л-77А | 23.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.275
116 | Л-77С | 23.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.202
117 | Л-78 | 17.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.84
118 | Л-78С | 17 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.49
119 | Л-79 | 44.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.05
120 | Л-79С | 38.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.298
121 | Л-80 | 20.46 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.94
122 | Л-80С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.17
123 | Л-81 | 3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.68
124 | Л-82 | 20.86 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 1.68
125 | Л-83С | 27.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.4
126 | Л-84 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.77
127 | Л-84С | 4.24 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0
128 | Л-85 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.56
129 | Л-85С | 8.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.035
130 | Л-86 | 44.9 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.38
131 | Л-86С | 3.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.3
132 | Л-87 | 10.698 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.07
133 | Л-87С | 27.14 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.2
134 | Л-88 | 18.85 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.5
135 | Л-88С | 17.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.1
136 | Л-89 | 18,85/15,6 | АС-50/АС-95 | 35 | 11.362 | 8.944
137 | Л-90 | 37.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.24
138 | Л-91 | 32.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.91
139 | Л-91Ю | 59.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 1.26
140 | Л-92 | 14.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
141 | Л-92С | 47 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.078
142 | Л-93 | 24.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.4
143 | Л-93Ю | 16 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.3
144 | Л-94 | 33.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
145 | Л-94С | 31.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.1
146 | Л-94Ю | 28.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.7
147 | Л-95 | 41.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
148 | Л-95Ю | 10 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.25
149 | Л-96 | 14.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.14
150 | Л-96Ю | 52 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.26
151 | Л-97 | 26.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.56
152 | Л-98 | 16.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
153 | Л-98С | 27.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | ӨАҚ жоқ
154 | Л-99 | 15.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.4
155 | Л-99С | 23.5 | АС-35 | 35 | 9.4684 | ӨАҚ жоқ
156 | Л-301 | 15.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.06
157 | Л-303 | 0.545 | АС-120 | 35 | 21.1009 | ӨАҚ жоқ
158 | Л-305 | 79 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.578
159 | Л-306 | 21.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.05
160 | Л-307 | 10.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
161 | Л-308 | 5.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.484
162 | Л-309 | 13 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.035
163 | Л-310 | 13/10,2 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 3.106
164 | Л-310С | 64.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.96
165 | Л-311 | 6.91 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.598
166 | Л-311С | 22 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 0.84
167 | Л-312 | 23.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
168 | Л-312С | 31.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
169 | Л-313 | 47.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
170 | Л-313С | 65.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.1
171 | Л-314 | 14.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
172 | Л-315 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.365
173 | Л-316 | 17.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.28
174 | Л-317 | 17.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
175 | Л-318 | 27.15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.9
176 | Л-319 | 41.05 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.2
177 | Л-320 | 3.07 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.12
178 | Л-321 | 17 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.4
179 | Л-322С | 29.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.348
180 | Л-323 | 7.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.77
181 | Л-325С | 25.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
182 | Л-326 | 49.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
183 | Л-326С | 23.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
184 | Л-327 | 55.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
185 | Л-328 | 23 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
186 | Л-330 | 17.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.11
187 | Л-332 | 6.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.4
188 | Л-333 | 19.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.735
189 | Л-335 | 17.026 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
190 | Л-336 | 17.95 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
191 | Л-340 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
192 | Л-347 | 16.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
193 | Л-349 | 7.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
194 | Л-353 | 3.72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
195 | Л-355 | 42.55 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
196 | Л-357 | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
197 | Л-358 | 6.39 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
198 | Л-359 | 8.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
199 | Л-361 | 61.27 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
200 | Л-362 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 2.047
201 | Л-363 | 5.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
202 | Л-367 | 20.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
203 | Л-369 | 23.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
204 | Л-397 | 48.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
ЛЭП-6-10кВ
1 | Л-1 ҚС Караул | 1.435 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.4
2 | Л-2 ҚС Караул | 9.43 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.77
3 | Л-3 ҚС Караул | 13.26 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.2
4 | Л-4 ҚС Караул | 72.38 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
5 | Л-5 ҚС Караул | 38.525 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13
6 | Л-2 ҚС Бестамак | 4.09 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.36
7 | Л-2 ҚС Саржал | 4.03 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.36
8 | Л-3 ҚССаржал | 12.22 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
9 | Л-2 ҚС Бирлик | 2.27 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.51
10 | Л-1 ҚС Жананур | 3.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.135
11 | Л-2 ҚС Жананур | 36.465 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.4
12 | Л-2 ҚС Журекадыр | 42.565 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.245
13 | Л-3 ҚС Каскабулак | 15.46 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.295
14 | Л-1 ҚС Кайнар | 9.52 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.415
15 | Л-2 ҚС Кайнар | 126.35 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.162
16 | Л-1 ҚС Абралы | 43.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.122
17 | Л-1 ҚС Сапак | 51.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.05
18 | Л-2 ҚС Сапак | 33.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.051
19 | Л-2 ТП-10кВ Догалан | 6 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
20 | Л-4 ТП-10кВ Догалан | 19.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
21 | Л-5 ТП-10кВ Догалан | 24.84 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
22 | Л-3С ҚС 52 | 1.5 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
23 | Л-307 ҚС 53 | 2.7 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.104
24 | Л-308 ҚС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 1.632
25 | Л-311 ҚС 53 | 0.25 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.09
26 | Л-314 ҚС 53 | 2.205 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.096
27 | Л-316 ҚС 53 | 0.657 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.264
28 | Л-318 ҚС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.384
29 | Л-324 ҚС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.252
30 | Л-328 ҚС 53 | 1.208 | ААБ-3*120 | 6 | 2.022 | 0.624
31 | Л-329 ҚС 53 | 12.7 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.024
32 | Л-330 ҚС 53 | 1.29 | ААБ-3*150 | 6 | 2.448 | 0.096
33 | Л-331 ҚС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.48
34 | Л-332 ҚС 53 | 1.369 | АСБ-3*70 | 6 | 2.458 | 0.594
35 | Л-333 ҚС 53 | 3.09 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.792
36 | Л-334 ҚС 53 | 1.15 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.456
37 | Л-7 ҚС Чаган | 2.44 | АСБ-3*50 | 10 | 1.502 | 0.02
38 | Л-1 ҚС Чаган | 34.74 | АС-50 | 10 | 2.16 | 0.11
39 | Л-1 ҚС Бескарагай | 5,157/1,843 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.82
40 | Л-3 ҚС Бескарагай | 12,74/6,57 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.02
41 | Л-4 ҚСБескарагай | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.54
42 | Л-5 ҚС Бескарагай | 5.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.555
43 | Л-байланыс ҚС Бескарагай | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.62
44 | Л-1 ҚС Канонерка | 11 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.475
45 | Л-байланыс ҚС Канонерка | 11.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.115
46 | Л-2 ҚС Долонь | 20.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.165
47 | Л-4 ҚС Долонь | 8,78/2,93/0,79 | АС-35/ ПС-25/АС-50 | 10 | 0.9 | 0.09
48 | Л-2 ҚС Рамадан | 2.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.176
49 | Л-3 ҚС Рамадан | 3.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.062
50 | Л-байланыс ҚС Рамадан | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.153
51 | Л-1 ҚС Карабас | 2,86/0,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.351
52 | Л-2 ҚС Карабас | 7,38/2,42 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.16
53 | Л-3 ҚС Карабас | 2.6 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.053
54 | Л-4 ҚС Карабас | 19,740/14,360 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.15
55 | Л-3 ҚС Бегень | 32,86/5,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.045
56 | Л-4 ҚС Бегень | 9.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.208
57 | Л-байланыс ҚС Лесная | 47,03/8,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0
58 | Л-3 ҚС Жетыжар | 32.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
59 | Л-5 ҚС Жетыжар | 5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.38
60 | Л-байланыс ҚС Жетыжар | 47,03/8,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.162
61 | Л-4 ҚС Кривинка | 3.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.156
62 | Л-1 ҚС Карагайлы | 4,97/1,83 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.113
63 | Л-2 ҚС Карагайлы | 6.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.27
64 | Л-1 ҚС Бозтал | 0,78/1,22 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.06
65 | Л-4 ҚС Бозтал | 44,2/7,07 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
66 | Л-3 ҚС Башкуль | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.075
67 | Л-байланыс ҚС Башкуль | 23,990/1,01 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.022
68 | Л-1 ҚС Ерназар | 1.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.11
69 | Л-2 ҚС Ерназар | 23.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.23
70 | Л-3 ҚС Ерназар | 6.9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.36
71 | Л-4 ҚС Ерназар | 12,730/2,37 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.015
72 | Л-5 ҚС Ерназар | 50,160/1,15 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.007
73 | Л-байланыс ҚС Дмитриевка - ҚС Бородулиха | 18.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.54
74 | Л-байланыс ҚС Ивановка - ҚС Бородулиха | 29,41/4,17 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.4
75 | Л-1 ҚС Бородулиха | 14/8 | АС-50/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.007
76 | Л-6 ҚС Бородулиха | 3.98 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.29
77 | Л-1 ҚС Новопокровка | 9,92/9,224 | АС-70/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.547
78 | Л-2 ҚС Новопокровка | 38.58 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.333
79 | Л-2 ҚС Бель-Агач | 49.71 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.8
80 | Л-6 ҚС Бель-Агач | 13,25/0,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
81 | Л-8 ҚС Бель-Агач | 4.1 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.69
82 | Л-9 ҚС Бель-Агач | 24.02 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.183
83 | Л-1 ҚС Н-Шульба 110 | 0,612/2,6/26,85 | А-35/А-50/А-70 | 10 | 1.8 | 0.36
84 | Л-7 ҚС Н-Шульба 110 | 28.93 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.44
85 | Л-2 ҚС Ново-Шульба 35 | 15.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.189
86 | Л-3 ҚС Ново-Шульба 35 | 9.83 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.025
87 | Л-4 ҚС Ново-Шульба 35 | 9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.46
88 | Л-5 ҚС Ново-Шульба 35 | 7.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.198
89 | Л-4 ҚС Петропавловка | 30,22/7,28 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.475
90 | Л-5 ПС Петропавловка | 20.2 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.09
91 | Л-1 ҚС Дмитриевка | 28.25 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.62
92 | Л-6 ҚС Дмитриевка | 14.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.017
93 | Л-1 ҚС Красный Аул | 5,32/3,08 | АС-50/АС-70 | 10 | 2.2 | 0.125
94 | Л-3 ҚС Красный Аул | 32,73/3,57 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.275
95 | Л-1 ҚС Ивановка | 0.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.215
96 | Л-7 ҚС Ивановка | 9.73 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.03
97 | Л-1 ҚС Переменовка | 8.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.109
98 | Л-2 ҚС Переменовка | 22.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.072
99 | Л-4 ҚС Переменовка | 5.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.134
100 | Л-1 ҚС Буркотово | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
101 | Л-2 ҚС Буркотово | 3.86 | А-70 | 10 | 2.6 | 0.11
102 | Л-3 ҚСБуркотово | 19.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
103 | Л-2 ҚС Красный Яр | 4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.222
104 | Л-4 ҚС Красный Яр | 12.6 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.029
105 | Л-1 ҚС Песчанка С | 4.53 | ПС-35 | 10 | 1.1 | 0.025
106 | Л-3 ҚС Песчанка С | 6 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.225
107 | Л-4 ҚС Песчанка С | 10,05/12,95 | АС-35/А-35 | 10 | 1.8 | 0.097
108 | Л-1 ҚС Пролетарка | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.036
109 | Л-4 ҚС Пролетарка | 34.8 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.036
110 | Л-10 ҚС Левобережная С | 21 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.0475
111 | Л-11 ҚС Левобережная С | 4.48 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1622
112 | Л-байланыс ҚС Приречная - ҚС Левобережная С | 18.335 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.48
113 | Л-1 ҚС Приречная | 3,22/20,720 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.66
114 | Л-2 ҚС Приречная | 2,535/0,3 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.28
115 | Л-4 ҚС Приречная | 2.074 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.345
116 | Л-2 ҚС Ново-Баженово | 1.1 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0
117 | Л-3 ҚС Ново-Баженово | 1.17 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1233
118 | Л-6 ҚС Ново-Баженово | 1,330/5,83/8,056 | АС-50/ПС-16/А-50 | 10 | 2.2 | 0.345
119 | Л-9 ҚС Ново-Баженово | 1,936/10,824 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1167
120 | Л-11 ҚС Ново-Баженово | 24,97/30,060 | АС-50/А-50 | 10 | 2.2 | 0.13
121 | Л-1 ҚС Чекоман | 17,41/43,35/80,75 | А-35/АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.115
122 | Л-3 ҚС Чекоман | 11.28 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
123 | Л-5 ҚС Чекоман | 4.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.065
124 | Л-6 ҚС Чекоман | 38,97/30,93 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.005
125 | Л-7 ҚС Чекоман | 3.8 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.01
126 | Л-9 ҚС Чекоман | 2.9 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.0267
127 | Л-байланыс ҚС УТФ - ҚС Чекоман | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.08
128 | Л-байланыс ҚС Глуховка ҚС Чекоман | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.11
129 | Л-2 ҚС Глуховка | 19,82/5,013/0,6 | А-35 /АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.73
130 | Л-3 ҚС Глуховка | 15.99 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.08
131 | Л-6 ҚС Глуховка | 22.08 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.115
132 | Л-байланыс ҚС Чекоман - ҚС Глуховка | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
133 | Л-2 ҚС УТФ | 4.13 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.385
134 | Л-5 ҚС УТФ | 3.64 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.88
135 | Л-байланыс ҚС Чекоман - ҚС УТФ | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.24
136 | Л-1 ҚС Знаменка | 3.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.147
137 | Л-2 ҚС Знаменка | 62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.051
138 | Л-3 ҚС Знаменка | 40.13 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
139 | Л-4 ҚС Знаменка | 2,24/3,43/28,98 | А-35/ПС-35/АС-35 | 10 | 1.1 | 0.015
140 | Л-байланыс ҚС Чаганская ҚС Знаменка | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.001
141 | Л-1 ҚС Чаганская | 26,20/14,79 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.0073
142 | Л-2 ҚС Чаганская | 15,7/32,48/8,81 | АС-35/А-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.009
143 | Л-3 ҚС Чаганская | 0.44 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
144 | Л-байланыс ҚС Знаменка - ҚС Чаганская | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0
145 | Л-2 ҚС Озерки | 1.32 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.138
146 | Л-3 ҚС Озерки | 27,92/0,705 | А 50/А-35 | 10 | 1.8 | 0.165
147 | Л-4 ҚС Озерки | 1.62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.307
148 | Л-5 ҚС Озерки | 6.37 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
149 | Л-7 ҚС Турксиб | 7.63 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.195
150 | Л-1 ҚС Новая-Культюба | 5,25/0,94 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.0034
151 | Л-1 ҚС Шульбинск | 1,5/0,5 | АСБ-3х180/ААБ-3х150 | 6 | 3.8 | 0.114
152 | Л-2 ҚС Шульбинск | 7.02 | А-50 | 6 | 2.2 | 0.156
153 | Л-3 ҚС Шульбинск | 1.2 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0.192
154 | Л-4 ҚС Шульбинск | 0.3 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0
155 | Л-5 ҚС Шульбинск | 1,36/2,86/0,46 | А-50/АС-50/А-35 | 6 | 1.8 | 0.876
156 | Л-6 ҚС Шульбинск | 0.9 | АСБ-3х180 | 6 | 4.251 | 0.1058
157 | Л-131 ҚС-1 | 0,15/0,45 | А-50/АС-70 | 6 | 2 | 0.72
158 | Л-119 ҚС-1 | 0,796/0,801 | ААБ-3*150/АСБ-3*95 | 6 | 2.3 | 1.008
159 | Л-129 ҚС-1 | 7.32 | А-50 | 6 | 2.1 | 2.592
160 | Л-104 ҚС-1 | 9,250/0,1/0,08 | А-50/ААБ-95/ААШВ-120 | 6 | 2.1 | 0.648
161 | Л-118 ҚС-1 | 3,03/1,35/0,552/0,114/ | АС-70/А-50/ААШВ-120/АСБ-185/ | 6 | 2.1 | 0.18
162 | Л-120 ҚС-1 | 1,278/2,55/1,284/1,311/2,230/0,58 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185/ААШВ-240/АСБ-70/ААБ-120 | 6 | 1.9 | 5.04
163 | Л-124 ҚС-1 | 7,486/0,150 | АС-50/АСБ-185 | 6 | 2 | 1.368
164 | Л-201 ҚС-2 | 1,05/1,1/3,458/0,6/0,112 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-240 | 6 | 2.3 | 0
165 | Л-207 ҚС-2 | 2,955/0,866 | АСБ-185/АСБ-240 | 6 | 3.3 | 0.672
166 | Л-223 ҚС-2 | 3,797/0,875/0,21 | А-70/АСБ-120/АСБ-240 | 6 | 2.5 | 1.008
167 | Л-221 ҚС-2 | 2,11/2,014/2,2/0,62/0,13 | А-95/АС-50/АСБ-185/АСБ-240/АСБ-150 | 6 | 2 | 2.112
168 | Л-219 ҚС-2 | 1,95/1,541/1,206/0,915 | ААШВ-120/ААБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 2.016
169 | Л-227 ҚС-2 | 2,35/0,36/0,23/0,47 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-70/АСБ-95 | 6 | 1.9 | 1.392
170 | Л-206 ҚС-2 | 0.75 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.432
171 | Л-208 ҚС-2 | 5.01 | АСБ-150 | 6 | 2.9 | 0.432
172 | Л-212 ҚС-2 | 0,846/2,552 | АСБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.816
173 | Л-222 ҚС-2 | 0,995/0,08/0,33/1,472/1,507 | А-70/А-50/АСБ-95/ААШВ-120/ААБ-150 | 6 | 1.9 | 1.584
174 | Л-234 ҚС-2 | 2,8/1,75 | АСБ-150/АСБ-240 | 6 | 2.9 | 0.72
175 | Л-236 ҚС-2 | 0,09/4,22/2,717/0,847/1,3/0,34 | А-70/АСБ-240/ААБ-185/ААБ-120/ААБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 2.16
176 | Л-303 ҚС-3 | 0,648/0,44/0,36/0,91/1,725/0,26 | АСБ-150/АСБ-95/ААБ-70/АСБ-185/ААБ-120/АСБ-50 | 6 | 1.9 | 1.44
177 | Л-305 ҚС-3 | 0,15/0,97/0,617 | А-120/АСБ-95/ААБ-150 | 6 | 2.3 | 1.296
178 | Л-307 ҚС-3 | 0,04/2,69/0,456/0,1 | А-50/АСБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.08
179 | Л-317 ҚС-3 | 0,6/0,34/0,5/1,2/0,3 | АСБ-95/АСБ-185/СБ-50/ААБ-120/ААБ-150 | 6 | 1.5 | 1.62
180 | Л-319 ҚС-3 | 1.54 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.576
181 | Л-321 ҚС-3 | 0,16/0,2/1,806/0,995/2,672/0,5/0,65 | АС-70/ПС-70/А-70/АСБ-240/ААШВ-185/АСБ-70/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 2.736
182 | Л-323 ҚС-3 | 1,170/1,64/1,25/0,699 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 2.988
183 | Л-302 ҚС-3 | 1,67/0,2/0,4 | АСБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.476
184 | Л-304 ҚС-3 | 1.9 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.384
185 | Л-306 ҚС-3 | 0,35/3,015/1,907/0,05/0,88/0,46 | А-70/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-95/АСБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.3 | 0
186 | Л-316 ҚС-3 | 1,501/0,966/0,408 | АСБ-185/АСБ-240/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.792
187 | Л-318 ҚС-3 | 0,28/0,21/1,17/0,72/0,38/1,068/1,25 | А-120/А-95/А-50/АСБ-120/АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 0.648
188 | Л-320 ҚС-3 | 0,85/1,05 | АСБ-120/ААБ-185 | 6 | 2.5 | 1.008
189 | Л-322 ҚС-3 | 0,93/0,91/1,04/0,4 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.872
190 | Л-403 ҚС-4 | 3,19/1,5/1,01/0,1 | АСБ-240/АСБ-185/ААШВ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.216
191 | Л-437 ҚС-4 | 0,9/0,749/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0
192 | Л-419 ҚС-4 | 4,490/1,050/1,045/1,500/1,500 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-95/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 2.088
193 | Л-421 ҚС-4 | 3,190/1,500/1,010/0,100 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-120/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 0.648
194 | Л-425 ҚС-4 | 0,410/3,300/0,60/0,30 | АС-35/АСБ-240/АСБ-185/А-50 | 6 | 1.7 | 1.008
195 | Л-429 ҚС-4 | 2,150/0,850 | АПвП-185/ААБ-150 | 6 | 2.9 | 0.792
196 | Л-418 ҚС-4 | 1,045/0,425/0,400 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.528
197 | Л-438 ҚС-4 | 0.496 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.36
198 | Л-440 ҚС-4 | 0,900/0,949/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0.252
199 | Л-424 ҚС-4 | 1,820/1,440/0,921 | АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.9 | 2.544
200 | Л-426 ҚС-4 | 3,833/0,440/0,120 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.296
201 | Л-430 ҚС-4 | 1,940/0,3,300/0,120/0,20/,0,60 | А-50/АСБ-240/ААБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 0.72
202 | Л-434 ҚС-4 | 0,250/0,600/1,009/1,522/0,634 | ААБ-240/АСБ-150/АСБ-120/АСБ-70/ААШВ-95 | 6 | 1.9 | 1.656
203 | Л-703 ҚС-7 | 2,160/1,820/0,285/1,312/1,360 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70АСБ-120 | 6 | 1.9 | 1.656
204 | Л-723 ҚС-7 | 0,570/0,630 | АСБ-240/ААШВ-120 | 6 | 2.5 | 1.08
205 | Л-727 ҚС-7 | 0,800/0,745/0,435/0,520/0,40 | ААБ-150/АСБ-185/АСБ-120/ААБ-240/АС-35 | 6 | 1.7 | 1.248
206 | Л-704 ҚС-7 | 0,800/1,963/2,735/0,89 | А-50/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 0
207 | Л-724 ҚС-7 | 1,150/0,470/0,900/0,420 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 0
208 | Л-728 ҚС-7 | 0,800/2,173/2,735 | А-120/ААБ-150/ААБ-240 | 6 | 2.5 | 0
209 | Л-819 ҚС-8 | 2,040/3,160/0,320/0,316/0,325/0,330 | АС-70/А-50/ААБ-150/ААБ-185/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.8
210 | Л-823 ҚС-8 | 4,000/1,400/0,350/0,470/1,080/0,25 | АС-70/АСБ-185/ААБ-340/ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.44
211 | Л-827 ҚС-8 | 0,150/2,470/2,578/0,880/0,330/0,100 | А-120/А-70/АСБ-185/ААБ-70/АСБ-120/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.056
212 | Л-829 ҚС-8 | 1.047 | АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.576
213 | Л-812 ҚС-8 | 7,970/6,172/1,450 | А-70/А-50/А-120 | 6 | 2.1 | 0.6
214 | Л-816 ҚС-8 | 0,620/0,912 | АС-50/ААБ-95 | 6 | 2 | 0.036
215 | Л-834 ҚС-8 | 4.343 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0
216 | Л-913 ҚС-9C | 2,600/0,125/0,90 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 0.24
217 | Л-904 ҚС-9C | 0,600/7,180/0,580/0,80 | АС-50/АС-35/АСБ-185/АСБ-120 | 10 | 2.8 | 0.6
218 | Л-3 ҚС-10C | 1,148/0,302/0,380/0,060/0/020 | А-70/АС-70/ААБ-3*240/АСБ-3*70/ААШВ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.344
219 | Л-5 ҚС-10C | 4,69/1/0,1/0,760/0,24/0,310 | А-50/АС-95/АВБшвб-3*240/АСБ-3*120/АСБ-3*185/АСБ-3*150 | 6 | 2.1 | 1.98
220 | Л-7 ҚС-10C | 3,870/0,305/0,370/0,560/0,380/0,390 | АС-70/АСБ-3*150/ААБ 3*70/ААШВ-3*120/АСБ-3*240/АСБ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.116
221 | Л-17 ҚС-10C | 3,700/2,470/1,947/0,700/0,1/1,200 | АСБ-3*240/ААШВ-3*120/ААШВ-3*185/ААБ-3*150/АСБ-3*95/АСБ-3*70 | 6 | 1.9 | 2.928
222 | Л-19 ҚС-10C | 3,950/1,154/0,270/0,308 | АСБ-3*240/АСБ-3*70/АСБ-3*185/АСБ-3*95 | 6 | 1.9 | 1.632
223 | Л-21 ҚС-10C | 1,628/3,445/0,514 | АСБ-185/АС-95/ААБ-70 | 6 | 1.48 | 1.608
224 | Л-23 ҚС-10C | 2,000/4,560/0,3/0,955/0,170 | АС-70/АСБ-3*240/ААБ-3*185/АСБ-3*95/АСБ-3*150 | 6 | 2.6 | 2.304
225 | Л-4 ҚС-10C | 6,5/1,29/1,483/0,05 | А-50/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.92
226 | Л-6 ҚС-10C | 4,26/0,2/0,1 | АС-95/АСБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.584
227 | Л-8 ҚС-10C | 2,64/0,63/2,25 | АС-95/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.44
228 | Л-18 ҚС-10C | 0,5/1,305/1,987/0,4/0,63 | ААБ-240/ААБ-95/ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-120 | 6 | 2.3 | 2.268
229 | Л-20 ҚС-10C | 1,65/0,38/0,845/0,375/2,285/0,39 | А-95/АСБ-240/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.392
230 | Л-22 ҚС-10C | 1,57/2,96/5,921/0,4 | АС-120/ААШВ-185/АСБ-240/АСБ-120/ | 6 | 2.5 | 1.584
231 | Л-24 ҚС-10C | 2,0/0,83/1,028/0,72/0,27/0,421 | АС-70/А-50/АСБ-185/СБ-95/ААШВ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.1 | 1.104
232 | Л-5 ҚС-11C | 1,3/0,236/0,354/0,358 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.008
233 | Л-13 ҚС-11C | 0,2/0,46/0,125/0,895 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 6.624
234 | Л-33 ҚС-11C | 1,5/0,771/0,36/1,2/0,096/1,904 | А-35/А-95/А-70/ААБ-120/АСБ-70/АСБ-240 | 6 | 1.6 | 0.936
235 | Л-35 ҚС-11C | 0,934/1,5/0,15/0,11 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 1.944
236 | Л-37 ҚС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0.084
237 | Л-39 ҚС-11C | 0,78/0,307/0,259/4,2/1,972/2,86/0,5 | А-120/А-95/А-50/АСБ-240/АСБ-120/ААБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 1.584
238 | Л-8 ҚС-11C | 1,78/0,74/0,666/0,365/0,03/1,417 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 0.72
239 | Л-10 ҚС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0
240 | Л-30 ҚС-11C | 2.88 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 0.492
241 | Л-34 ҚС-11C | 0,756/1,361/1,046/0,13 | ААШВ-185/ААШВ-150/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.512
242 | Л-36 ҚС-11C | 3.5 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 1.368
243 | Л-7 ҚС-12С | 4,798/2,426/0,55/0,18 | ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.728
244 | Л-9 ҚС-12С | 0,65/4,61/1,27/0,71/0,315/0,406 | А-150/АСБ-240/АСБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 2.496
245 | Л-15 ҚС-12С | 2,87/1,5/0,45 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 0.624
246 | Л-39 ҚС-12С | 0,03/0,06/0,59/2,79/2,25/0,669/0,971 | А-120/А-70/А-50/ААШВ-150/ААШВ-185/АСБ-120/АСБ-70 | 6 | 2.1 | 2.256
247 | Л-10 ҚС-12С | 0,35/2,0/0,38/1,28/0,425/0,987 | А-120/ААБ-240/ААБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.584
248 | Л-14 ҚС-12С | 2,555/0,715/0,7/1,0 | ААБ-185/ААБ-150/ААБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.5 | 0.816
249 | Л-20 ҚС-12С | 0,6/3,46/2,05/0,261/0,835 | А-50/АСБ-150/ААШВ-185/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.44
250 | Л-5 ҚС 14 | 2,145/0,125/0,38/0,35 | АСБ-240/ААШВ-185/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.492
251 | Л-15 ҚС 14 | 1,850/0,4/0,945 | ААБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 0.984
252 | Л-17 ҚС 14 | 2,14/2,903/0,8/1,03/0,13 | А-95/АСБ-120/СБ-95/ААШВ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.344
253 | Л-21 ҚС 14 | 1,147/0,23/0,38/0,325 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.972
254 | Л-18 ҚС 14 | 0,8/1,178/0,23/0,18/0,34 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-95/ААШВ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.3 | 0.96
255 | Л-20 ҚС 14 | 1,65/0,19/0,6 | ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.888
256 | Л-22 ҚС 14 | 1,8/0,925/0,24/0,582/0,34 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-120/ААШВ-95 | 6 | 2.3 | 0.792
257 | Л-28 ҚС 14 | 2,677/0,3/0,571/0,78 | АСБ-240/ААШВ-95/ААШВ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.224
258 | Л-32 ҚС 14 | 2,996/1,515/0,336/0,38 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70 | 6 | 2.9 | 1.188
259 | Л-34 ҚС 14 | 2,846/0,726/0,515 | АСБ-240/ААБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 1.152
260 | Л-7 ҚС ПТФ | 6.02 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
261 | Л-9 ҚС ПТФ | 1,235/1,05 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.74
262 | Л-11 ҚС ПТФ | 3,35/1,52 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.34
263 | Л-4 ҚС ПТФ | 1,41/0,91 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
264 | Л-14 ҚС ПТФ | 2,972/0,52 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.92
265 | Л-16 ҚС ПТФ | 13,486/1,15/0,214 | АС-95/ААБ-150/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
266 | Л-20 ҚС ПТФ | 0,04/3,36 | АСБ-150/АС-70 | 10 | 4.096 | 0.12
267 | Л-22 ҚС ПТФ | 7,144/0,125/0,95 | АС-50/АСБ-240/АСБ-120 | 10 | 3.4 | 0.88
268 | Л-3 ҚС Восход | 2,550/0,120 | А-95/АСБ-150 | 10 | 4.9 | 0.39
269 | Л-9 ҚС Восход | 2,080/2,420 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.4 | 1.32
270 | Л-4 ҚС Восход | 4.89 | АС-50 | 10 | 3.4 | 0.195
271 | Л-6 ҚС Восход | 23,377/0,150/0,323 | А-70/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 4.3 | 6.02
272 | Л-1 ҚС К.Кордон | 0,400/0,450/0,160/0,590 | АС-50/АСБ-185/АСБ-150/ААШВ-50 | 10 | 2.6 | 0.78
273 | Л-3 ҚС Аягуз | 0.8 | АСБ-120 | 10 | 3.37 | 0.92
274 | Л-17 ҚС Аягуз | 3.3 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.16
275 | Л-25 ҚС Аягуз | 6.328 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.52
276 | Л-33 ҚС Аягуз | 12.86 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.1
277 | Л-12 ҚС Аягуз | 0.2 | АСБ-95 | 10 | 2.999 | 0.54
278 | Л-14 ҚС Аягуз | 12.283 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.25
279 | Л-16 ҚС Аягуз | 12.341 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3.32
280 | Л-18 ҚС Аягуз | 8.89 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3
281 | Л-20 ҚС Аягуз | 2.823 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 2.38
282 | Л-22 ҚС Аягуз | 9.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.95
283 | Л-4 ҚС Бозай | 22.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.125
284 | Л-5 ҚС Мын-булак | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | ақ. жоқ
285 | Л-6 ҚС Мын-булак | 21.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | ақ. жоқ
286 | Л-7 ҚС Мын-булак | 29.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | ақ. жоқ
287 | Л-3 ҚС Актогай | 10.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25
288 | Л-11 ҚС Актогай | 1.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.325
289 | Л-1 ҚС Тарлаулы | 24.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
290 | Л-2 ҚС Тарлаулы | 4.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
291 | Л-1 ҚС Чингужи | 39.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.55
292 | Л-2 ҚС Чингужи | 31.965 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
293 | Л-3 ҚС Чингужи | 5.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
294 | Л-6 ҚС Чингужи | 23.04 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
295 | Л-1 ҚС Емельтау | 1.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
296 | Л-4 ҚС Емельтау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.018
297 | Л-1 ҚС Айгыз | 35.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.19
298 | Л-4 ҚС Айгыз | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
299 | Л-1 ҚС Мадениет | 21.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
300 | Л-2 ҚС Мадениет | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.14
301 | Л-3 ҚС Мадениет | 60.56 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.267
302 | Л-7 ҚС в/ч Южная | 5.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
303 | Л-2 ҚС в/ч Южная | 1.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.113
304 | Л-2 ҚС Майлин | 0.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.054
305 | Л-3 ҚС Майлин | 1.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.067
306 | Л-5 ҚС Майлин | 36.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
307 | Л-1 ҚС Доненбай | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
308 | Л-2 ҚС Доненбай | 10.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.085
309 | Л-4 ҚС Доненбай | 7.29 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
310 | Л-5 ҚС Доненбай | 7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
311 | Л-1 ҚС Тарбагатай | 4.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.245
312 | Л-2 ҚС Тарбагатай | 22.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
313 | Л-3 ҚС Тарбагатай | 55.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
314 | Л-1 ҚС Карагач | 14.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
315 | Л-2 ҚС Карагач | 1.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.21
316 | Л-1 ҚС Сары-Арка | 22.01 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.009
317 | Л-2 ҚС Сары-Арка | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.224
318 | Л-1 ҚС Баршатас | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
319 | Л-2 ҚС Баршатас | 64.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
320 | Л-3 ҚС Баршатас | 50.32 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.473
321 | Л-4 ҚС Баршатас | 10.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.77
322 | Л-5 ҚС Баршатас | 23.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25
323 | Л-6 ҚС Баршатас | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0
324 | Л-11 ҚС Урджар | 16.33 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.89
325 | Л-17 ҚС Урджар | 15.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.24
326 | Л-15 ҚС Урджар | 13 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.74
327 | Л-21 ҚС Урджар | 17.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.188
328 | Л-4 ҚС Урджар | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
329 | Л-8 ҚС Урджар | 8.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
330 | Л-18 ҚС Урджар | 20.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.358
331 | Л-20 ҚС Урджар | 10.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.34
332 | Л-24 ҚС Урджар | 5.2 | АС-70 | 10 | 0 | 0.88
333 | Л-4 ҚС Маканчи | 16.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.277
334 | Л-6 ҚС Маканчи | 7.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.178
335 | Л-8 ҚС Маканчи | 5.53 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.169
336 | Л-1 ҚС Маканчи | 13.13 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.125
337 | Л-2 ҚС Маканчи | 11.83 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.02
338 | Л-3 ҚС Маканчи | 22.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.067
339 | Л-1 ҚС Таскескен | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
340 | Л-3 ҚС Таскескен | 64.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.092
341 | Л-5 ҚС Таскескен | 2.66 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
342 | Л-7 ҚС Таскескен | 3.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
343 | Л-10 ҚС Таскескен | 7.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.282
344 | Л-1 ҚС Бахты | 60.86 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
345 | Л-2 ҚС Бахты | 2.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.286
346 | Л-3 ҚС Бахты | 13.23 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.53
347 | Л-1 ҚС Кокозек | 14.61 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.133
348 | Л-2 ҚС Кокозек | 7.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
349 | Л-3 ҚС Кокозек | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.033
350 | Л-2 ҚС Ельтай | 4.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.138
351 | Л-3 ҚС Ельтай | 1.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
352 | Л-1 ҚС Баркытбел | 22.97 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.42
353 | Л-2 ҚС Баркытбел | 18.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.068
354 | Л-3 ҚС Баркытбел | 4.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.297
355 | Л-4 ҚС Баркытбел | 27.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.145
356 | Л-1 ҚС Жанатилек | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
357 | Л-2 ҚС Жанатилек | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
358 | Л-3 ҚС Жанатилек | 9.27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
359 | Л-2 ҚС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.172
360 | Л-3 ҚС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
361 | Л-4 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
362 | Л-5 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
363 | Л-2 ҚС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
364 | Л-3 ҚС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
365 | Л-4 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
366 | Л-1 ҚС Алтыншокы | 4.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.145
367 | Л-2 ҚС Алтыншокы | 15.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.097
368 | Л-3 ҚС Алтыншокы | 6.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
369 | Л-4 ҚС Алтыншокы | 7.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.012
370 | Л-1 ҚС Каракол | 27.16 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
371 | Л-2 ҚС Каракол | 5.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.112
372 | Л-3 ҚС Каракол | 3.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.217
373 | Л-1 ҚС Шолпан | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.215
374 | Л-5 ҚС Сегизбай | 6.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.137
375 | Л-7 ҚС Сегизбай | 14.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
376 | Л-1 ҚС Карабута | 5.74 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
377 | Л-2 ҚС Карабута | 23.45 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
378 | Л-1 ҚС Акчока | 2.73 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
379 | Л-2 ҚС Акчока | 44.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
380 | Л-3 ҚС Акчока | 39.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
381 | Л-1 ҚС Кабанбай 1,2 | 84.84 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
382 | Л-2 ҚС Кабанбай 1,2 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.79
383 | Л-4 ҚС Кабанбай 1,2 | 910 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.045
384 | Л-8-I ҚС Кабанбай 1,2 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
385 | Л-8-II ҚС Кабанбай 1,2 | 4.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
386 | Л-1 ҚС Коктерек | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
387 | Л-2 ҚС Коктерек | 17.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.134
388 | Л-1 ҚС Келдимурат | 7.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
389 | Л-2 ҚС Келдимурат | 4.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
390 | Л-3 ҚС Келдимурат | 6.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
391 | Л-4 байланыс ҚС Келдимурат | 10.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
392 | Л-1 ҚС Каратума | 5.39 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.073
393 | Л-3 ҚС Каратума | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
394 | Л-1 ҚС Карабулак | 18.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.154
395 | Л-3 ҚС Карабулак | 4.42 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
396 | Л-1 ҚС Коктал | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.168
397 | Л-5 ПС Коктал | 63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
398 | Л-35 ҚС 28 | 6.94 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.36
399 | Л-2 ҚС 28 | 68.07 | АС-120 | 10 | 6.0288 | 0.19
400 | Л-5 ҚС Калбатау | 11.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.6
401 | Л-7 ҚС Калбатау | 13.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.34
402 | Л-11 ҚС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.09
403 | Л-15 ҚС Калбатау | 26.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
404 | Л-21 ҚС Калбатау | 7.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.71
405 | Л-10 ҚС Калбатау | 24.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
406 | Л-16 ҚС Калбатау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.8
407 | Л-22 ҚС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.12
408 | Л-1 ҚС Жарык | 41.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.013
409 | Л-2 ҚС Жарык | 2.48 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.295
410 | Л-3 ҚС Жарык | 55.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.085
411 | Л-1 ҚС Уш-биик | 20.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
412 | Л-2 ҚС Уш-биик | 6.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39
413 | Л-3 ҚС Уш-биик | 2.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
414 | Л-1 ҚС Сулу-сары | 16.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
415 | Л-3 ҚС Сулу-сары | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
416 | Л-2 ҚС Сулу-сары | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
417 | Л-4 байланыс ҚС Сулу-сары - ҚС Кара-тобе | 23.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
418 | Л-1 ҚС Жарма | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.002
419 | Л-5 ҚС Жарма | 69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.167
420 | Л-1 ҚС Акжал | 2.03 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.354
421 | Л-2 ҚС Акжал | 0.88 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.117
422 | Л-1 ҚС Кызыл-агаш | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
423 | Л-2 ҚС Кызыл-агаш | 36.11 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
424 | Л-3 ҚС Кызыл-агаш | 14.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
425 | Л-1 ҚС Ремзавод | 1.75 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.039
426 | Л-2 ҚС Ремзавод | 9.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.178
427 | Л-1 байланыс ҚС Кара-тобе - ҚС Сулу-сары | 36.995 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
428 | Л-5 ҚС Кара-тобе | 3.055 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.099
429 | Л-6 ҚС Кара-тобе | 41.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
430 | Л-1 ҚС Чарск | 1.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
431 | Л-3 ҚС Чарск | 0.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
432 | Л-5 ҚС Чарск | 41.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
433 | Л-7 ҚС Чарск | 6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
434 | Л-2 ҚС Чарск | 15.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.08
435 | Л-6 ҚС Чарск | 1.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.08
436 | Л-8 ҚС Чарск | 107.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.102
437 | Л-4 ҚС Суук-булак | 2.6 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.288
438 | Л-1 ҚС М.Карасу | 33.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
439 | Л-2 ҚС М.Карасу | 66.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
440 | Л-2 ҚС Конырбиик | 6.6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
441 | Л-2 ҚС Кезенсу | 5.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.021
442 | Л-3 ҚС Суырлы | 23.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.158
443 | Л-1 ҚС Больше-Нарым | 44,23/8,185/20,455 | АС-35/А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 1.17
444 | Л-2 ҚС Больше-Нарым | 4,45/1,55 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.48
445 | Л-3 ҚС Больше-Нарым | 6,18/0,398 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0
446 | Л-4 ҚС Больше-Нарым | 10,869/0,011 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0
447 | Л-5 ҚС Больше-Нарым | 3,01/0,048 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.15
448 | Л-1 ҚС Нарым | 2,28/3,9 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.13833
449 | Л-2 ҚС Нарым | 11.05 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.063333
450 | Л-3 ҚС Нарым | 3,9/0,42 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.27167
451 | Л-5 ҚС Нарым | 19.318 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.175
452 | Л-1 ҚС Солдатово | 4.76 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.48
453 | Л-2 ҚС Солдатово | 17.3 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.028
454 | Л-3 ҚС Солдатово | 0.1 | А-50 | 10 | 3.323 | 0
455 | Л-1 ҚС Ново-Поляковка | 18.37 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.05
456 | Л-2 ҚС Ново-Поляковка | 18.12 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.096
457 | Л-3 ҚС Ново-Поляковка | 1,4/2,592 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.65
458 | Л-4 ҚС Ново-Поляковка | 26,645/0,242 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.006
459 | Л-1 ҚС Ново-Хайрузовка | 0,225/10,46 | АС-50/А-35 | 10 | 2.628 | 0.083
460 | Л-2 ҚС Ново-Хайрузовка | 4,11/0,226 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.59
461 | Л-3 ҚС Ново-Хайрузовка | 15,2/3,77 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.306
462 | Л-1 ҚС Мало-Нарымка | 1,894/9,233 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.33667
463 | Л-2 ҚС Мало-Нарымка | 3,18/0,1 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.309
464 | Л-3 ҚС Мало-Нарымка | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.023333
465 | Л-4 ҚС Мало-Нарымка | 14,66/0,82 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.0053333
466 | Л-1 ҚС Катон-Карагай | 72.714 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.77
467 | Л-3 ҚС Катон-Карагай | 19.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.86
468 | Л-5 ҚС Катон-Карагай | 0.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
469 | Л-2 ҚС Верх-Катунь | 18.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
470 | Л-4 ҚС Верх-Катунь | 4.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.38
471 | Л-6 ҚС Верх-Катунь | 33.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
472 | Л-2 ҚС Берель | 2.33 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.174
473 | Л-4 ҚС Берель | 13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
474 | Л-6 ҚС Берель | 16.66 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
475 | Л-2 ҚС Печи | 2.87 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
476 | Л-4 ҚС Печи | 29.13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.112
477 | Л-6 ҚС Печи | 32.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.348
478 | Л-1 ҚС Урыль | 5.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.456
479 | Л-2 ҚС Урыль | 29.735 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.368
480 | Л-3 ҚС Урыль | 35.14 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.204
481 | Л-4 ҚС Урыль | 25.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.294
482 | Л-2 ҚС Черновая | 44.865 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.55
483 | Л-4 ҚС Черновая | 40.93 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
484 | Л-6 ҚС Черновая | 3.81 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.078
485 | Л-8 ҚС Черновая | 1.41 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.315
486 | Л-1 ҚС Солдатово за РВ ВМПП-3 | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.705 | ақ. жоқ
487 | Л-904 ҚС-9 | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0
488 | Л-907 ҚС-9 | 0,07/0,72 | ААБ-3х150/А-35 | 6 | 1.577 | 0.108
489 | Л-908 ҚС-9 | 0,036/4,67 | АСБ-3х70/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.336
490 | Л-918 ҚС-9 | 0,138/1,120 | АСБ-3х185/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.24
491 | Л-923 ҚС-9 | 0,15/1,698 | АСБ-3х150/А-70 | 6 | 2.448 | 0.252
492 | Л-604 ҚС-16 | 0.2 | АСБ-3х185 | 6 | 2.55 | 0
493 | Л-615 ҚС-16 | 0,25/0,9 | АСБ-3х185/АС-70 | 6 | 2.458 | 1.248
494 | Л-620 ҚС-16 | 0,185/2,91/0,5 | ААШВ-3х120/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.432
495 | Л-624 ҚС-16 | 0,07/0,78/5,954/0,54/0,72/0,11/0,11 | ААБ-3х180/АС-35/АС-70/АС-95/АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х240 | 6 | 1.623 | 1.404
496 | Л-303 ҚС-23 | 0.7 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.36
497 | Л-308 ҚС-23 | 1,035/0,64 | АСБ-3х185/АСБ-3х95 | 6 | 0.799 | 0.936
498 | Л-310 ҚС-23 | 0.73 | ААБЛ-3х95 | 6 | 1.799 | 0.198
499 | Л-311 ҚС-23 | 9.23 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.594
500 | Л-313 ҚС-23 | 0,05/1,921/0,434 | АСБ-3х185/АС-70/ААБЛ-3х120 | 6 | 2.04 | 1.152
501 | Л-315 ҚС-23 | 0,064/0,39/0,24/0,846/0,436 | АСБ-3х120/АС-50/АСБ-3х70/АС-70/ААШВ-3х95 | 6 | 1.502 | 0.54
502 | Л-318 ҚС-23 | 0,038/1,08/1,672/0,09/0,225/0,3/0,278 | АСБ-3х185/АС-95/АС-70/АСБ-3х120/ААБОЛШ-3х150/АСБ-3х95/АС-70 | 6 | 1.799 | 9.216
503 | Л-319 ҚС-23 | 0,12/0,85/1,55 | ААБ-3х240/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.36
504 | Л-322 ҚС-23 | 0.84 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0
505 | Л-904 ҚС Гидромеханизация | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.144
506 | Л-607 ҚС Гидромеханизация | 0,001/3,9/0,1 | АСБ-3х185/АС-95/А-70 | 6 | 2.458 | 1.296
507 | Л-615 ҚС Гидромеханизация | 0,01/3,06/0,16м/0,212 | АСБ-3х185/АС-70/ААБ-3х120/АСБ-3х95 | 6 | 1.799 | 1.404
508 | Л-3 ҚС Соловьево | 30,39/4,38 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0.12
509 | Л-4 ҚС Соловьево | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.75
510 | Л-5 ҚС Соловьево | 9,54 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
511 | Л-6 ҚС Соловьево | 5,26 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.24
512 | Л-7 ҚС Соловьево | 11,836/12,19 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.24
513 | Л-1 ҚС Первороссийка | 2,2/1,12 | АС-35/А-70 | 10 | 2.705 | 0.08
514 | Л-2 ҚС Первороссийка | 0,15/1,53 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
515 | Л-3 ҚС Первороссийка | 5,84 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.04
516 | Л-6 ҚС Первороссийка | 9,6/13,32 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
517 | Л-1 ҚС Чапаево 110 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.34
518 | Л-5 ҚС Чапаево 110 | 9,84 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
519 | Л-7 ҚС Чапаево 110 | 4,7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.18
520 | Л-12 ҚС-10 | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.81422
521 | Л-3 ҚС Феклистовка | 1,38 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
522 | Л-5 ҚС Феклистовка | 13,44/6,82/1,795 | АС-50/ А-70/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.04
523 | Л-6 ҚС Феклистовка | 16,825 | А-70 | 10 | 4.096 | 0.04
524 | Л-2 ҚС Средигорное | 12,67 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
525 | Л-3 ҚС Средигорное | 2,46/14,52 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0
526 | Л-4 ҚС Средигорное | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
527 | Л-2 ҚС Никольск | 3,96 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
528 | Л-4 ҚС Никольск | 6,49/40,79 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
529 | Л-5 ҚС Никольск | 0,72 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.04
530 | Л-6 ҚСНикольск | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
531 | Л-7 ҚС Никольск | 1,65 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.02
532 | Л-1 ҚС Теплый Ключ | 0.6 | ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.0026667
533 | Л-4 ҚС Теплый Ключ | 3,975/5,4 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.68
534 | Л-5 ҚС Теплый Ключ | 3,465 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
535 | Л-1 ҚС Парыгино | 1,3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.045
536 | Л-2 ҚС Парыгино | 12/7 | АС-70/АС-95 | 10 | 4.096 | 0.02
537 | Л-5 ҚС Парыгино | 5,29 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
538 | Л-6 ҚС Парыгино | 1,05/1,14 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
539 | Л-7 ҚС Парыгино | 3,06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19
540 | Л-1 ҚС Тургусун | 3,06 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.02
541 | Л-2 ҚС Тургусун | 5,16 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.3
542 | Л-1 ҚС Путинцево | 3,18/0,525 | АС-16/АС-50 | 6 | 1.029 | 0.084
543 | Л-2 ҚС Путинцево | 0,065/2,575 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.003
544 | Л-1 ҚС Бородино | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
545 | Л-3 ҚС Бородино | 1,26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
546 | Л-5 ҚС Бородино | 3,3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.13
547 | Л-1 ҚС Чапаево 35 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0
548 | Л-2 ҚС Чапаево 35 | 15,65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
549 | Л-3 ҚС Чапаево 35 | 5,4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
550 | Л-9 ҚС Чапаево 35 | 1,74 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
551 | Л-603 ҚС-36 | 0,72/7,244/2,45/0,6 | АСБ-3х70/А-50/А-35/ПС-25 | 6 | 0.556 | 0.6
552 | Л-605 ҚС-36 | 0,06/1,65 | АСБ-3-70/А-70 | 6 | 1.502 | 0
553 | Л-608 ҚС-36 | 0,04/0,185/2,585 | АСБ-3х70/А-70/А-50 | 6 | 1.502 | 0.384
554 | Л-610 ҚС-36 | 0,04/1,9/11,858 | АСБ-3х70/А-70/А-35/ | 6 | 1.502 | 0.696
555 | Л-611 ҚС-36 | 0,055/1,08/0,96/1,325 | АСБ-3х70/А-70/А-50/А-35 | 6 | 1.502 | 0.552
556 | Л-613 ҚС-36 | 0,06/1,44 | АСБ-3х70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.204
557 | Л-8 ҚС Голубой Залив | 0,732 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0
558 | Л-10 ҚС Голубой Залив | 1,12/1,24 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.414
559 | Л-12 (ҚС-10-нан іске қосу) ҚС Голубой Залив | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0
560 | Л-13 ҚС Голубой Залив | 1,316 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.192
561 | Л-13 ҚС СЗНП-2 | 1,035/1,57/0,26 | АПБВ-3х185-185/ААБл-3х120-120/ААБл-95 | 6 | 1.799 | 0.954
562 | Л-4 ҚС Сажаевка | 0,02км/9,08 | АСБ-3х75/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.174
563 | Л-1 ҚС Новая Бухтарма | 0,6/1,32/0,66 | АС-70/АС-35/АС-95 | 6 | 1.623 | 1.224
564 | Л-5 ҚС Новая Бухтарма | 11,53 | АС-35 | 6 | 1.623 | 0.696
565 | Л-7 ҚС Новая Бухтарма | 0,785/6,895 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.504
566 | Л-13 ҚС Новая Бухтарма | 0,15/ 4,41/13,611 | АСБ-3х150/АС-95/АС-70 | 6 | 2.448 | 0.216
567 | Л-39 ҚС Новая Бухтарма | 2,19/0,73/6,595/2,88 | АСБ-3х50/АСБ-3х70/АС-70/АС-95 | 6 | 1.224 | 0.264
568 | Л-7 ҚС ДСП | 1.155 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
569 | Л-17 ҚС Мелькомбинат | 3,504/0,15/0,69/0,3 | АС-50/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-3х150 | 10 | 3.246 | 1.64
570 | Л-9 ҚС Мелькомбинат | 0,379/0,369 | АС-70/АСБ-3х185 | 10 | 4.096 | 0.24
571 | Л-10 ҚС Мелькомбинат | 1,735/0,155/1,245/0,99 | А-95/АС-50/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 1.02
572 | Л-11 ҚС Мелькомбинат | 1,340/0,06/0,2 | А-50/АС-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.6
573 | Л-1 ҚС-32 | 7,02/2,730/1,170/0,065 | АС-50/АС-35/АС-70/4хАПвП-1х95 | 10 | 3.246 | 1.38
574 | Л-14 ҚС-32 | 0.52 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
575 | Л-4 ҚС-32 | 6,181/2,749/0,620/0,200 | АС-70/АС-35/АСБ-3х240/АСБ-120 | 10 | 2.705 | 1.64
576 | Л-15 ҚС-32 | 2.38 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.3
577 | Л-1 ҚС Герасимовка | 9.97 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.135
578 | Л-2 ҚС Герасимовка | 9.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.014
579 | Л-4 ҚС Герасимовка | 5,189/8,201 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.305
580 | Л-6 ҚС Герасимовка | 4.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.236
581 | Л-5 ҚС КПТФ | 3.86 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.638
582 | Л-7 ҚС КПТФ | 2.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.217
583 | Л-13 ҚС КПТФ | 28,320/0,180 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.287
584 | Л-6 ҚС КПТФ | 12.81 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.04
585 | Л-1 ҚС Ленинка | 2,596/2,352/0,252 | А-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.292
586 | Л-3 ҚС Ленинка | 38350/6,420 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.34
587 | Л-5 ҚС Ленинка | 1,121/11,242/5,997 | А-35/А-70/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.13
588 | Л-6 ҚС Ленинка | 18.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.38
589 | Л-1 ҚС Самсоновка | 27 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
590 | Л-3 ҚС Самсоновка | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
591 | Л-4 ҚС Самсоновка | 7.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.155
592 | Л-6 ҚС Самсоновка | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.005
593 | Л-1 ҚС-27 | 3,916/7,354 | АС-25/АС-35 | 6 | 2.195 | 0.116
594 | Л-1 ҚС Чимкура | 5,762/8,778 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.012
595 | Л-3 ҚС Чимкура | 20,129/25,112/0,344/0,095 | АС-35/АС-70/ПС-25/ 4хАПвП-1х95 | 10 | 0.927 | 0.04
596 | Л-2 ҚС Чимкура | 0,308/26,432 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.293
597 | Л-4 ҚС Чимкура | 17.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.188
598 | Л-607 ҚС-26 | 2.69 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
599 | Л-609 ҚС-26 | 4,150/0,720 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.24
600 | Л-611 ҚС-26 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.75
601 | Л-613 ҚС-26 | 4,990/1,500/0,960 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.11
602 | Л-610 ҚС-26 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.4
603 | Л-614 ҚС-26 | 4,485/9,515 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.89
604 | Л-3 ҚС КШТ | 0,1/0,44/1,620/0,701/0,6/0,54 | АС-95/АС-50/АСБ-3х240/ ААШВу-3х120/ ААБлож-3х120/ААШВ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.72
605 | Л-11 ҚС КШТ | 3,54/0,245/0,385/0,075 | ЗАС-70/АСБ-3х240/АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 2.24
606 | Л-39 ҚС КШТ | 3,278/1,000/1,942/0,783/1,280 | АСБ-3х240/АСБ-120/ААШВ-120/АСБ-185/ААБ-120 | 10 | 3.37 | 2.96
607 | Л-41 ҚС КШТ | 1,940/1,203/1,019/0,942/0,520/0,220/2,856 | АСБу-3х150/ АСБ-95/ААБ-120/ААШу-120/ ААШВ-120/АС-70/АС-50 | 10 | 2.999 | 1.84
608 | Л-45 ҚС КШТ | 3,270/0,240 | ААБ-10-3х120/ААБ-3х120 | 10 | 3.4 | 0.44
609 | Л-47 ҚС КШТ | 0,95/2,720/0,320 | АС-70/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.323 | 0.48
610 | Л-2 ҚС КШТ | 2,8/1,710/1,735/0,8 | АСБ-240/ААБ-120/ ААШВ-120/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 2
611 | Л-14 ҚС КШТ | 2.1 | АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.96
612 | Л-44 ҚС КШТ | 3,150/0,505/0,430/0,3 | ЗАС-70/АСБ-3х240/ АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.64
613 | Л-46 ҚС КШТ | 1,940/0,553/2,006/1,419 | АСБУ-3х150/ААШу-95/АСБ-95/ААШу-120 | 10 | 2.999 | 0.88
614 | Л-9 ҚС Левобережная | 3,940/3,005/0,995/0,185 | АС-35/АС-50/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 1.38
615 | Л-13 ҚС Левобережная | 1,815/1,365/0,250 | А-50/АС-35/АБС-3х50 | 10 | 2.04 | 0.96
616 | Л-15 ҚС Левобережная | 1,515/3,965/0,520 | АС-120/АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.26
617 | Л-17 ҚС Левобережная | 1,373/3,806/7,741/0,165 | АС-120/АС-35/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 3.24
618 | Л-5 ҚС Никитинка | 0,785/4,415 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.43
619 | Л-2 ҚС Никитинка | 1,415/5,968 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.21
620 | Л-4 ҚС Никитинка | 44.26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
621 | Л-6 ҚС Никитинка | 33.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.325
622 | Л-5 ҚС-42 | 1,100/1,350/0,2/0,150/0,266 | АС-35/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-10-3х150/ААБ-3х95 | 10 | 2.705 | 1.18
623 | Л-2 ҚС-42 | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.96
624 | Л-16 ҚС-42 | 0,845/0,785 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
625 | Л-21 ҚС-42 | 2 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.64
626 | Л-27 ҚС-42 | 8.4 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.72
627 | Л-29 ҚС-42 | 9,705/0,095 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.92
628 | Л-20 ҚС-42 | 1.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.45
629 | Л-22 ҚС-42 | 2.1 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1
630 | Л-24 ҚС-42 | 4.85 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.54
631 | Л-26 ҚС-42 | 34.53 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.29
632 | Л-30 ҚС-42 | 8.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.72
633 | Л-1 ҚС Таврия | 7.35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.52
634 | Л-9 ҚС Таврия | 18.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
635 | Л-2 ҚС Таврия | 4.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.19
636 | Л-4 ҚС Таврия | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39
637 | Л-6 ҚС Таврия | 5.18 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.11
638 | Л-8 ҚС Таврия | 5.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
639 | Л-2 ҚС Макеевка | 4.55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.002
640 | Л-16 ҚС Макеевка | 5.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.38
641 | Л-17 ҚС Макеевка | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.066
642 | Л-1 ҚС Саратовка | 8.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
643 | Л-3 ҚС Саратовка | 18.161 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.52
644 | Л-2 ҚС Саратовка | 5.4 | А-70 | 10 | 4.0965 | 0.49
645 | Л-6 ҚС Саратовка | 2.71 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
646 | Л-8 ҚС Саратовка | 3.405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
647 | Л-68 ҚС Саратовка | 5.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.02
648 | Л-1 ҚС Каменка | 3.76 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.38
649 | Л-3 ҚС Каменка | 6.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.028
650 | Л-4 ҚС Каменка | 12.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.018
651 | Л-10 ҚС Каменка | 19.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.07
652 | Л-11 ҚС Каменка | 26.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
653 | Л-1 ҚС Привольное | 6.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.1
654 | Л-3 ҚС Привольное | 6.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.47
655 | Л-5 ҚС Привольное | 31.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
656 | Л-10 ҚС Привольное | 17.68 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
657 | Л-2 ҚС Привольное | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
658 | Л-4 ҚС Привольное | 16.17 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
659 | Л-2 ҚС Ново-Азовое | 2.31 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
660 | Л-4 ҚС Ново-Азовое | 2.24 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.162
661 | Л-7 ҚС Ново-Азовое | 51.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
662 | Л-3 ҚС Ново-Одесское | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.295
663 | Л-13 ҚС Ново-Одесское | 1.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.93
664 | Л-2 ҚС Гагарино | 3.63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
665 | Л-4 ҚС Гагарино | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
666 | Л-9 ҚС Гагарино | 14.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
667 | Л-3 ҚС-17 | 13.53 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.132
668 | Л-5 ҚС-17 | 10.19 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.144
669 | Л-6 ҚС-17 | 5.76 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.3
670 | Л-8 ҚС-17 | 2620 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.348
671 | Л-10 ҚС-17 | 0.16 | ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.072
672 | Л-14 ҚС-17 | 18.4 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.012
673 | Л-1 ҚС Аюда | 0.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.009
674 | Л-2 ҚС Аюда | 38.935 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.096
675 | Л-3 ҚС Аюда | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
676 | Л-1 ҚС Таргын | 1.77 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.003
677 | Л-3 ҚС Таргын | 13.597 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.295
678 | Л-5 ҚС Таргын | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
679 | Л-4 ҚС Таинты | 23.49 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.061
680 | Л-10 ҚС Белая Гора | 3.765 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.018
681 | Л-2 ҚС Огнёвка | 5530 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.285
682 | Л-4 ҚС Огнёвка | 4.33 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.023
683 | Л-1 ҚС Воздвиженка | 0,31/3,05 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.127
684 | Л-2 ҚС Воздвиженка | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
685 | Л-3 ҚС Воздвиженка | 18,2/1,648/3,118 | АС-35/А-50/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.04
686 | Л-1 ҚС Ивановка | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
687 | Л-4 ҚС Ивановка | 32.22 | АС-35/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.31
688 | Л-1 ҚС Казнаковка | 0,44/15,48/0,126/0,435/1,705 | А-50/А-70/АС-50/А-35/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
689 | Л-2 ҚС Казнаковка | 14.785 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.37
690 | Л-3 ҚС Казнаковка | 17.784 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.27
691 | Л-5 ҚС Казнаковка | 4.249 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.24
692 | Л-6 ҚС Казнаковка | 16.532 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.12
693 | Л-3 ҚС Кокпекты | 17,8/5,68 | АС-95/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.05
694 | Л-5 ҚС Кокпекты | 11.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.9
695 | Л-6 ҚС Кокпекты | 6.5 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 1.6
696 | Л-7 ҚС Кокпекты | 7.6 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 1.17
697 | Л-8 ҚС Кокпекты | 33.8 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.192
698 | Л-1 ҚС Самарка | 6.73 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.16
699 | Л-3 ҚС Самарка | 12.107 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.315
700 | Л-5 ҚС Самарка | 9.07 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.225
701 | Л-11 ҚС Самарка | 11.2 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
702 | Л-13 ҚС Самарка | 2.93 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.45
703 | Л-2 ҚС Самарка | 0.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.01
704 | Л-4 ҚС Самарка | 7.55 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.48
705 | Л-6 ҚС Самарка | 9.837 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.08
706 | Л-1 ҚС Белое | 0,935/1,215/0,04 | А-70/А-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
707 | Л-3 ҚС Белое | 0.525 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
708 | Л-5 ҚС Белое | 6.7 | АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.042
709 | Л-6 ҚС Белое | 0.75 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.117
710 | Л-1 ҚС Бигач | 19.5 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.003
711 | Л-2 ҚС Бигач | 21 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
712 | Л-6 ҚС Бигач | 3.8 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
713 | Л-7 ҚС Бигач | 1.05 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 2.7052 | 0.012
714 | Л-2 ҚС Большевик | 13.2 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.288
715 | Л-4 ҚС Большевик | 43.8 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.035
716 | Л-6 ҚС Маринагорка | 5.27 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.22
717 | Л-1 ҚС Миралюбовка | 7.7 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
718 | Л-7 ҚС Миралюбовка | 9.347 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
719 | Л-9 ҚС Миралюбовка | 3.919 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.15
720 | Л-3 ҚС Насосная | 11.24 | ПС-50/ А-35 | 10 | 1.3913 | 0.033
721 | Л-2 ҚС Ново-Тимофевка | 8.04 | АС-50/ АС-35 | 6 | 2.7052 | 0.02
722 | Л-6 ҚС Ново-Тимофевка | 9.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
723 | Л-1 ҚС Палатцы | 2.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
724 | Л-3 ҚС Палатцы | 1,707/1,79/1,643 | А-50/А-70/А-35 | 10 | 2.628 | 0.02
725 | Л-2 ҚС Палатцы | 0.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
726 | Л-1 ҚС Пантелеймоновка | 2.33 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.05
727 | Л-3 ҚС Пантелеймоновка | 5.2 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.13
728 | Л-5 ҚС Пантелеймоновка | 48.598 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
729 | Л-1 ҚС Преображенка | 12.15 | ПС-25/ А-35 | 10 | 0.92751 | 0.87
730 | Л-2 ҚС Преображенка | 0.4 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.4
731 | Л-4 ҚС Преображенка | 23.166 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.64
732 | Л-1 ҚС Ульгули-Малши | 6.458 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.345
733 | Л-2 ҚС Ульгули-Малши | 1.75 | АС-35/ А-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.129
734 | Л-3 ҚС Ульгули-Малши | 15.717 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.487
735 | Л-203 ҚС-22 | 4.15 | 50 | 6 | 2.6 | 2.016
736 | Л-207 ҚС-22 | 1.89 | 120 | 6 | 2.6 | 1.344
737 | Л-209 ҚС-22 | 6.58 | 70 | 6 | 2.5 | 1.798
738 | Л-215 ҚС-22 | 1.25 | 70 | 6 | 2.5 | 1.584
739 | Л-217 ҚС-22 | 2.24 | 70 | 6 | 2.1 | 1.332
740 | Л-219 ҚС-22 | 4.72 | 120 | 6 | 2.6 | 1.488
741 | Л-221 ҚС-22 | 5.18 | 120 | 6 | 2.3 | 1.488
742 | Л-223 ҚС-22 | 4.13 | 50 | 6 | 2.1 | 0.432
743 | Л-204 ҚС-22 | 11.65 | 50 | 6 | 2 | 1.08
744 | Л-206 ҚС-22 | 4.27 | 70 | 6 | 1.9 | 1.488
745 | Л-208 ҚС-22 | 5.21 | 70 | 6 | 2.1 | 1.92
746 | Л-210 ҚС-22 | 10.15 | 50 | 6 | 2.1 | 2.196
747 | Л-214 ҚС-22 | 4.65 | 120 | 6 | 2.6 | 1.392
748 | Л-216 ҚС-22 | 2.8 | 50 | 6 | 2.3 | 1.248
749 | Л-220 ҚС-22 | 4.57 | 70 | 6 | 2.6 | 1.224
750 | Л-222 ҚС-22 | 2.03 | 120 | 6 | 2.6 | 1.488
751 | Л-224 ҚС-22 | 2.96 | 120 | 6 | 2.3 | 1.584
752 | Л-501 ҚС 25 | 3.2 | 120 | 6 | 2 | 0.736
753 | Л-503 ҚС 25 | 2.31 | 120 | 6 | 1.2 | 1.04
754 | Л-505 ҚС 25 | 1.91 | 95 | 6 | 2.25 | 0.536
755 | Л-507 ҚС 25 | 3.35 | 120 | 6 | 2.1 | 0.68
756 | Л-509 ҚС 25 | 5.46 | 70 | 6 | 1.9 | 0.488
757 | Л-513 ҚС 25 | 2.4 | 120 | 6 | 2 | 1.138
758 | Л-519 ҚС 25 | 2.83 | 120 | 6 | 2.5 | 0.501
759 | Л-523 ҚС 25 | 3.93 | 120 | 6 | 3 | 0.683
760 | Л-502 ҚС 25 | 3.24 | 120 | 6 | 3 | 0.981
761 | Л-518 ҚС 25 | 5.58 | 120 | 6 | 2 | 0.624
762 | Л-520 ҚС 25 | 1.27 | 120 | 6 | 2.3 | 0.632
763 | Л-522 ҚС 25 | 3.74 | 70 | 6 | 2 | 1.28
764 | Л-524 ҚС 25 | 0.77 | 120 | 6 | 2.5 | 0.296
765 | Л-526 ҚС 25 | 4.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.696
766 | Л-528 ҚС 25 | 3 | 120 | 6 | 2.3 | 1.304
767 | Л-103 ҚС 31 | 3.5 | 50 | 6 | 2.3 | 1.728
768 | Л-105 ҚС 31 | 3.36 | 120 | 6 | 2.3 | 1.656
769 | Л-107 ҚС 31 | 3.16 | 120 | 6 | 1.9 | 1.572
770 | Л-111 ҚС 31 | 8.02 | 50 | 6 | 2.1 | 1.2
771 | Л-113 ҚС 31 | 0.07 | 95 | 6 | 2.2 | 0
772 | Л-115 ҚС 31 | 2.83 | 120 | 6 | 1.9 | 1.464
773 | Л-104 ҚС 31 | 2.65 | 120 | 6 | 2.3 | 1.116
774 | Л-106 ҚС 31 | 2.58 | 120 | 6 | 2.3 | 1.26
775 | Л-110 ҚС 31 | 4.06 | 70 | 6 | 1.9 | 0.996
776 | Л-114 ҚС 31 | 1.7 | 95 | 6 | 1.9 | 1.08
777 | Л-116 ҚС 31 | 2.03 | 95 | 6 | 1.5 | 0.357
778 | Л-118 ҚС 31 | 4.36 | 70 | 6 | 2.3 | 1.504
779 | Л-120 ҚС 31 | 2.6 | 120 | 6 | 2.5 | 1.044
780 | Л-309 ҚС 33 | 5.73 | 50 | 6 | 2 | 0.372
781 | Л-312 ҚС 33 | 7.37 | 70 | 6 | 1.9 | 0.896
782 | Л-316 ҚС 33 | 2.42 | 70 | 6 | 2.5 | 0.342
783 | Л-320 ҚС 33 | 4.13 | 70 | 6 | 2.1 | 0.48
784 | Л-323 ҚС 33 | 4.05 | 50 | 6 | 2.1 | 0.992
785 | Л-401 ҚС 34 | 0.64 | 120 | 6 | 0.75 | 0
786 | Л-410 ҚС 34 | 1.05 | 120 | 6 | 2.5 | 0.155
787 | Л-411 ҚС 34 | 0.53 | 185 | 6 | 3 | 0
788 | Л-412 ҚС 34 | 1.7 | 120 | 6 | 2.3 | 0.565
789 | Л-413 ҚС 34 | 2.03 | 120 | 6 | 2.3 | 0.928
790 | Л-414 ҚС 34 | 0.31 | 95 | 6 | 2.2 | 0.248
791 | Л-415 ҚС 34 | 2.1 | 120 | 6 | 2.3 | 0.6
792 | Л-416 ҚС 34 | 3.25 | 70 | 6 | 1.9 | 0.648
793 | Л-418 ҚС 34 | 0.62 | 120 | 6 | 1 | 0.099
794 | Л-701 ҚС 37 | 10.08 | 50 | 6 | 1.9 | 1.14
795 | Л-709 ҚС 37 | 13.15 | 50 | 6 | 0.9 | 0.139
796 | Л-704 ҚС 37 | 4.24 | 50 | 6 | 2 | 1.08
797 | Л-706 ҚС 37 | 11.08 | 70 | 6 | 2 | 0.828
798 | Л-708 ҚС 37 | 3.84 | 70 | 6 | 1.5 | 0.026
799 | Л-801 ҚС 38 | 19 | 50 | 10 | 1.5 | 1.155
800 | Л-803 ҚС 38 | 6.5 | 50 | 10 | 0.4 | 0.2
801 | Л-808 ҚС 38 | 2.05 | 35 | 10 | 1 | 0.533
802 | Л-810 ҚС 38 | 11 | 50 | 10 | 1.9 | 1.107
803 | Л-902 ҚС 39 | 4.32 | 50 | 6 | 1.9 | 0.976
804 | Л-903 ҚС 39 | 4.38 | 120 | 6 | 2.3 | 0.981
805 | Л-904 ҚС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.3 | 0.517
806 | Л-906 ҚС 39 | 2.4 | 70 | 6 | 2.3 | 1.096
807 | Л-908 ҚС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.1 | 0.552
808 | Л-911 ҚС 39 | 2.6 | 120 | 6 | 2.1 | 0.725
809 | Л-912 ҚС 39 | 7.3 | 50 | 6 | 2.1 | 1.189
810 | Л-913 ҚС 39 | 3.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.613
811 | Л-914 ҚС 39 | 1.13 | 120 | 6 | 2.1 | 0.872
812 | Л-5 ҚС 40 | 6 | 50 | 6 | 2.2 | 0.888
813 | Л-9 ҚС 40 | 5 | 70 | 6 | 2.3 | 1.528
814 | Л-17 ҚС 40 | 7.23 | 50 | 6 | 2 | 1.504
815 | Л-14 ҚС 40 | 6.63 | 185 | 6 | 2.3 | 0
816 | Л-16 ҚС 40 | 4.73 | 120 | 6 | 2.3 | 0.779
817 | Л-7 ҚС 41 | 6.76 | 50 | 6 | 1.9 | 1.139
818 | Л-11 ҚС 41 | 10.15 | 70 | 6 | 2.3 | 1.68
819 | Л-13 ҚС 41 | 7.08 | 70 | 6 | 1.5 | 0.231
820 | Л-1 ҚС 41 | 0.56 | 120 | 6 | 2.1 | 0.192
821 | Л-7 ҚС 43 | 5.14 | 120 | 6 | 2.5 | 0.885
822 | Л-13 ҚС 43 | 4.03 | 120 | 6 | 2.3 | 0.528
823 | Л-2 ҚС 43 | 1 | 120 | 6 | 2.1 | 0.316
824 | Л-4 ҚС 43 | 6 | 120 | 6 | 2.3 | 0.88
825 | Л-6 ҚС 43 | 5.51 | 50 | 6 | 2 | 0.392
826 | Л-12 ҚС 43 | 3.76 | 120 | 6 | 2.5 | 1
827 | Л-3 ҚС 44 | 4.6 | 120 | 6 | 1.9 | 0.924
828 | Л-7 ҚС 44 | 14.62 | 70 | 6 | 2.1 | 0.99
829 | Л-6 ҚС 44 | 11.34 | 50 | 6 | 2 | 0.972
830 | Л-8 ҚС 44 | 1.5 | 120 | 6 | 1.9 | 0.624
831 | Л-9 ҚС Аблакетка | 3.26 | 70 | 6 | 2.3 | 0.352
832 | Л-13 ҚС Аблакетка | 5.83 | 50 | 6 | 1.9 | 0.612
833 | Л-2 ҚС Аблакетка | 3.71 | 95 | 6 | 2.5 | 0.864
834 | Л-8 ҚС Аблакетка | 2.73 | 70 | 6 | 2.3 | 0.024
835 | Л-22 ҚС Адиль | 3.74 | 95 | 6 | 2.6 | 1.832
836 | Л-24 ҚС Адиль | 4.61 | 95 | 6 | 1.5 | 0.831
837 | Л-3 ҚС Бобровка | 4.6 | 50 | 10 | 1 | 0.28
838 | Л-7 ҚС Бобровка | 4.6 | 35 | 10 | 1 | 0.26
839 | Л-8 ҚС Бобровка | 2.46 | 35 | 10 | 1 | 0.133
840 | Л-1 ҚС Винное | 4 | 35 | 10 | 1.5 | 1.16
841 | Л-3 ҚС Винное | 1.6 | 50 | 10 | 1.6 | 0.15
842 | Л-5 ҚС Винное | 5.04 | 70 | 10 | 1 | 0.007
843 | Л-7 ҚС Винное | 11.14 | 70 | 10 | 2.3 | 2.28
844 | Л-9 ҚС Винное | 7 | 50 | 10 | 1.5 | 0.09
845 | Л-15 ҚС Винное | 15.74 | 70 | 10 | 1 | 1.42
846 | Л-1 ҚС Прапорщиково | 5.55 | 70 | 6 | 1 | 0.534
847 | Л-5 ҚС Прапорщиково | 8.64 | 70 | 6 | 2.3 | 1.072
848 | Л-4 ҚС Прапорщиково | 3.64 | 35 | 6 | 1.5 | 0.566
849 | Л-6 ҚС Прапорщиково | 5.37 | 50 | 6 | 1.5 | 0.318
850 | Л-1 ҚС СДИ | 4.71 | 120 | 6 | 2.5 | 1.12
851 | Л-3 ҚС СДИ | 4.36 | 120 | 6 | 2.6 | 0.752
852 | Л-2 ҚС СДИ | 0.9 | 185 | 6 | 2.6 | 0.04
853 | Л-6 ҚС СДИ | 0.42 | 120 | 6 | 1.5 | 0.144
854 | Л-5 ҚС Тарханка | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 0.5
855 | Л-15 ҚС Тарханка | 25.36 | 70 | 10 | 1 | 0.84
856 | Л-4 ҚС Тарханка | 1.68 | 70 | 10 | 1 | 0.21
857 | Л-4 ҚС Феклистовка | 12.6 | 50 | 10 | 1.9 | 1.96
858 | Л-21 ҚС Арматурный (т.) | 3.95 | 120 | 10 | 1.5 | 0.31389
859 | Л-136 ҚС Арматурный (т.) | 7.06 | 120 | 10 | 1.5 | 0.30517
860 | Л-6 ГПП ВКМЗ (т.) | 4.97 | 120 | 6 | 1.5 | 0.91552
861 | Л-23 ГПП ВКМЗ (т.) | 6.17 | 70 | 6 | 2.1 | 0.69754
862 | Л-7 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 6.8 | 50 | 6 | 1.9 | 1.2643
863 | Л-8 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 2.41 | 120 | 6 | 2.3 | 1.1771
864 | Л-14 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4.1 | 50 | 6 | 2.1 | 0
865 | Л-20 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4.1 | 70 | 6 | 2.1 | 0.95911
866 | Л-22 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4 | 120 | 6 | 2.1 | 0.43596
867 | Л-23 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4 | 70 | 6 | 1.9 | 0.56675
868 | Л-6 ҚС КСМ (т.) | 8.57 | 70 | 6 | 2.1 | 0.56675
869 | Л-13 ҚС КСМ (т.) | 2.9 | 50 | 6 | 1.9 | 0.47956
870 | Л-12 ҚС Северная (т.) | 5.5 | 70 | 6 | 1.9 | 1.1771
871 | Л-16 ҚС Северная (т.) | 2.35 | 50 | 6 | 1.5 | 0.47956
872 | Л-21 ҚС Северная (т.) | 1.8 | 70 | 6 | 1.5 | 0.17438
873 | Л-22 ҚС Северная (т.) | 3 | 70 | 6 | 2.1 | 0.30517
874 | Л-635 ҚС СЦК (т.) | 7.5 | 50 | 6 | 2.1 | 1.3515
875 | Л-636 ҚС СЦК (т.) | 1.8 | 70 | 6 | 2.3 | 0.50571
876 | Л-30 УКТЭЦ (т.) | 3.65 | 185 | 10 | 3 | 0.21798
877 | Л-31 УКТЭЦ (т.) | 3.9 | 120 | 10 | 3 | 0.47956
878 | Л-12 ҚС-11 | 2.2 | АВВБшВ-3х240 | 6 | 3.4689 | 0.193
879 | Л-17 ҚС-11 | 4.6 | АВВБшВ-3х240/ААБ-3х120 | 6 | 2.0405 | 1.058
880 | Л-18 ҚС-11 | 1.78 | АВВБшВ-3х185 | 6 | 2.8938 | 0
881 | Л-114 ҚС-11 | 3,442/2,544 | АС-70/А-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х50/АСБ-3х50 | 6 | 1.2243 | 0.511
882 | Л-120 ҚС-11 | 3,24/4,4 | АС-50/АСБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 1.141
883 | Л-6 ҚС-11 | 7.463 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.448
884 | Л-9ҚС-24 | 3,12/0,34 | А-95/АС-70/ААБ-3х70/ААБ-3х150/ААБ-3х120 | 6 | 1.484 | 1.488
885 | Л-10 ҚС-24 | 4,875/0,9 | АС-95/АС-50/АС-35/АСБ-3х240/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.768
886 | Л-18 ҚС-24 | 1,758/0,18 | АС-95/АС-70/АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.272
887 | Л-3 ҚС-24 | 12.084 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.7052 | 0.445
888 | Л-4 ҚС-12 | 3,05/0,24 | АС-35/АС-50/ААБВ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.18
889 | Л-211 ҚС-12 | 3,4/0,13 | АС-35/АС-25/ААВГ-3х95 | 6 | 1.3171 | 0.468
890 | Л-218 ҚС-12 | 9,32/0,16 | АС-50/А-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.744
891 | Л-1 ҚС Алтайская | 7,595/0,697 | АС-50/ААШВ-3х95/ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.576
892 | Л-1 ҚС Племрепродуктор | 5.38 | АС-50,АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.272
893 | Л-2 ҚС Племрепродуктор | 11.95 | АС-50/А-50/А-35 | 10 | 2.7052 | 0.382
894 | Л-3 ҚС Племрепродуктор | 0.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
895 | Л-4 ҚС Племрепродуктор | 0.53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.213
896 | Л-5 ҚС Племрепродуктор | 11.66 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.47
897 | Л-6 ҚС Племрепродуктор | 3.02 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.053
898 | Л-5 ҚС Предгорненский ХПП | 3.1 | АС-50/АС-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
899 | Л-8 ҚС Предгорненский ХПП | 4.9 | АС-50/АС-70 | 10 | 3.2463 | 0.11
900 | Л-1 ҚС Веселовка | 6.03 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.377
901 | Л-3 ҚС Веселовка | 1.69 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.087
902 | Л-5 ҚС Веселовка | 8.15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.023
903 | Л-4 ҚС Глубочанка | 4.86 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.45
904 | Л-5 ҚС Глубочанка | 4.855 | АС-50/А-50 | 10 | 3.3236 | 0.5
905 | Л-6 ҚС Глубочанка | 5 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.15
906 | Л-1 ҚС Заводская | 6.16 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.6231 | 1.428
907 | Л-2 ҚС Кожохово | 3.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.251
908 | Л-4 ҚС Кожохово | 1.61 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.017
909 | Л-6 ҚС Кожохово | 2.1 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.356
910 | Л-7 ҚС Кожохово | 6 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.025
911 | Л-8 ҚС Кожохово | 4.9 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
912 | Л-2 ҚС Уварово | 3.27 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
913 | Л-4 ҚС Уварово | 7.12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.605
914 | Л-8 ҚС Уварово | 10.985 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.075
915 | Л-1 ҚС Секисовка | 32.8 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.424
916 | Л-2 ҚС Секисовка | 11.5 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.577
917 | Л-3 ҚС Секисовка | 4.15 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.63
918 | Л-4 ҚС Секисовка | 11 | АС-50/АС-35/АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.2
919 | Л-5 ҚС Секисовка | 5 | АС-35/А-50 | 10 | 2.7052 | 0.022
920 | Л-5 ҚС Мало-Уба | 28.5 | АС-50/АС-35/СИП | 10 | 2.7052 | 0.108
921 | Л-7 ҚС Мало-Уба | 3.865 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.295
922 | Л-1 ҚС ЧПТФ | 8.177 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.4
923 | Л-2 ҚС ЧПТФ | 0.42 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
924 | Л-4 ҚС ЧПТФ | 3.72 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
925 | Л-5 ҚС ЧПТФ | 14.086 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
926 | Л-7 ҚС ЧПТФ | 2.82 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
927 | Л-9 ҚС ЧПТФ | 2.94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
928 | Л-10 ҚС ЧПТФ | 2.76 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
929 | Л-11 ҚС ЧПТФ | 0.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
930 | Л-8 ҚС ЧПТФ | 6.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.84
931 | Л-1 ҚС Березовка | 7.37 | АС-50/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.3
932 | Л-3 ҚС Березовка | 4.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
933 | Л-5 ҚС Березовка | 4.07 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.013
934 | Л-6 ҚС Бобровка | 27 | А-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.43
935 | Л-1 ТП-158 | 0,84/0,08 | АС-50/АС-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | ақ. жоқ
936 | Л-3 ТП-158 | 3,16/0,07 | АСБ-3х240/ААБ-3х95/АС-50 | 6 | 1.7994 | ақ. жоқ
937 | Л-5 ТП-158 | 1.55 | ААБ-3х95/ААБ-3х50/ААБ-3х185/ААБ3х240 | 6 | 1.2058 | ақ. жоқ
938 | Л-4 ТП-158 | 3,2/0,07 | АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х70 | 6 | 1.9478 | ақ. жоқ
939 | Л-6 ТП-158 | 5,4/0,09 | АС-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х120 | 6 | 1.6231 | ақ. жоқ
940 | Л-4 ҚС-46 | 4.8 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.5408
941 | Л-1 ҚС-46 | 0.43 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.0312
942 | Л-3 ҚС-46 | 3.12 | АСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.3936
943 | Л-505 ҚС-45 | 1.9 | АСБ-3х95 | 6 | 1.7994 | 1.5528
944 | Л-507 ҚС-45 | 1.38 | АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.3296
945 | Л-521 ҚС-45 | 2.65 | ААШБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.408
946 | Л-506 ҚС-45 | 3.78 | ААШБ-3х185 | 6 | 3.1535 | 0.3216
947 | Л-509 ҚС-45 | 10.46 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.152
948 | Л-516 ҚС-45 | ВЛ-3,87 КЛ-3,4 | АС-70/АСБ-3х120 | 6 | 2.4579 | 0.603
949 | Л-520 ҚС-45 | 10.45 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.044
950 | Л-517 ҚС-45 | 0,39/0,435/0,619/0,48/0,312 | АСБ-120/ААБ-185/ААБ-120/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.5026 | 0.9396
951 | Л-519 ҚС-45 | 2.65 | ААшБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 1.008
952 | Л-6 ҚС-47 | 4,58/0,05/0,575 | АС-70/ААБ-120/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.198
953 | Л-10 ҚС-1 (т.) | 6.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
954 | Л-15 ҚС-1 (т.) | 17.24 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.062
955 | Л-61 ҚС-1 (т.) | 5.68 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.638
956 | Л-6 ҚС Н-Город (т.) | 4.08 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.036
957 | Л-7 ҚС Н-Город (т.) | 1.63 | СБ-3х150 | 6 | 3.6173 | 0.576
958 | Л-16 ҚС Н-Город (т.) | 1.63 | СБ-3х185 | 6 | 3.7472 | 0.72
959 | Л-1 ҚС Т-Рудник (т.) | 1.3 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0
960 | Л-4 ҚС Т-Рудник (т.) | 3,23/3,44 | АС-50/АСБ-3х120 | 6 | 1.9478 | 0.648
961 | Л-6 ҚС Т-Рудник (т.) | 1.74 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.014
962 | Л-41 ҚСТ-Рудник (т.) | 17.9 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.58133
963 | Л-11 ҚС Рафинация (т.) | 1.97 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.116
964 | Л-30 ҚС Быструшинская (т.) | 2.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.54
965 | Л-32 ҚС Быструшинская (т.) | 4.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.369
966 | Л-15 ҚС Белкино (т.) | 4.18 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.128
967 | Л-16 ҚС Белкино (т.) | 23.5 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.1215
968 | Л-5 ҚС Верх-Уба | 3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.141
969 | Л-2 ҚС Верх-Уба | 0,1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.025
970 | Л-6 ҚС Верх-Уба | 10,4 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.798
971 | Л-1 ҚС Выдриха | 13.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39
972 | Л-3 ҚС Выдриха | 2,405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.245
973 | Л-5 ҚС Выдриха | 16,3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
974 | Л-2 ҚС Выдриха | 6,94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.555
975 | Л-4 ҚС Выдриха | 22,752 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.045
976 | Л-6 ҚС Выдриха | 2,72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
977 | Л-3 ҚС Луговая | 31,875 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.72
978 | Л-5 ҚС Луговая | 18,16 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.28
979 | Л-7 ҚС Луговая | 4,881 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.64
980 | Л-2 ҚС Луговая | 4,828 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.16
981 | Л-4 ҚС Луговая | 13,53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.48
982 | Л-6 ҚС Луговая | 28,071 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.24
983 | Л-2 ҚС Зевакино | 1,59 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.25
984 | Л-4 ҚС Зевакино | 1,382 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
985 | Л-14 ҚС Зевакино | 3,855 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.24
986 | Л-2 ҚС Рулиха | 1,12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.116
987 | Л-3 ҚС Рулиха | 21,35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.036
988 | Л-4 ҚС Рулиха | 7,475 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.41
989 | Л-6 ҚС Рулиха | 11,385 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
990 | Л-7 ҚС Рулиха | 6,3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.593
991 | Л-8 ҚС Белый Камень | 8,249 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.327
992 | Л-10 ҚС Белый Камень | 2,21 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
993 | Л-14 ҚС Белый Камень | 16,52 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.245
994 | Л-23 ҚС Белый Камень | 15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.28
995 | Л-1 ҚС Волчанка | 4,085 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.42
996 | Л-3 байланыс ҚС Волчанка - ҚС Выдриха |  |  | 10 | 0 | 0
997 | Л-5 ҚС Волчанка | 8,096 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
998 | Л-10 ҚС Волчанка | 21,975 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
999 | Л-14 ҚС Волчанка | 14,88 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1000 | Л-1 ҚС Городская | 9,037 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.92
1001 | Л-3 ҚС Городская | 1.91 | ААБ-95 | 10 | 2.999 | 0.09
1002 | Л-2 ҚС Городская | 2,94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.96
1003 | Л-4 ҚС Городская | 1,55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.77
1004 | Л-21 ҚС Городская | 6,617 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.16
1005 | Л-9 ҚС Химстрой | 4,612 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.74
1006 | Л-25 ҚС Химстрой | 3.321 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.65
1007 | Л-4 ҚС Химстрой | 1,19 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.93
1008 | Л-14 ҚС Химстрой | 3.945 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.105
1009 | Л-27 ҚС-13 | 10,557 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
1010 | Л-54 ҚС-13 | 3,94 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.096
1011 | Л-58 ҚС-13 | 2,262 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.12
1012 | Л-310 ҚС-13 | 3,52 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.171
1013 | Л-317 ҚС-13 | 3.89 | АС-120 | 6 | 3.6173 | 0.48
1014 | Л-24 ҚС-13 | 3.912 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.684
1015 | Л-40 ҚС-13 | 1,794 | АС-95 | 6 | 3.0608 | 0.756
1016 | Л-336 ҚС-13 | 5,1 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.888
1017 | Л-5 ҚС Камышенка | 33,75 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.415
1018 | Л-2 ҚС Камышенка | 5,485 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.46
1019 | Л-6 ҚС Камышенка | 15,06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
1020 | Л-8 ҚС Камышенка | 1,69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.235
1021 | Л-1 ҚС Убинка | 1,7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
1022 | Л-2 ҚС Убинка | 2,652 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1023 | Л-3 ҚС Убинка | 4,28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.111
1024 | Л-14 ҚС Убинка | 5,657 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
1025 | Л-1 ҚС Даирово | 14.07 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.105
1026 | Л-3 ҚС Даирово | 2,73/1,97 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.44
1027 | Л-5 ҚС Даирово | 10,27/6,31 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1028 | Л-6 ҚС Даирово | 19,01/1,63 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.26
1029 | Л-1 ҚС Зайсан | 2,5/6,75 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 1.96
1030 | Л-6 ҚС Зайсан | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.08
1031 | Л-7 ҚС Зайсан | 24,54/0,65 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.25
1032 | Л-8 ҚС Зайсан | 11.65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.5
1033 | Л-9 ҚС Зайсан | 3,9/8,02 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1034 | Л-10 ҚС Зайсан | 44,61/2,86 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.46
1035 | Л-12 ҚС Зайсан | 39.57 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.88
1036 | Л-5 ҚС Кенсай | 4.31 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.29
1037 | Л-10 ҚС Кенсай | 11,24/19,46 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.16
1038 | Л-1 ҚС Чиликты | 48.12 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.066
1039 | Л-2 ҚС Чиликты | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1575
1040 | Л-3 ҚС Чиликты | 16.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.13867
1041 | Л-4 ҚС Чиликты | 69,44/0,98 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.094
1042 | Л-3 ҚС Аккоин | 7.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.048889
1043 | Л-7 ҚС Аккоин | 21.06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.026667
1044 | Л-1 ҚС Сауыр | 1,26/6,30 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.645
1045 | Л-9 ҚС Сауыр | 5,61/2,86 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.64
1046 | Л-1 ҚС Карабулак | 40.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.0025
1047 | Л-5 ҚС Карабулак | 1.3 | АС-50 | 10 | 5.101 | 0.015
1048 | Л-7 ҚС Карабулак | 30.85 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.046667
1049 | Л-10 ҚС Карабулак | 4,68/3,36 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1050 | Л-1 ҚС Каратал | 54,92/14,03/16,08 | АС-50/АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.265
1051 | Л-2 ҚС Каратал | 5.415 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.51167
1052 | Л-3 ҚС Каратал | 10,75 /0,58 | АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.045
1053 | Л-1 ҚС Сартерек | 29,50/47,56 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19111
1054 | Л-7 ҚС Сартерек | 1,98/7,77 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1055 | Л-4 ҚС Биржан | 25.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1056 | Л-6 ҚС Биржан | 5.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.135
1057 | Л-2 ҚС Чердояк | 0,86/17,282 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.003
1058 | Л-1 ҚС Кайнарлы | 12,280/0,28 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.006
1059 | Л-2 ҚС Кайнарлы | 1.495 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.01
1060 | Л-1 ҚС Куйган | 0,6/7,7 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.042
1061 | Л-5 ҚС Куйган | 30.889 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.4375
1062 | Л-7 ҚС Куйган | 14.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1063 | Л-4 ҚС Курчум | 2,16/14,675 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 2.07
1064 | Л-5 ҚС Курчум | 29,642/1,247 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.8
1065 | Л-6 ҚС Курчум | 0.22 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.12
1066 | Л-7 ҚС Курчум | 7.352 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.35
1067 | Л-8 ҚС Курчум | 1,8/5,614/0,302 | АС-50/АС-35/СИП-5-35 | 10 | 1.521 | 1.44
1068 | Л-10 ҚС Курчум | 5,185/30,295 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.7
1069 | Л-12 ҚС Курчум | 16,738/9,004 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.13
1070 | Л-1 ҚС Т-Булак | 22,593/0,447 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.42
1071 | Л-3 ҚС Т-Булак | 11.61 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.26
1072 | Л-2 ҚС Койтас | 13.342 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
1073 | Л-4 ҚС Койтас | 6.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.07
1074 | Л-1 ҚС Маралды | 55.78 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
1075 | Л-3 ҚС Маралды | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3225
1076 | Л-5 ҚС Маралды | 11,848/13,98 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.068333
1077 | Л-1 ҚС Каратогай | 6,762/17,068 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1078 | Л-3 ҚСКаратогай | 26.58 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1079 | Л-8 ҚС Каратогай | 3.75 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
1080 | Л-10 ҚС Каратогай | 28.3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
1081 | Л-12 ҚС Каратогай | 15.274 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1082 | Л-14 ҚС Каратогай | 9,76/2,08 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1083 | Л-3 ҚС Жолнускау | 0.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.115
1084 | Л-7 ҚС Жолнускау | 41.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.17
1085 | Л-1 ҚС Аксуат | 1.766 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1086 | Л-1 ҚС Сарыолен | 0,936/14,936/1,728 | АС-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.253
1087 | Л-2 ҚС Сарыолен | 19,81/0,25 | АС - 70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.014
1088 | Л-3 ҚС Сарыолен | 6.57 | АС - 50 | 10 | 3.246 | 0.048889
1089 | Л-4 ҚС Сарыолен | 0,935/0,52/1,49 | А-70/АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.195
1090 | Л-6 ҚС Сарыолен | 6,859/6,026 | А-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
1091 | Л-1 ҚС Буран | 0,67/36,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.6
1092 | Л-2 ҚС Буран | 55.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
1093 | Л-3 ҚС Буран | 30.433 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
1094 | Л-4 ҚС Буран | 5.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.855
1095 | Л-5 ҚС Буран | 24 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
1096 | Л-7 ҚС Буран | 2.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1097 | Л-2 ҚС Акбулак | 50.222 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.25
1098 | Л-4 ҚС Акбулак | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19333
1099 | Л-6 ҚС Акбулак | 61.97 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.005
1100 | Л-2 ҚС Теректы | 6.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.185
1101 | Л-3 ҚС Теректы | 38.125 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
1102 | Л-6 ҚС Теректы | 39.55 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
1103 | Л-7 ҚС Теректы | 56.56 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
1104 | Л-8 ҚС Теректы | 7.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.66
1105 | Л-9 ҚС Теректы | 5.923 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.05
1106 | Л-10 ҚС Теректы | 6.98 | А-25 | 10 | 2.087 | 0.01
1107 | Л-1 ҚС Акжайлау | 19.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1108 | Л-5 ҚС Акжайлау | 0,446/1,5 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16667
1109 | Л-1 ҚС Урунхайка | 0.7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.0093333
1110 | Л-3 ҚС Урунхайка | 0,54/1,5 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.13
1111 | Л-1 ҚС Тоскаин | 77.447 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.11333
1112 | Л-3 ҚС Тоскаин | 3.16 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.558
1113 | Л-5 ҚС Тоскаин | 25.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.10333
1114 | Л-7 ҚС Тоскаин | 0.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.245
1115 | Л-33 ҚС Аксуат 110 | 50.62 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.296
1116 | Л-34 ҚС Аксуат 110 | 27.18 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.36
1117 | Л-35 ҚС Аксуат 110 | 11.73 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.14
1118 | Л-37 ҚС Аксуат 110 | 4.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.48
1119 | Л-2 ҚС Аксуат 35 | 11.32 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.42
1120 | Л-4 ҚС Аксуат 35 | 2.85 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.68
1121 | Л-6 ҚС Аксуат 35 | 2 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1
1122 | Л-12 ҚС Аксуат 35 | 37.17 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.3
1123 | Л-1 ҚС Тугул | 55.45 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.465
1124 | Л-2 ҚС Тугул | 23.93 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.68
1125 | Л-5 ҚС Тугул | 6.47 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.32
1126 | Л-1 ҚС Тауке | 21.13 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1127 | Л-2 ҚС Тауке | 8.63 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.76
1128 | Л-3 ҚС Тауке | 34.87 | АЖ-25 | 10 | 0.92741 | 0.5
1129 | Л-4 ҚС Тауке | 60.35 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.39
1130 | Л-5 ҚС Тауке | 44.47 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.35
1131 | Л-6 ҚС Тауке | 2.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.06
1132 | Л-1 ҚС Акжар | 6.045 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.99
1133 | Л-2 ҚС Акжар | 73.358 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.48
1134 | Л-3 ҚС Акжар | 1.185 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.41
1135 | Л-4 ҚС Акжар | 58.725 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.54
1136 | Л-5 ҚС Акжар | 34.284 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.51
1137 | Л-6 ҚС Акжар | 23.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.34
1138 | Л-7 ҚС Акжар | 5.195 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.66
1139 | Л-10 ҚС Акжар | 0.44 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.14
1140 | Л-1 ҚС Жана-Аул | 9.503 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.02
1141 | Л-2 ҚС Жана-Аул | 5.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.2
1142 | Л-3 ҚС Жана-Аул | 16.86 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.132
1143 | Л-4 ҚС Жана-Аул | 82.06 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.232
1144 | Л-1 ҚС Манрак | 24.78 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.1
1145 | Л-2 ҚС Манрак | 3.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.21
1146 | Л-3 ҚС Манрак | 31.51 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.184
1147 | Л-4 ҚС Манрак | 37.37 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.12
1148 | Л-2 ҚС Кульбабас | 20.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.012
1149 | Л-6 ҚС Кульбабас | 17.98 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.68
1150 | Л-7 ҚС Кульбабас | 104.6 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.44
1151 | Л-1 ҚС Кокжира | 27.75 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.04
1152 | Л-5 ҚС Кокжира | 3.797 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.18
1153 | Л-6 ҚС Кокжира | 0.968 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.75
1154 | Л-1 ҚС Кызыл-Кесек | 66.3 | АС-25 | 10 | 2.1949 | 0.192
1155 | Л-3 ҚС Кызыл-Кесек | 1.565 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.1
1156 | Л-7 ҚС Кызыл-Кесек | 1.35 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.234
1157 | Л-1 ҚС Киндыкты | 4.94 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.28
1158 | Л-1 ТП Жантикей | 18.9 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0
1159 | Л-2 ТП Жантикей | 5.272 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0
1160 | Л-5 ТП Жантикей | 26.136 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0
1161 | Л-2 ҚС Сатпаево | 2.79 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.27
1162 | Л-4 ҚС Сатпаево | 40.92 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.17
1163 | Л-2 ҚС Кумколь | 1.983 | СИП-35 | 0.4 | 0.094213 | 0.00156
Note on D20: Автор: АС-120 (оп.1-147); АС-150 (оп.148-165)
Note on D34: Автор: (4,4- двухцепка с Л-118)