## ПС-220-110-35кВ
Согласно Приложения 2
к Правилам организации и функционирования
оптового рынка электрической энергии
В связи с тем, что на пропускную способность подстанций оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям.
ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНОМ ОБЪЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ПОДСТАНЦИЙ АО "ОЭСК" ПС-220/110/35/10-6 кВ
№ п/п | Наименование подстанции | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС Саржал | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.34508 | 5.2049
2 | ПС Караул | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 4.6359 | 0
3 | ПС Бестамак | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 2.1537 | 3.4043
4 | ПС Жананур | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.1756 | 1.2244
5 | ПС Каскабулак | Абайский район | 35/10 | 1000 | 0.1323 | 0.5787
6 | ПС Бирлик | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.7302 | 0.7098
7 | ПС Журекадыр | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.15 | 0.84
8 | ПС Кайнар | Абайский район | 35/10 | 2500 | 0.99167 | 1.2033
9 | ПС Абралы | Абайский район | 35/10 | 1000 | 0.1896 | 0.7104
10 | ПС Сапак | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.1244 | 1.3156
11 | ПС 51 220кВ | г. Курчатов | 220/110/35/10 | 2х63000 | 31.22 | 0
| ПС 51 110кВ | г. Курчатов |  | 2х1000 | 0.38 | 0.52
12 | ПС 52 | г. Курчатов | 110/10 | 6300 | 0.994 | 4.676
13 | ПС 53 | г. Курчатов | 110/6 | 2х16000 | 8.46 | 2.587
14 | ПС 54 | г. Курчатов | 110/10 | 2500 | 0.24 | 2.01
15 | ПС 55 | г. Курчатов | 110/35/10 | 2х6300 | 3.7133 | 1.9567
16 | ПС 56 | г. Курчатов | 110/6 | 10000 | 0.17091 | 8.8291
17 | ПС Чаган | г. Курчатов | 110/10 | 2х6300 | 0.6 | 0.41
18 | ПС Бескарагай | Бескарагайский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 3.4937 | 1.4713
19 | ПС Карагайлы | Бескарагайский район | 110/35/10 | 6300 | 1.9585 | 3.6235
20 | ПС Лесная | Бескарагайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.46001 | 3.34
21 | ПС Бозтал | Бескарагайский район | 35/10 | 1600 | 0.082894 | 1.3571
22 | ПС Жетижар | Бескарагайский район | 35/10 | 1600 | 0.38001 | 0.08999
23 | ПС Кривинка | Бескарагайский район | 35/10 | 1000 | 0.19429 | 0.70571
24 | ПС Башкуль | Бескарагайский район | 35/10 | 1800 | 0.14863 | 1.4564
25 | ПС Долонь | Бескарагайский район | 110/10 | 2500 | 0.2604 | 1.0196
26 | ПС Ерназар | Бескарагайский район | 35/10 | 2х1600 | 0.57666 | 0.80534
27 | ПС Бегень | Бескарагайский район | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 0.3 | 0.585
28 | ПС Карабас | Бескарагайский район | 35/10 | 1х1600, 1х2500 | 1.3 | 0.14
29 | ПС Рамадан | Бескарагайский район | 35/10 | 2500 | 0.53005 | 1.7199
30 | ПС Канонерка | Бескарагайский район | 35/10 | 2500 | 0.96007 | 1.2899
31 | ПС Бородулиха 110кВ | Бородулихинский район | 220/110/35/10 | 2х10000 | 5.7245 | 2.6735
32 | ПС Бель-Агач 110кВ | Бородулихинский район | 110/35/10 | 16000 | 1.1981 | 12.5069
33 | ПС Ново-Покровка | Бородулихинский район | 110/35/10 | 6300 | 0.79875 | 3.0862
34 | ПС Петропавловка | Бородулихинский район | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0.60955 | 0.74045
35 | ПС Кр.Аул | Бородулихинский район | 35/10 | 4000 | 0.41981 | 3.0782
36 | ПС Ивановка | Бородулихинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.225 | 1.215
37 | ПС Переменовка | Бородулихинский район | 35/10 | 1600 | 0.3147 | 1.0353
38 | ПС Дмитриевка | Бородулихинский район | 35/10 | 2500 | 0.9283 | 1.3217
39 | ПС Н-Шульба 110 | Бородулихинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.4255 | 7.1695
40 | ПС Н-Шульба 35 | Бородулихинский район | 35/10 | 4000 | 1.29 | 2.23
41 | ПС Пролетарка | Бородулихинский район | 35/10 | 1600 | 0.06085 | 1.3792
42 | ПС Песчанка С | Бородулихинский район | 35/10 | 2х2500 | 0.20415 | 2.0458
43 | ПС Красный Яр | Бородулихинский район | 35/10 | 1000 | 0.25857 | 0.64143
44 | ПС Буркотово | Бородулихинский район | 35/10 | 1х2500, 1х1800 | 0.2101 | 1.4099
45 | ПС Глуховка | г.Семей | 110/10 | 2500 | 0.88955 | 0.83145
46 | ПС Чекоман | г.Семей | 110/10 | 2х10000 | 0.4469 | 4.4981
47 | ПС УТФ | г.Семей | 110/10 | 2х10000 | 1.22 | 7.684
48 | ПС Н-Баженово | г.Семей | 110/35/10 | 2х10000 | 2.2292 | 5.9358
49 | ПС Приречная | г.Семей | 110/10 | 10000 | 0.65048 | 7.8675
50 | ПС Левобережная С | г.Семей | 110/10 | 6300 | 1.3215 | 3.5055
51 | ПС Знаменка | г.Семей | 35/10 | 2х2500 | 0.32745 | 1.2426
52 | ПС Чаганская | г.Семей | 35/10 | 2500 | 0.0348 | 2.2152
53 | ПС Озерки | г.Семей | 35/10 | 4000 | 0.54668 | 2.4033
54 | ПС Турксиб | г.Семей | 35/10 | 1600 | 0.31829 | 0.75871
55 | ПС Шульбинск | г.Семей | 35/6 | 2х4000 | 1.442 | 1.515
56 | ПС Новая Культюба | г.Семей | 35/10 | 1000 | 0.0003 | 0.8997
57 | ПС М.Актюба | г.Семей | 35/0,4 | 1000 | 0.039 | 0.861
58 | ПС 1 | г.Семей | 110/6 | 2х10000 | 7.92 | 0
59 | ПС 2 | г.Семей | 110/35/6 | 2х63000 | 47.3908 | 0
60 | ПС 3 | г.Семей | 35/6 | 2х25000 | 14.4228 | 1.2022
61 | ПС 4 | г.Семей | 110/6 | 2х16000 | 13.452 | 0
62 | ПС 7 | г.Семей | 35/6 | 2х25000 | 13.1628 | 2.1882
63 | ПС 8 | г.Семей | 35/6 | 1х6300, 1х10000 | 6.336 | 0
64 | ПС 9 С | г.Семей | 110/10 | 1х25000, 1х40000 | 7.5 | 7.595
65 | ПС 10 С | г.Семей | 110/6 | 2х25000 | 29.7708 | 0
66 | ПС 11 С | г.Семей | 110/6 | 2х16000 | 14.4 | 0
67 | ПС 12 С | г.Семей | 110/6 | 2х25000 | 12.9888 | 4.2252
68 | ПС 14 | г.Семей | 110/6 | 1х16000, 1х25000 | 9.1976 | 0
69 | ПС ПТФ | г.Семей | 110/35/10 | 2х10000 | 7 | 0
70 | ПС Восход | г.Семей | 35/10 | 2х4000 | 6.0818 | 0
71 | ПС Оч.сооружения | г.Семей | 35/6 | 1х4000, 1х6300 | 0.8049 | 2.7951
72 | ПС Кр.Кордон 35/10кВ | г.Семей | 35/10 | 2500 | 0.65 | 1.6
73 | ПС Кр.Кордон 35/0,4кВ | г.Семей | 35/0,4 | 1600 | 0.26194 | 1.1781
74 | ПС Аягуз | Аягозский район | 110/35/10 | 2х25000 | 26.0337 | 0
75 | ПС Чингужи | Аягозский район | 110/10 | 6300 | 0.64076 | 4.9592
76 | ПС Бозай | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.095008 | 2.095
77 | ПС Айгыз | Аягозский район | 110/35/10 | 6300 | 3.865 | 0
78 | ПС-Мын-Булак | Аягозский район | 110/10 | 6300 | 0 | 5.552
79 | ПС Доненбай | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.16006 | 0.73994
80 | ПС в/ч Южная | Аягозский район | 35/10 | 2х4000 | 2.2958 | 1.2842
81 | ПС Майлин | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.11004 | 0.78996
82 | ПС Карагач | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.34156 | 0.48744
83 | ПС Сары-Арка | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.26555 | 0.55945
84 | ПС Тарбагатай | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.30475 | 0.51325
85 | ПС Тарлаулы | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.3419 | 1.4081
86 | ПС Актогай | Аягозский район | 110/35/10 | 10000 | 4.8502 | 3.4598
87 | ПС Емельтау | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.12571 | 0.73429
88 | ПС Карабулак | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.0026478 | 0.89735
89 | ПС Баршатас | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.90045 | 0
90 | ПС Мадениет | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.54205 | 0.31495
91 | ПС Каражал | Аягозский район | 35/0,23 | 250 | 0 | 0.225
92 | ПС Урджар | Урджарский район | 110/35/10 | 2х10000 | 8.0488 | 0
93 | ПС Таскескен 110 | Урджарский район | 110/35/10 | 10000 | 2.36 | 6.083
94 | ПС Сегизбай | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.19177 | 0.70823
95 | ПС Алтыншокы | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.44792 | 0.91908
96 | ПС Жанатилек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.19883 | 0.63317
97 | ПС Жогары Егинсу | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.35724 | 0.49176
98 | ПС Каракол | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.5852 | 0.7618
99 | ПС Ельтай | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.17297 | 0.72703
100 | ПС Шолпан | Урджарский район | 35/10 | 2500 | 0.2593 | 1.9547
101 | ПС Науалы | Урджарский район | 110/10 | 2500 | 0.44117 | 1.4318
102 | ПС Кокозек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.45 | 0.45
103 | ПС Баркытбел | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.70968 | 0.62232
104 | ПС Маканчи | Урджарский район | 110/35/10 | 2х10000 | 5.7199 | 0
105 | ПС Каратума | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.2155 | 0.6845
106 | ПС Келдимурат | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.18426 | 1.1447
107 | ПС Кабанбай 1 | Урджарский район | 35/10 | 6300 | 1.26 | 3.06
108 | ПС Кабанбай 2 | Урджарский район | 35/10 | 6300 | 0 | 3.94
109 | ПС Акчока | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.26853 | 0.58147
110 | ПС Бахты | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 1.0538 | 0.35825
111 | ПС Карабулак | Урджарский район | 35/10 | 2500 | 0.35293 | 1.7711
112 | ПС Коктерек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.30607 | 0.59393
113 | ПС Коктал | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.18618 | 0.20982
114 | ПС Карабута | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.17817 | 0.26183
115 | ПС Чарск | Жарминский район | 110/35/10 | 2х6300 | 3.2014 | 2.1286
116 | ПС Суук-Булак | Жарминский район | 110/6 | 1х6300, 1х10000 | 0.744 | 4.926
117 | ПС Суук-Булак | Жарминский район | 35/0,4 | 100 | 0.001207 | 0.088793
118 | ПС Кезенсу | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.015 | 0.885
119 | ПС Конырбиик | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.03 | 0.87
120 | ПС Аркалык | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.13 | 0.77
121 | ПС М.Карасу | Жарминский район | 35/10 | 1600 | 0.2 | 1.085
122 | ПС Суурлы | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.125 | 0.76
123 | ПС 28 220кВ | Жарминский район | 220/110/35/10/6 | 125000 | 71.28 | 0
| ПС 28 110кВ | Жарминский район |  | 2х10000 | 3.846 | 4.054
124 | ПС Калбатау | Жарминский район | 110/35/10 | 2х10000 | 7.395 | 0
125 | ПС Жарык | Жарминский район | 110/10 | 2500 | 0.24 | 1.96
126 | ПС Жарма | Жарминский район | 110/35/10 | 6300 | 0.52617 | 5.1438
127 | ПС Уш-Биик | Жарминский район | 110/10 | 2500 | 0.27 | 1.951
128 | ПС Кызылагаш | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.06 | 0.84
129 | ПС Каратөбе | Жарминский район | 35/10 | 2х4000 | 0.89 | 2.613
130 | ПС Сулусары | Жарминский район | 35/10 | 2х1000 | 0.084 | 0.756
131 | ПС Рем.завод | Жарминский район | 35/6 | 1х1800, 1х1000 | 0.22775 | 0.64025
132 | ПС Акжал | Жарминский район | 35/6 | 1х4000, 1х2500 | 1.422 | 0.828
133 | Мачт.тр-ная ПС Огород | Жарминский район | 35/0,4 | 100 | 0 | 0.09
134 | ПС Больше-Нарым | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 6.46 | 0
135 | ПС Нарым | Катон-Карагайский район | 110/10 | 2500 | 0.63429 | 1.6157
136 | ПС Солдатово | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.32 | 4.35
137 | ПС Солдатовская РТС-1 | Катон-Карагайский район | 35/0,4 | 250 | 0 | 0.225
138 | ПС Солдатовская РТС-2 | Катон-Карагайский район | 35/0,4 | 160 | 0 | 0.144
139 | ПС Ново-Хайрузовка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.98667 | 0.31333
140 | ПС Ново-Поляковка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2500 | 0.45 | 1.8
141 | ПС Мало-Нарымка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2500 | 0.765 | 1.485
142 | ПС Катон-Карагай | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.93 | 0
143 | ПС Берель | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.29 | 0.35
144 | ПС Аксу (Верх-Катунь) | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1000 | 0.48 | 0.42
145 | ПС Барлык (Печи) | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.615 | 0.825
146 | ПС Рахм. Ключи | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2х4000 | 0.46 | 3.14
147 | ПС Урыль | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2х1600 | 1.2 | 0.18
148 | ПС Аккайнар (Черновая) | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.915 | 0.525
149 | ПС Гидромеханизация | Алтай район | 110/6 | 15000 | 2.376 | 10.839
150 | ПС Первороссийка | Алтай район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.6395 | 2.977
151 | ПС Соловьево | Алтай район | 110/35/10 | 2х10000 | 1.0117 | 7.8003
152 | ПС Феклистовка | Алтай район | 110/10 | 2500 | 1.68 | 0.306
153 | ПС Чапаево 110 | Алтай район | 110/35/10 | 6300 | 1.31 | 2.9555
154 | ПС 9 | Алтай район | 110/35/6 | 2х25000 | 2.66 | 19.8
155 | ПС 10 | Алтай район | 110/35/6 | 2х16000 | 4.392 | 9.969
156 | ПС 16 | Алтай район | 110/35/6 | 1х20000, 1х25000 | 13.5036 | 4.3869
157 | ПС 23 | Алтай район | 110/35/6 | 2х10000 | 6 | 1.55
158 | ПС ЗНП-II | Алтай район | 35/6 | 2х6300 | 1.38 | 4.275
159 | ПС Бородино | Алтай район | 35/10 | 1600 | 0.27 | 1.17
160 | ПС Голубой залив | Алтай район | 35/6 | 4000 | 0.816 | 2.409
161 | ПС ДСП | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.72 | 1.53
162 | ПС Никольск | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.32 | 0.9995
163 | ПС Новая Бухтарма | Алтай район | 35/6 | 6300 | 2.52 | 1.25
164 | ПС Парыгино | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.4 | 1.85
165 | ПС Путинцево | Алтай район | 35/6 | 1000 | 0.0855 | 0.8145
166 | ПС Средигорное | Алтай район | 35/10 | 1800 | 0 | 1.596
167 | ПС Теплый ключ | Алтай район | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.65 | 1.6
168 | ПС Тургусун | Алтай район | 35/10 | 1х1000, 1х1800 | 0.3 | 0.421
169 | ПС Чапаево 35 | Алтай район | 35/10 | 2х1600 | 0 | 0.966
170 | ПС 36 | Алтай район | 35/6 | 1х3200, 4000 | 2.736 | 0.12
171 | ПС Сажаевка | Алтай район | 35/6 | 2х2500 | 0.3585 | 1.8915
172 | ПС 26 | Уланский район | 110/35/10 | 2х25000 | 18.62 | 0
173 | ПС 27 | Уланский район | 110/6 | 2500 | 0.063 | 2.187
174 | ПС 32 | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х6300 | 3.54 | 0
175 | ПС 42 | Уланский район | 110/35/10 | 2х10000 | 5.49 | 0
176 | ПС Восточный племрепродуктор | Уланский район | 110/10 | 2х10000 | 6.34 | 0.082
177 | ПС Герасимовка | Уланский район | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.56 | 1.15
178 | ПС КПТФ | Уланский район | 35/10 | 2х4000 | 1.1667 | 2.3943
179 | ПС Ленинка | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 1.155 | 0.037
180 | ПС Никитинка | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 0.9 | 0.618
181 | ПС Самсоновка | Уланский район | 35/10 | 2х1600 | 0.78 | 0.565
182 | ПС Чимкура | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 0.675 | 1.446
183 | ПС РТС-2 | Уланский район | 35/0,4 | 160 | 0.077312 | 0.066688
184 | ПС КШТ | г.Усть-Каменогорск | 110/10 | 1х80000, 1х63000 | 29.8 | 0
185 | ПС Левобережная | г.Усть-Каменогорск | 110/35/10 | 2х16000 | 17.34 | 0
186 | ПС Мелькомбинат | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 1х6300, 1х4000 | 4.0865 | 0
187 | ПС Гагарино | Уланский район | 110/35/10 | 6300 | 0.42217 | 1.3778
188 | ПС Каменка | Уланский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.75 | 1.29
189 | ПС Макеевка | Уланский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 0.36 | 1.89
190 | ПС Привольное | Уланский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.0876 | 3.9274
191 | ПС Саратовка | Уланский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.71 | 0
192 | ПС Таврия | Уланский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 1.8 | 3.466
193 | ПС 17 | Уланский район | 110/35/6 | 1х25000, 1х6300 | 1.741 | 0.968
194 | ПС Белая гора | Уланский район | 35/6 | 2х4000 | 0.0315 | 3.5685
195 | ПС Огневка | Уланский район | 35/6 | 1000 | 0.186 | 0
196 | ПС Таинты | Уланский район | 35/6 | 1000 | 0.057 | 0.698
197 | ПС Таргын | Уланский район | 35/10 | 2500 | 0.425 | 1.74
198 | ПС Аюда-1 | Уланский район | 35/10 | 1000 | 0.01 | 0.89
199 | ПС Ново-Азово | Уланский район | 35/10 | 2500 | 0.20531 | 0
200 | ПС Ново-Одесская | Уланский район | 35/10 | 1600 | 0.345 | 1.06
201 | ПС Кокпекты | Кокпектинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.025 | 0
202 | ПС Үкілі қыз (Воздвиженка) | Кокпектинский район | 110/35/10 | 10000 | 2.0212 | 6.9388
203 | ПС Бигач | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.07 | 1.37
204 | ПС Көкжайық (Ивановка) | Кокпектинский район | 110/35/10 | 6300 | 1.5249 | 1.5681
205 | ПС Ульгули -Малши | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.65 | 0.79
206 | ПС Тассай (Большевик) | Кокпектинский район | 35/10 | 1000 | 0.28571 | 0.34529
207 | ПС Преображенка | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 2.16 | 0.05
208 | ПС Нура | Кокпектинский район | 35/0,4 | 320 | 0.007922 | 0.28008
209 | ПС Узын-Булак | Кокпектинский район | 35/0,4 | 100 | 0.00037769 | 0.089622
210 | ПС Құлынжон (Казнаковка) | Кокпектинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.065 | 4.115
211 | ПС Самарка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 2х10000 | 5.8802 | 1.5468
212 | ПС Аққала (Белое) | Кокпектинский район | 110/35/10 | 1600 | 0.19 | 1.25
213 | ПС Мариногорка | Кокпектинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.14 | 1.3
214 | ПС Миролюбовка | Кокпектинский район | 35/10 | 1800 | 0.28 | 1.34
215 | ПС Насосная | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 0.06 | 1.89
216 | ПС Сарыбел (Н-Тимофеевка) | Кокпектинский район | 35/10 | 1х4000, 1х1800 | 0.21 | 0.935
217 | ПС Палатцы | Кокпектинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.21 | 1.23
218 | ПС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.135 | 1.305
219 | ПС Песчанка | Кокпектинский район | 35/10 | 1800 | 0.03 | 1.49
220 | ПС Песчанская нефтебаза | Кокпектинский район | 35/0,4 | 160 | 0.00075806 | 0.14324
221 | ПС СТМ | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 0.33 | 1.92
222 | ПС Адиль | г.Усть-Каменогорск | 110/6 | 10000 | 2.296 | 5.734
223 | ПС Тарханка | г.Усть-Каменогорск | 110/35/10 | 2х10000 | 7.9248 | 0
224 | ПС Бобровка | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х2500 | 2.4449 | 0
225 | ПС Винное | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 4000 | 2.9292 | 0
226 | ПС Прапорщиково | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х4000 | 3.2414 | 0
227 | ПС 37 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 3.9995 | 4.0505
228 | ПС 38 | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х6300 | 3.1293 | 0
229 | ПС Аблакетка | г.Усть-Каменогорск | 110/6 | 1х10000, 1х6300 | 1.95 | 3.484
230 | ПС СДИ | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х40000 | 22.5836 | 10.0604
231 | ПС 22 | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х40000 | 22.508 | 9.2755
232 | ПС 25 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х16000 | 12.2006 | 0.20741
233 | ПС 31 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 9.8041 | 0
234 | ПС 33 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 5.3627 | 2.8183
235 | ПС 34 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х6300 | 3.8531 | 1.3109
236 | ПС 39 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 7.7834 | 1.0516
237 | ПС 40 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 1х10000, 1х16000 | 6.9024 | 1.5166
238 | ПС 41 | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 25000 | 12.3414 | 3.1616
239 | ПС 43 (Тополевая роща) | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х25000 | 18.0408 | 0
240 | ПС 44 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 5.876 | 2.648
241 | ПС Березовка | Глубоковский район | 110/10 | 2500 | 0.4825 | 1.7675
242 | ПС Глубочанка | Глубоковский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 4.8265 | 0.7935
243 | ПС ЧПТФ | Глубоковский район | 110/35/10 | 2х10000 | 2.017 | 6.725
244 | ПС 11 220кВ | Глубоковский район | 220/110/35/6 | 1х63000, 1х60000 | 24.1824 | 27.2946
| ПС 11 110кВ | Глубоковский район |  | 1х20000, 1х10000 | 7.7562 | 0
245 | ПС 12 | Глубоковский район | 110/6 | 1х6300, 1х15000 | 1.92 | 3.607
246 | ПС 24 | Глубоковский район | 110/35/6 | 1х10000, 1х25000 | 3.4706 | 4.2994
247 | ПС Алтайская | Глубоковский район | 35/6 | 1600 | 0.59045 | 0.84955
248 | ПС Веселовка | Глубоковский район | 35/10 | 1600 | 0.8019 | 0.6381
249 | ПС Заводская | Глубоковский район | 35/6 | 5600 | 1.9981 | 3.0419
250 | ПС Кожохово | Глубоковский район | 35/6 | 2х2500 | 0.65 | 1.55
251 | ПС Племрепродуктор | Глубоковский район | 35/10 | 2х2500 | 1.2531 | 0.99689
252 | ПС Предгорненское ХПП | Глубоковский район | 35/10 | 2х6300 | 3.9335 | 1.7365
253 | ПС Уварово | Глубоковский район | 35/10 | 1х2500, 1х4000 | 1.248 | 0.90195
254 | ПС Секисовка | Глубоковский район | 35/10 | 2х4000 | 2.0761 | 1.0719
255 | ПС Мало-Уба | Глубоковский район | 35/10 | 2500 | 0.4056 | 1.8444
256 | ПС 45 | г.Риддер | 35/6 | 2х16000 | 7.1442 | 6.2048
257 | ПС 46 | г.Риддер | 110/35/6 | 2х25000 | 11.1033 | 10.0507
258 | ПС 47 | г.Риддер | 35/6 | 4000 | 0.22505 | 1.5939
259 | ПС Б.Камень | Шемонаихинский район | 110/10 | 2500 | 0.706 | 1.544
260 | ПС Верх-Уба | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 5.9708 | 0
261 | ПС Волчанка | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х6300 | 0.8466 | 4.6934
262 | ПС Выдриха | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.2694 | 4.2006
263 | ПС Городская | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х10000 | 6.4033 | 2.4217
264 | ПС Зевакино | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 6300 | 1.234 | 2.136
265 | ПС Луговая | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 3.4636 | 0.9894
266 | ПС Рулиха | Шемонаихинский район | 110/10 | 6300 | 1.2842 | 4.3258
267 | ПС Химстрой | Шемонаихинский район | 110/10 | 1х10000, 1х6300 | 5.5212 | 0.14881
268 | ПС 13 | Шемонаихинский район | 110/6 | 2х25000 | 4.8 | 16.17
269 | ПС Камышинка | Шемонаихинский район | 35/10 | 2х1600 | 1.298 | 0
270 | ПС Убинка | Шемонаихинский район | 35/10 | 4000 | 0.48003 | 3.12
271 | ПС Даирово | Зайсанский район | 110/35/10 | 6300 | 2.35 | 0.4915
272 | ПС Зайсан | Зайсанский район | 110/35/10 | 2х10000 | 8.2592 | 0
273 | ПС Кенсай | Зайсанский район | 110/35/10 | 10000 | 2.589 | 5.07
274 | ПС Чиликты | Зайсанский район | 35/10 | 2500 | 0.52 | 1.73
275 | ПС Аккоин | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.0625 | 1.3775
276 | ПС Сауыр | Зайсанский район | 35/10 | 4000 | 1.48 | 1.709
277 | ПС Карабулак | Зайсанский район | 35/10 | 4000 | 0.35 | 2.32
278 | ПС Каратал | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.94 | 0.18
279 | ПС Сартерек | Зайсанский район | 35/10 | 2х1000 | 0.63 | 0.153
280 | ПС Биржан | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.16 | 1.085
281 | ПС Зайсанская РТС | Зайсанский район | 35/0,4 | 250 | 0.0166 | 0.2084
282 | ПС Каратогай | Курчумский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.895 | 1.33
283 | ПС Теректы-Булак | Курчумский район | 110/35/10 | 6300 | 1.9057 | 1.5493
284 | ПС Чердояк | Курчумский район | 110/35/10 | 6300 | 0.30667 | 5.1373
285 | ПС Аксуат | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.135 | 0.765
286 | ПС Жолнускау | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.22375 | 0.65125
287 | ПС Койтас | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.24 | 0
288 | ПС Куйган | Курчумский район | 35/10 | 2500 | 0.49286 | 1.5311
289 | ПС Курчум | Курчумский район | 110/35/10 | 10000 | 6.24 | 1.265
290 | ПС Маралды | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.735 | 0.705
291 | ПС Сарыолен | Курчумский район | 35/10 | 2х1600 | 0.505 | 0
292 | ПС Кайнарлы | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.017143 | 1.4229
293 | ПС Теректы | Курчумский район | 110/35/10 | 2х6300 | 3.79 | 0
294 | ПС Буран | Курчумский район | 110/10 | 2х2500 | 2.34 | 0
295 | ПС Акбулак | Курчумский район | 110/10 | 2х2500 | 2.985 | 0
296 | ПС Тоскаин | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.34 | 1.1
297 | ПС Урунхайка | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.045 | 0.827
298 | ПС Акжайлау | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.045 | 0.827
299 | ПС Тугул | Тарбагатайский район | 110/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.7 | 0.216
300 | ПС Тауке | Тарбагатайский район | 110/35/10 | 2х10000 | 10.965 | 0
301 | ПС Акжар | Тарбагатайский район | 35/10 | 2х4000 | 4.12 | 0
302 | ПС Жана-Аул | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.54 | 0.885
303 | ПС Манрак | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.84 | 0.426
304 | ПС Аксуат-ю 110кВ | Тарбагатайский район | 110/35/10 | 10000 | 5.3 | 0
305 | ПС Аксуат-ю 35кВ | Тарбагатайский район | 35/10 | 2х4000 | 3.63 | 0
306 | ПС Кульбабас | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.94 | 0.5
307 | ПС Кокжира | Тарбагатайский район | 35/10 | 2500 | 0.9 | 1.204
308 | ПС Кызыл-Кесек | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.55 | 0.218
309 | ПС Киндыкты | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.22 | 0.68
310 | ПС Сатпаево | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.49 | 0.378
311 | ПС Кумколь | Тарбагатайский район | 35/0,4 | 80 | 0.00125 | 0.07075
Note on C9: район, город
Note on E9: номинальная мощность транформатора
Note on F9: Загрузка одного трансформатора подстанции в аварийном/ремонтной режиме
Note on G9: Рфакт - РТУ

## ҚС-220-110-35кВ каз
Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру
және оның жұмыс істеу қағидасының
2 Қосымшасына сәйкес
Қосалқы станцияның өткізу қабілетіне көптеген факторлар әсер ететіндігіне байланысты (электр желілерінің жұмыс режимін, бұрын берілген техникалық шарттарды және т.б. қоса алғанда), қосымша қуаттарды қосу мүмкіндігі туралы түпкілікті шешім электр желісінің жұмыс режимін жүргізілген есептеулер негізінде қабылданады. Есеп тұтынушының электр желілеріне қосылу үшін, техникалық шарттарды беруге өтініші бойынша орындалады.
ҚС-220/110/35/10-6 кВ "БЭСК" АҚ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯЛАРЫНДАҒЫ ЭЛЕКТР ҚУАТЫНЫҢ ЕРКІН КӨЛЕМІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
№ п/п | Қосалқы станцияның атауы | Орналасқан мекенжайы | Кернеу деңгейі, кВ | Трансформатор қуаты, кВА | Жүктелім, МВт | Еркін қуат, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС Саржал | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.34508 | 5.2049
2 | ҚС Караул | Абай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 4.6359 | 0
3 | ҚС Бестамак | Абай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 2.1537 | 3.4043
4 | ҚС Жананур | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.1756 | 1.2244
5 | ҚС Каскабулак | Абай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.1323 | 0.5787
6 | ҚС Бирлик | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.7302 | 0.7098
7 | ҚС Журекадыр | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.15 | 0.84
8 | ҚС Кайнар | Абай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.99167 | 1.2033
9 | ҚС Абралы | Абай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.1896 | 0.7104
10 | ҚС Сапак | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.1244 | 1.3156
11 | ҚС 51 220кВ | Курчатов қ. | 220/110/35/10 | 2х63000 | 31.22 | 0
| ҚС 51 110кВ | Курчатов қ. |  | 2х1000 | 0.38 | 0.52
12 | ҚС52 | Курчатов қ. | 110/10 | 6300 | 0.994 | 4.676
13 | ҚС 53 | Курчатов қ. | 110/6 | 2х16000 | 8.46 | 2.587
14 | ҚС 54 | Курчатов қ. | 110/10 | 2500 | 0.24 | 2.01
15 | ҚС 55 | Курчатов қ. | 110/35/10 | 2х6300 | 3.7133 | 1.9567
16 | ҚС 56 | Курчатов қ. | 110/6 | 10000 | 0.17091 | 8.8291
17 | ҚС Чаган | Курчатов қ. | 110/10 | 2х6300 | 0.6 | 0.41
18 | ҚС Бесқарагай | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 3.4937 | 1.4713
19 | ҚС Қарағайлы | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.9585 | 3.6235
20 | ҚС Лесная | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.46001 | 3.34
21 | ҚС Бозтал | Бескарагай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.082894 | 1.3571
22 | ҚС Жетіжар | Бескарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.38001 | 0.08999
23 | ҚС Кривинка | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.19429 | 0.70571
24 | ҚС Башкуль | Бескарагай ауданы | 35/10 | 1800 | 0.14863 | 1.4564
25 | ҚС Долонь | Бесқарагай ауданы | 110/10 | 2500 | 0.2604 | 1.0196
26 | ҚС Ерназар | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.57666 | 0.80534
27 | ҚС Бегень | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 0.3 | 0.585
28 | ҚС Қарабас | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1х1600, 1х2500 | 1.3 | 0.14
29 | ҚС Рамадан | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.53005 | 1.7199
30 | ҚС Канонерка | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.96007 | 1.2899
31 | ҚС Бородулиха 110кВ | Бородулиха ауданы | 220/110/35/10 | 2х10000 | 5.7245 | 2.6735
32 | ҚС Бель-Агач 110кВ | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 16000 | 1.1981 | 12.5069
33 | ҚС Ново-Покровка | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.79875 | 3.0862
34 | ҚС Петропавловка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0.60955 | 0.74045
35 | ҚС Кр.Аул | Бородулиха ауданы | 35/10 | 4000 | 0.41981 | 3.0782
36 | ҚС Ивановка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.225 | 1.215
37 | ҚС Переменовка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1600 | 0.3147 | 1.0353
38 | ҚС Дмитриевка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2500 | 0.9283 | 1.3217
39 | ҚС Н-Шульба 110 | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.4255 | 7.1695
40 | ҚС Н-Шульба 35 | Бородулиха ауданы | 35/10 | 4000 | 1.29 | 2.23
41 | ҚС Пролетарка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1600 | 0.06085 | 1.3792
42 | ҚС Песчанка С | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.20415 | 2.0458
43 | ҚС Красный Яр | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1000 | 0.25857 | 0.64143
44 | ҚС Буркотово | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1800 | 0.2101 | 1.4099
45 | ҚС Глуховка | Семей қ. | 110/10 | 2500 | 0.88955 | 0.83145
46 | ҚС Чекоман | Семей қ. | 110/10 | 2х10000 | 0.4469 | 4.4981
47 | ҚС УТФ | Семей қ. | 110/10 | 2х10000 | 1.22 | 7.684
48 | ҚС Н-Баженово | Семей қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 2.2292 | 5.9358
49 | ҚС Приречная | Семей қ. | 110/10 | 10000 | 0.65048 | 7.8675
50 | ҚС Левобережная С | Семей қ. | 110/10 | 6300 | 1.3215 | 3.5055
51 | ҚС Знаменка | Семей қ. | 35/10 | 2х2500 | 0.32745 | 1.2426
52 | ҚС Чаганская | Семей қ. | 35/10 | 2500 | 0.0348 | 2.2152
53 | ҚС Озерки | Семей қ. | 35/10 | 4000 | 0.54668 | 2.4033
54 | ҚС Турксиб | Семей қ. | 35/10 | 1600 | 0.31829 | 0.75871
55 | ҚС Шульбинск | Семей қ. | 35/6 | 2х4000 | 1.442 | 1.515
56 | ҚС Новая Культюба | Семей қ. | 35/10 | 1000 | 0.0003 | 0.8997
57 | ҚС М.Актюба | Семей қ. | 35/0,4 | 1000 | 0.039 | 0.861
58 | ҚС 1 | Семей қ. | 110/6 | 2х10000 | 7.92 | 0
59 | ҚС 2 | Семей қ. | 110/35/6 | 2х63000 | 47.3908 | 0
60 | ҚС 3 | Семей қ. | 35/6 | 2х25000 | 14.4228 | 1.2022
61 | ҚС 4 | Семей қ. | 110/6 | 2х16000 | 13.452 | 0
62 | ҚС 7 | Семей қ. | 35/6 | 2х25000 | 13.1628 | 2.1882
63 | ҚС 8 | Семей қ. | 35/6 | 1х6300, 1х10000 | 6.336 | 0
64 | ҚС 9 С | Семей қ. | 110/10 | 1х25000, 1х40000 | 7.5 | 7.595
65 | ҚС 10 С | Семей қ. | 110/6 | 2х25000 | 29.7708 | 0
66 | ҚС 11 С | Семей қ. | 110/6 | 2х16000 | 14.4 | 0
67 | ҚС 12 С | Семей қ. | 110/6 | 2х25000 | 12.9888 | 4.2252
68 | ҚС 14 | Семей қ. | 110/6 | 1х16000, 1х25000 | 9.1976 | 0
69 | ҚС ПТФ | Семей қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 7 | 0
70 | ҚС Восход | Семей қ. | 35/10 | 2х4000 | 6.0818 | 0
71 | ҚС Оч.сооружения | Семей қ. | 35/6 | 1х4000, 1х6300 | 0.8049 | 2.7951
72 | ҚС Кр.Кордон 35/10кВ | Семей қ. | 35/10 | 2500 | 0.65 | 1.6
73 | ҚС Кр.Кордон 35/0,4кВ | Семей қ. | 35/0,4 | 1600 | 0.26194 | 1.1781
74 | ҚС Аягуз | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 2х25000 | 26.0337 | 0
75 | ҚС Чингужи | Аягөз ауданы | 110/10 | 6300 | 0.64076 | 4.9592
76 | ҚС Бозай | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.095008 | 2.095
77 | ҚС Айгыз | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 6300 | 3.865 | 0
78 | ҚС Мын-Булак | Аягөз ауданы | 110/10 | 6300 | 0 | 5.552
79 | ҚС Доненбай | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.16006 | 0.73994
80 | ҚС в/ч Южная | Аягөз ауданы | 35/10 | 2х4000 | 2.2958 | 1.2842
81 | ҚС Майлин | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.11004 | 0.78996
82 | ҚС Карагач | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.34156 | 0.48744
83 | ҚС Сары-Арка | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.26555 | 0.55945
84 | ҚС Тарбагатай | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.30475 | 0.51325
85 | ҚС Тарлаулы | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.3419 | 1.4081
86 | ҚС Актогай | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 10000 | 4.8502 | 3.4598
87 | ҚС Емельтау | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.12571 | 0.73429
88 | ҚС Карабулак | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.0026478 | 0.89735
89 | ҚС Баршатас | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.90045 | 0
90 | ҚС Мадениет | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.54205 | 0.31495
91 | ҚС Каражал | Аягөз ауданы | 35/0,23 | 250 | 0 | 0.225
92 | ҚС Урджар | Үржар ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 8.0488 | 0
93 | ҚС Таскескен 110 | Үржар ауданы | 110/35/10 | 10000 | 2.36 | 6.083
94 | ҚС Сегизбай | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.19177 | 0.70823
95 | ҚС Алтыншокы | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.44792 | 0.91908
96 | ҚС Жанатилек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.19883 | 0.63317
97 | ҚС Жогары Егинсу | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.35724 | 0.49176
98 | ҚС Каракол | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.5852 | 0.7618
99 | ҚС Ельтай | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.17297 | 0.72703
100 | ҚС Шолпан | Үржар ауданы | 35/10 | 2500 | 0.2593 | 1.9547
101 | ҚС Науалы | Үржар ауданы | 110/10 | 2500 | 0.44117 | 1.4318
102 | ҚС Кокозек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.45 | 0.45
103 | ҚС Баркытбел | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.70968 | 0.62232
104 | ҚС Маканчи | Үржар ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 5.7199 | 0
105 | ҚС Каратума | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.2155 | 0.6845
106 | ҚС Келдимурат | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.18426 | 1.1447
107 | ҚС Кабанбай 1 | Үржар ауданы | 35/10 | 6300 | 1.26 | 3.06
108 | ҚС Кабанбай 2 | Үржар ауданы | 35/10 | 6300 | 0 | 3.94
109 | ҚС Акчока | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.26853 | 0.58147
110 | ҚС Бахты | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 1.0538 | 0.35825
111 | ҚС Карабулак | Үржар ауданы | 35/10 | 2500 | 0.35293 | 1.7711
112 | ҚС Коктерек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.30607 | 0.59393
113 | ҚС Коктал | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.18618 | 0.20982
114 | ҚС Карабута | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.17817 | 0.26183
115 | ҚС Чарск | Жарма ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 3.2014 | 2.1286
116 | ҚС Суук-Булак | Жарма ауданы | 110/6 | 1х6300, 1х10000 | 0.744 | 4.926
117 | ҚС Суук-Булак | Жарма ауданы | 35/0,4 | 100 | 0.001207 | 0.088793
118 | ҚС Кезенсу | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.015 | 0.885
119 | ҚС Қонырбиік | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.03 | 0.87
120 | ҚС Аркалык | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.13 | 0.77
121 | ҚС М.Карасу | Жарма ауданы | 35/10 | 1600 | 0.2 | 1.085
122 | ҚС Суурлы | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.125 | 0.76
123 | ҚС 28 220кВ | Жарма ауданы | 220/110/35/10/6 | 125000 | 71.28 | 0
| ҚС 28 110кВ | Жарма ауданы |  | 2х10000 | 3.846 | 4.054
124 | ҚС Қалбатау | Жарма ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 7.395 | 0
125 | ҚС Жарық | Жарма ауданы | 110/10 | 2500 | 0.24 | 1.96
126 | ҚС Жарма | Жарма ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.52617 | 5.1438
127 | ҚС Уш-Биик | Жарма ауданы | 110/10 | 2500 | 0.27 | 1.951
128 | ҚС Қызылағаш | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.06 | 0.84
129 | ҚС Қаратөбе | Жарма ауданы | 35/10 | 2х4000 | 0.89 | 2.613
130 | ҚС Сұлусары | Жарма ауданы | 35/10 | 2х1000 | 0.084 | 0.756
131 | ҚС Рем.завод | Жарма ауданы | 35/6 | 1х1800, 1х1000 | 0.22775 | 0.64025
132 | ҚС Акжал | Жарма ауданы | 35/6 | 1х4000, 1х2500 | 1.422 | 0.828
133 | Мачт.тр-ная ҚС Огород | Жарма ауданы | 35/0,4 | 100 | 0 | 0.09
134 | ҚС Больше-Нарым | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 6.46 | 0
135 | ҚС Нарым | Катон-Қарағай ауданы | 110/10 | 2500 | 0.63429 | 1.6157
136 | ҚС Солдатово | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.32 | 4.35
137 | ҚС Солдатовская РТС-1 | Катон-Қарағай ауданы | 35/0,4 | 250 | 0 | 0.225
138 | ҚС Солдатовская РТС-2 | Катон-Қарағай ауданы | 35/0,4 | 160 | 0 | 0.144
139 | ҚС Ново-Хайрузовка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.98667 | 0.31333
140 | ҚС Ново-Поляковка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.45 | 1.8
141 | ҚС Мало-Нарымка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.765 | 1.485
142 | ҚС Катон-Карагай | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.93 | 0
143 | ҚС Берель | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.29 | 0.35
144 | ҚС Верх-Катунь | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.48 | 0.42
145 | ҚС Печи | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.615 | 0.825
146 | ҚС Рахм. Ключи | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 0.46 | 3.14
147 | ҚС Урыль | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 1.2 | 0.18
148 | ҚС Черновая | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.915 | 0.525
149 | ҚС Гидромеханизация | Алтай ауданы | 110/6 | 15000 | 2.376 | 10.839
150 | ҚС Первороссийка | Алтай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.6395 | 2.977
151 | ҚС Соловьево | Алтай ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 1.0117 | 7.8003
152 | ҚС Феклистовка | Алтай ауданы | 110/10 | 2500 | 1.68 | 0.306
153 | ҚС Чапаево 110 | Алтай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.31 | 2.9555
154 | ҚС 9 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х25000 | 2.66 | 19.8
155 | ҚС 10 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х16000 | 4.392 | 9.969
156 | ҚС 16 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 1х20000, 1х25000 | 13.5036 | 4.3869
157 | ҚС 23 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х10000 | 6 | 1.55
158 | ҚС ЗНП-II | Алтай ауданы | 35/6 | 2х6300 | 1.38 | 4.275
159 | ҚС Бородино | Алтай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.27 | 1.17
160 | ҚС Голубой залив | Алтай ауданы | 35/6 | 4000 | 0.816 | 2.409
161 | ҚС ДСП | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.72 | 1.53
162 | ҚС Никольск | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.32 | 0.9995
163 | ҚС Новая Бухтарма | Алтай ауданы | 35/6 | 6300 | 2.52 | 1.25
164 | ҚС Парыгино | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.4 | 1.85
165 | ҚС Путинцево | Алтай ауданы | 35/6 | 1000 | 0.0855 | 0.8145
166 | ҚС Средигорное | Алтай ауданы | 35/10 | 1800 | 0 | 1.596
167 | ҚС Теплый ключ | Алтай ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.65 | 1.6
168 | ҚС Тургусун | Алтай ауданы | 35/10 | 1х1000, 1х1800 | 0.3 | 0.421
169 | ҚС Чапаево 35 | Алтай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0 | 0.966
170 | ҚС 36 | Алтай ауданы | 35/6 | 1х3200, 4000 | 2.736 | 0.12
171 | ҚС Сажаевка | Алтай ауданы | 35/6 | 2х2500 | 0.3585 | 1.8915
172 | ҚС 26 | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х25000 | 18.62 | 0
173 | ҚС 27 | Үлан ауданы | 110/6 | 2500 | 0.063 | 2.187
174 | ҚС 32 | Өскемен қ. | 35/10 | 2х6300 | 3.54 | 0
175 | ҚС 42 | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 5.49 | 0
176 | ҚС Восточный племрепродуктор | Үлан ауданы | 110/10 | 2х10000 | 6.34 | 0.082
177 | ҚС Герасимовка | Үлан ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.56 | 1.15
178 | ҚС КПТФ | Үлан ауданы | 35/10 | 2х4000 | 1.1667 | 2.3943
179 | ҚС Ленинка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 1.155 | 0.037
180 | ҚС Никитинка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.9 | 0.618
181 | ҚС Самсоновка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.78 | 0.565
182 | ҚС Чимкура | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.675 | 1.446
183 | ҚС РТС-2 | Үлан ауданы | 35/0,4 | 160 | 0.077312 | 0.066688
184 | ҚС КШТ | Өскемен қ. | 110/10 | 1х80000, 1х63000 | 29.8 | 0
185 | ҚС Левобережная | Өскемен қ. | 110/35/10 | 2х16000 | 17.34 | 0
186 | ҚС Мелькомбинат | Өскемен қ. | 35/10 | 1х6300, 1х4000 | 4.0865 | 0
187 | ҚС Гагарино | Үлан ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.42217 | 1.3778
188 | ҚС Каменка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.75 | 1.29
189 | ҚС Макеевка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 0.36 | 1.89
190 | ҚС Привольное | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.0876 | 3.9274
191 | ҚС Саратовка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.71 | 0
192 | ҚС Таврия | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 1.8 | 3.466
193 | ҚС 17 | Үлан ауданы | 110/35/6 | 1х25000, 1х6300 | 1.741 | 0.968
194 | ҚС Белая гора | Үлан ауданы | 35/6 | 2х4000 | 0.0315 | 3.5685
195 | ҚС Огневка | Үлан ауданы | 35/6 | 1000 | 0.186 | 0
196 | ҚС Таинты | Үлан ауданы | 35/6 | 1000 | 0.057 | 0.698
197 | ҚС Таргын | Үлан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.425 | 1.74
198 | ҚС Аюда-1 | Үлан ауданы | 35/10 | 1000 | 0.01 | 0.89
199 | ҚС Ново-Азово | Үлан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.20531 | 0
200 | ҚС Ново-Одесская | Үлан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.345 | 1.06
201 | ҚС Кокпекты | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.025 | 0
202 | ҚС Үкілі қыз (Воздвиженка) | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 10000 | 2.0212 | 6.9388
203 | ҚС Бигач | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.07 | 1.37
204 | ҚС Көкжайық (Ивановка) | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.5249 | 1.5681
205 | ҚС Ульгули -Малши | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.65 | 0.79
206 | ҚС Тассай (Большевик) | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1000 | 0.28571 | 0.34529
207 | ҚС Преображенка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 2.16 | 0.05
208 | ҚС Нура | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 320 | 0.007922 | 0.28008
209 | ҚС Узын-Булак | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 100 | 0.00037769 | 0.089622
210 | ҚС Құлынжон (Казнаковка) | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.065 | 4.115
211 | ҚС Самарка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 5.8802 | 1.5468
212 | ҚС Аққала (Белое) | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 1600 | 0.19 | 1.25
213 | ҚС Мариногорка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.14 | 1.3
214 | ҚС Миролюбовка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1800 | 0.28 | 1.34
215 | ҚС Насосная | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 0.06 | 1.89
216 | ҚС Сарыбел (Н-Тимофеевка) | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х1800 | 0.21 | 0.935
217 | ҚС Палатцы | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.21 | 1.23
218 | ҚС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.135 | 1.305
219 | ҚС Песчанка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1800 | 0.03 | 1.49
220 | ҚС Песчанская нефтебаза | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 160 | 0.00075806 | 0.14324
221 | ҚС СТМ | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 0.33 | 1.92
222 | ҚС Адиль | Өскемен қ. | 110/6 | 10000 | 2.296 | 5.734
223 | ҚС Тарханка | Өскемен қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 7.9248 | 0
224 | ҚС Бобровка | Өскемен қ. | 35/10 | 2х2500 | 2.4449 | 0
225 | ҚС Винное | Өскемен қ. | 35/10 | 4000 | 2.9292 | 0
226 | ҚС Прапорщиково | Өскемен қ. | 35/6 | 2х4000 | 3.2414 | 0
227 | ҚС 37 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 3.9995 | 4.0505
228 | ҚС 38 | Өскемен қ. | 35/10 | 2х6300 | 3.1293 | 0
229 | ҚС Аблакетка | Өскемен қ. | 110/6 | 1х10000, 1х6300 | 1.95 | 3.484
230 | ҚС СДИ | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х40000 | 22.5836 | 10.0604
231 | ҚС 22 | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х40000 | 22.508 | 9.2755
232 | ҚС 25 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х16000 | 12.2006 | 0.20741
233 | ҚС 31 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 9.8041 | 0
234 | ҚС 33 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 5.3627 | 2.8183
235 | ҚС 34 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х6300 | 3.8531 | 1.3109
236 | ҚС 39 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 7.7834 | 1.0516
237 | ҚС 40 | Өскемен қ. | 35/6 | 1х10000, 1х16000 | 6.9024 | 1.5166
238 | ҚС 41 | Өскемен қ. | 110/35/6 | 25000 | 12.3414 | 3.1616
239 | ҚС 43 (Тополевая роща) | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х25000 | 18.0408 | 0
240 | ҚС 44 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 5.876 | 2.648
241 | ҚС Березовка | Глубокое ауданы | 110/10 | 2500 | 0.4825 | 1.7675
242 | ҚС Глубочанка | Глубокое ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 4.8265 | 0.7935
243 | ҚС ЧПТФ | Глубокое ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 2.017 | 6.725
244 | ҚС 11 220кВ | Глубокое ауданы | 220/110/35/6 | 1х63000, 1х60000 | 24.1824 | 27.2946
| ҚС 11 110кВ | Глубокое ауданы |  | 1х20000, 1х10000 | 7.7562 | 0
245 | ҚС 12 | Глубокое ауданы | 110/6 | 1х6300, 1х15000 | 1.92 | 3.607
246 | ҚС 24 | Глубокое ауданы | 110/35/6 | 1х10000, 1х25000 | 3.4706 | 4.2994
247 | ҚС Алтайская | Глубокое ауданы | 35/6 | 1600 | 0.59045 | 0.84955
248 | ҚС Веселовка | Глубокое ауданы | 35/10 | 1600 | 0.8019 | 0.6381
249 | ҚС Заводская | Глубокое ауданы | 35/6 | 5600 | 1.9981 | 3.0419
250 | ҚС Кожохово | Глубокое ауданы | 35/6 | 2х2500 | 0.65 | 1.55
251 | ҚС Племрепродуктор | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х2500 | 1.2531 | 0.99689
252 | ҚС Предгорненское ХПП | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х6300 | 3.9335 | 1.7365
253 | ҚС Уварово | Глубокое ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х4000 | 1.248 | 0.90195
254 | ҚС Секисовка | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х4000 | 2.0761 | 1.0719
255 | ҚС Мало-Уба | Глубокое ауданы | 35/10 | 2500 | 0.4056 | 1.8444
256 | ҚС 45 | Риддер қ. | 35/6 | 2х16000 | 7.1442 | 6.2048
257 | ҚС 46 | Риддер қ. | 110/35/6 | 2х25000 | 11.1033 | 10.0507
258 | ҚС 47 | Риддер қ. | 35/6 | 4000 | 0.22505 | 1.5939
259 | ҚС Б.Камень | Шемонаих ауданы | 110/10 | 2500 | 0.706 | 1.544
260 | ҚС Верх-Уба | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 5.9708 | 0
261 | ҚС Волчанка | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х6300 | 0.8466 | 4.6934
262 | ҚС Выдриха | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.2694 | 4.2006
263 | ҚС Городская | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х10000 | 6.4033 | 2.4217
264 | ҚС Зевакино | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.234 | 2.136
265 | ҚС Луговая | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 3.4636 | 0.9894
266 | ҚС Рулиха | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 6300 | 1.2842 | 4.3258
267 | ҚС Химстрой | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 1х10000, 1х6300 | 5.5212 | 0.14881
268 | ҚС 13 | Шемонаиха ауданы | 110/6 | 2х25000 | 4.8 | 16.17
269 | ҚС Камышинка | Шемонаиха ауданы | 35/10 | 2х1600 | 1.298 | 0
270 | ҚС Убинка | Шемонаиха ауданы | 35/10 | 4000 | 0.48003 | 3.12
271 | ҚС Даирово | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 6300 | 2.35 | 0.4915
272 | ҚС Зайсан | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 8.2592 | 0
273 | ҚС Кенсай | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 10000 | 2.589 | 5.07
274 | ҚС Чиликты | Зайсан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.52 | 1.73
275 | ҚС Аккоин | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.0625 | 1.3775
276 | ҚС Сауыр | Зайсан ауданы | 35/10 | 4000 | 1.48 | 1.709
277 | ҚС Карабулак | Зайсан ауданы | 35/10 | 4000 | 0.35 | 2.32
278 | ҚС Каратал | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.94 | 0.18
279 | ҚС Сартерек | Зайсан ауданы | 35/10 | 2х1000 | 0.63 | 0.153
280 | ҚС Биржан | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.16 | 1.085
281 | ҚС Зайсанская РТС | Зайсан ауданы | 35/0,4 | 250 | 0.0166 | 0.2084
282 | ҚС Каратогай | Күршім ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.895 | 1.33
283 | ҚС Теректы-Булак | Күршім ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.9057 | 1.5493
284 | ҚС Чердояк | Күршім ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.30667 | 5.1373
285 | ҚС Аксуат | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.135 | 0.765
286 | ҚС Жолнускау | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.22375 | 0.65125
287 | ҚС Койтас | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.24 | 0
288 | ҚС Куйган | Күршім ауданы | 35/10 | 2500 | 0.49286 | 1.5311
289 | ҚС Курчум | Күршім ауданы | 110/35/10 | 10000 | 6.24 | 1.265
290 | ҚС Маралды | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.735 | 0.705
291 | ҚС Сарыолен | Күршім ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.505 | 0
292 | ҚС Кайнарлы | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.017143 | 1.4229
293 | ҚС Теректы | Күршім ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 3.79 | 0
294 | ҚС Буран | Күршім ауданы | 110/10 | 2х2500 | 2.34 | 0
295 | ҚС Акбулак | Күршім ауданы | 110/10 | 2х2500 | 2.985 | 0
296 | ҚС Тоскаин | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.34 | 1.1
297 | ҚС Урунхайка | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.045 | 0.827
298 | ҚС Акжайлау | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.045 | 0.827
299 | ҚС Тугул | Тарбагатай ауданы | 110/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.7 | 0.216
300 | ҚС Тауке | Тарбагатай ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 10.965 | 0
301 | ҚС Акжар | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 4.12 | 0
302 | ҚС Жана-Аул | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.54 | 0.885
303 | ҚС Манрак | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.84 | 0.426
304 | ҚС Аксуат-ю 110кВ | Тарбагатай ауданы | 110/35/10 | 10000 | 5.3 | 0
305 | ҚС Аксуат-ю 35кВ | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 3.63 | 0
306 | ҚС Кульбабас | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.94 | 0.5
307 | ҚС Кокжира | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.9 | 1.204
308 | ҚС Кызыл-Кесек | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.55 | 0.218
309 | ҚС Киндыкты | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.22 | 0.68
310 | ҚС Сатпаево | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.49 | 0.378
311 | ҚС Кумколь | Тарбагатай ауданы | 35/0,4 | 80 | 0.00125 | 0.07075

## ЛЭП-220-110-35-6-10кВ
Согласно Приложения 2
к Правилам организации и функционирования
оптового рынка электрической энергии
В связи с тем, что на пропускную способность ЛЭП оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ АО "ОЭСК" ЛЭП-220/110/35/6-10кВ
№ п/п | Наименование линии электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи,мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛЭП-220кВ
1 | Л-241 | 143,8 | АС-240 | 220 | 206.5557 | 71
ЛЭП-110кВ
1 | Л-248 | 172,2 | АС-240 | 110 (в габаритах 220) | 103.3 | 51.6
2 | Л-250 | 141,9 | АС-300 | 110 (в габаритах 220) | 120.2 | 22.44
3 | Л-101С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 23.76
4 | Л-102 | 15.875 | АС-240 | 110 | 103.3 | 45.605
5 | Л-102С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 21.12
6 | Л-103С | 46.5 | АС-120 | 110 | 66 | 12.54
7 | Л-104С | 38.4 | АС-120 /АС-150 | 110 | 66 | 1.32
8 | Л-105 | 10.62 | АС-150 | 110 | 76.2 | 1.162
9 | Л-105С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
10 | Л-106С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
11 | Л-109 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 3
12 | Л-110 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 5.27
13 | Л-111С | 11.2 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
14 | Л-112С | 21.7 | АС-120 | 110 | 66 | 4.29
15 | Л-113С | 48.6 | АС-120 | 110 | 66 | 1.98
16 | Л-114 | 46.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
17 | Л-116 | 3.6 | АС-240 | 110 | 103.3 | 0.21
18 | Л-118 | 17.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 4
19 | Л-123 | 7.116 | АСПТ-240 | 110 | 185.6 | 57.24
20 | Л-127 | 17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 7.6
21 | Л-130 | 59.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 0
22 | Л-131С | 29 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
23 | Л-133С | 80.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.2475
24 | Л-138 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 5.85
25 | Л-139 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 8
26 | Л-140 | 31.1 | АЖ-120 | 110 | 66 | 7.04
27 | Л-140С | 63.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 6.93
28 | Л-141С | 24.5 | АС-120 | 110 | 66 | 4.75
29 | Л-142С | 23.6 | АС-120 | 110 | 66 | 3.08
30 | Л-145С | 72.8 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2
31 | Л-147С | 40 | АС-240 | 110 | 103.3 | 2.145
32 | Л-148С | 83.4 | АС-120 | 110 | 66 | 1.2
33 | Л-149С | 32.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
34 | Л-150С | 38.6 | АС-120 | 110 | 66 | 0.2475
35 | Л-151 | 12.62 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 53.538
36 | Л-151С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 23
37 | Л-152 | 13.5 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 56.922
38 | Л-152С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 17
39 | Л-153 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.32
40 | Л-153С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 4.91
41 | Л-154 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.64
42 | Л-154С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 8.93
43 | Л-155 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 8.25
44 | Л-155С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 51
45 | Л-156 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 16.83
46 | Л-156С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 50
47 | Л-157С | 76.1 | АС-120 | 110 | 66 | 3
48 | Л-158С | 26.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.63
49 | Л-159 | 16.7 | АС-120 | 110 | 66 | 1.065
50 | Л-159С | 128.9 | АС-120 | 110 | 66 | 10.65
51 | Л-161ю | 57.8 | АС-120 | 110 | 66 | 9.9
52 | Л-161 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 11.87
53 | Л-162 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 3.88
54 | Л-163 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 23.55
55 | Л-164 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 22.67
56 | Л-165 | 87.8 | АС-120 | 110 | 66 | 38.94
57 | Л-166 | 91.1 | АС-120 | 110 | 66 | 33
58 | Л-167 | 60.7 | АС-150 | 110 | 76.2 | 39.6
59 | Л-168 | 83.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | 4.455
60 | Л-171 | 78 | АС-95 | 110 | 55.9 | 28.38
61 | Л-171С | 47,7/49,2 | АС-120/АС-70 | 110 | 44.9 | 3.2175
62 | Л-171А | 53.3 | АЖ-120 | 110 | 66 | 6.435
63 | Л-172С | 39 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.135
64 | Л-172А | 45.4 | АЖ-120 | 110 | 66 | 4.85
65 | Л-173 | 18 | АС-95 | 110 | 55.9 | 16
66 | Л-174 | 50.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 19.14
67 | Л-175 | 41.5 | АС-95 | 110 | 55.9 | 8.58
68 | Л-175С | 43.5 | АС-120 | 110 | 66 | 13.1
69 | Л-176С | 32.7 | АС-120 | 110 | 66 | 16.1
70 | Л-177С | 36.9 | АС-120 | 110 | 66 | 13.0735
71 | Л-178С | 19.7 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
72 | Л-179 | 43.74 | АС-120 | 110 | 66 | 7.7088
73 | Л-181 | 41.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 10.53
74 | Л-181С | 67.9 | АС-120 | 110 | 66 | 5.4
75 | Л-182 | 8,095/1,9 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 6
76 | Л-182С | 111.8 | АС-120 | 110 | 66 | 0
77 | Л-183А | 117.5 | АС-120 | 110 | 66 | 26.84
78 | Л-184 | 5,57/9,31 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 42
79 | Л-184А | 76.7 | АС-120 | 110 | 66 | 17.16
80 | Л-186А | 55.1 | АС-120 | 110 | 66 | 6.765
81 | Л-187А | 54.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
82 | Л-188А | 112.89 | АС-120 | 110 | 66 | 0
83 | Л-189 | 1.8 | АС-150 | 110 | 76.2 | 0.2
84 | Л-189А | 52.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
85 | Л-191 | 17.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 7
86 | Л-191С | 53.4 | АС-120 | 110 | 66 | 22.4
87 | Л-192 | 13.5 | АС-120 | 110 | 66 | 0.0044
88 | Л-192С | 74.2 | АС-120 | 110 | 66 | 21.78
89 | Л-193 | 159 | АС-120 | 110 | 66 | 21.78
90 | Л-194 | 65 | АС-120 | 110 | 66 | 16.5
91 | Л-194С | 67.3 | АС-95 | 110 | 55.9 | 6.08
92 | Л-195-I | 38.87 | АС-120 | 110 | 66 | 12.87
93 | Л-195-II | 26.9 | АС-120 | 110 | 66 | 13.2
94 | Л-195С | 83.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 7.01
95 | Л-196 | 74 | АС-95 | 110 | 55.9 | 7.48
96 | Л-196С | 62 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.1537
97 | Л-197 | 67.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | нет ПУ
98 | Л-197А | 87.7 | АС-120 | 110 | 66 | 14.96
99 | Л-198 | 63,05/5 | АС-95/АС-70 | 110 | 44.9 | 9.24
100 | Л-199 | 21.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.23
101 | Л-401С | 86.2 | АС-70/АС-120 | 110 | 44.9 | 5.27
102 | Л-404 | 81.6 | АС-120 | 110 | 66 | 2.31
103 | Л-405 | 22 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
104 | Л-406 | 18 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
105 | Л-407 | 68.17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 11.44
106 | Л-408 | 23/6,4 | АС-150/АС-120 | 110 | 66 | 6.6
107 | Л-414 | 9.7 | АС-120 | 110 | 66 | 5.28
108 | Л-415 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
109 | Л-416 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
110 | Л-433 | 9.5 | АС-240 | 110 | 103.3 | 29
111 | Л-434 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 26
112 | Л-435 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 32
113 | Л-437 | 3 | АС-240 | 110 | 103.3 | 7.57
114 | Л-479 | 34.6 | АС-120 | 110 | 66 | 7.92
ЛЭП-35кВ
1 | Л-198А | 102.7 | АЖ-120 | 35 (в габаритах 110) | 21.1009 | 3.5256
2 | Л-4 | 14,9/27,5 | АС-120/АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.1875
3 | Л-9 | 90.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.73459
4 | Л-12 | 2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 8.1992
5 | Л-12С | 22 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.16519
6 | Л-14 | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
7 | Л-15 | 72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
8 | Л-16 | 72 | АС 70 | 35 | 14.3378 | 1.12
9 | Л-17 | 5.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.42
10 | Л-18 | 1.105 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 1.785
11 | Л-19 | 2.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.461
12 | Л-20 | 9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.28
13 | Л-20С | 24.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.02198
14 | Л-21 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.855
15 | Л-21С | 16.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
16 | Л-22 | 4.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 13.3
17 | Л-22С | 24.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
18 | Л-23 | 7.384 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
19 | Л-23С | 12.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.466
20 | Л-24 | 2.1 | АС-150 | 35 | 24.3472 | нет ПУ
21 | Л-25 | 8.6 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 2.5462
22 | Л-26 | 3 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
23 | Л-27 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.92581
24 | Л-28 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
25 | Л-29 | 8.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
26 | Л-29С | 23.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
27 | Л-30 | 33.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.9
28 | Л-31 | 5,59/7,56 | АС-150/АС-185 | 35 | 24.3472 | 5.5
29 | Л-31С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 17.22
30 | Л-32 | 9.5 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.3074
31 | Л-32А | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.5667
32 | Л-32С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 14.28
33 | Л-34 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.79
34 | Л-34А | 29.25 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.4233
35 | Л-35А | 28.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.91187
36 | Л-35С | 3.636 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 5.32
37 | Л-36 | 15.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.2
38 | Л-36А | 32.38 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.5703
39 | Л-36С | 8.036 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 4.34
40 | Л-37 | 5,3/2,1 | АС-120/АЖ-120 | 35 | 21.1009 | 7.245
41 | Л-37А | 52.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.30475
42 | Л-37С | 56.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.4823
43 | Л-38 | 2.3 | АС -120 | 35 | 21.1009 | 0
44 | Л-38С | 6.2 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.216
45 | Л-39 | 1.9 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 10.22
46 | Л-39С | 5.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.339
47 | Л-40 | 4.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 5.4385
48 | Л-40С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.77
49 | Л-41 | 1.6 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 4.8774
50 | Л-41А | 42.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.217
51 | Л-41С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
52 | Л-42 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.091
53 | Л-42А | 68.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.3083
54 | Л-43 | 1.2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 9.52
55 | Л-43А | 73 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.3057
56 | Л-43С | 13.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.1
57 | Л-44 | 2.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
58 | Л-44С | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.3625
59 | Л-45С | 6.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.435
60 | Л-46 | 10.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.07
61 | Л-46С | 12 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
62 | Л-49 | 14.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
63 | Л-50А | 29.42 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.569
64 | Л-51 | 4.75 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.992
65 | Л-51А | 21.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.186
66 | Л-52 | 4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
67 | Л-52А | 19.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
68 | Л-52С | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
69 | Л-53А | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.199
70 | Л-54 | 10,757/0,9/0,54 | АС-120/АС-150/АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
71 | Л-54А | 16.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.7
72 | Л-55С | 5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
73 | Л-56 | 0.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
74 | Л-56А | 26.83 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.927
75 | Л-57 | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.105
76 | Л-57А | 20 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.255
77 | Л-57С | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
78 | Л-59 | 1.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
79 | Л-60 | 22.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
80 | Л-61 | 56.53 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
81 | Л-61С | 13.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.315
82 | Л-62 | 18.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.30333
83 | Л-62С | 29.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
84 | Л-63 | 2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 7.98
85 | Л-63А | 22.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.131
86 | Л-64 | 19.08 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.735
87 | Л-64С | 12.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
88 | Л-65 | 18.6 | АС 50 | 35 | 11.362 | 1.68
89 | Л-65А | 28.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.507
90 | Л-65С | 16.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
91 | Л-66 | 12.6 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0
92 | Л-66А | 23.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
93 | Л-67 | 31.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.675
94 | Л-67А | 13 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.4
95 | Л-67С | 35.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.225
96 | Л-68А | 15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.185
97 | Л-69 | 9.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.84
98 | Л-70 | 0.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
99 | Л-70С | 36.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.33
100 | Л-71А | 40.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
101 | Л-71 | 30.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
102 | Л-72А | 61.22 | АСТ-70 | 35 | 39.172 | 1.645
103 | Л-73 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
104 | Л-73А | 11.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.295
105 | Л-73С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.58625
106 | Л-74 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
107 | Л-74А | 36 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.733
108 | Л-74С | 24.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.2275
109 | Л-75 | 28.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.61
110 | Л-75А | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.49
111 | Л-75С | 35 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
112 | Л-76 | 41.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.19
113 | Л-76А | 21.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.05
114 | Л-77 | 21.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.375
115 | Л-77А | 23.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.265
116 | Л-77С | 23.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.359
117 | Л-78 | 17.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.05
118 | Л-78С | 17 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.25
119 | Л-79 | 44.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.47
120 | Л-79С | 38.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.18
121 | Л-80 | 20.46 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.05
122 | Л-80С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.508
123 | Л-81 | 3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 9.24
124 | Л-82 | 20.86 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.38
125 | Л-83С | 27.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.2016
126 | Л-84 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
127 | Л-84С | 4.24 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.84
128 | Л-85 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
129 | Л-85С | 8.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.01
130 | Л-86 | 44.9 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.66
131 | Л-86С | 3.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.22084
132 | Л-87 | 10.698 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
133 | Л-87С | 27.14 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.16386
134 | Л-88 | 18.85 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.104
135 | Л-88С | 17.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.8109
136 | Л-89 | 18,85/15,6 | АС-50/АС-95 | 35 | 11.362 | 1.104
137 | Л-90 | 37.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 8.1
138 | Л-91 | 32.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.56
139 | Л-91Ю | 59.3 | АС-50 | 35 | 9.4684 | 0
140 | Л-92 | 14.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
141 | Л-92С | 47 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.33
142 | Л-93 | 24.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 5.9
143 | Л-93Ю | 16 | АС-50 | 35 | 9.4684 | 0.9
144 | Л-94 | 33.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.8
145 | Л-94С | 31.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.13397
146 | Л-94Ю | 28.6 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 2.3
147 | Л-95 | 41.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
148 | Л-95Ю | 10 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 1.1
149 | Л-96 | 14.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
150 | Л-96Ю | 52 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.3
151 | Л-97 | 26.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.56
152 | Л-98 | 16.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
153 | Л-98С | 27.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | нет ПУ
154 | Л-99 | 15.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.26
155 | Л-99С | 23.5 | АС-35 | 35 | 9.4684 | нет ПУ
156 | Л-301 | 15.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.92
157 | Л-303 | 0.545 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0.1
158 | Л-305 | 79 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
159 | Л-306 | 21.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.98
160 | Л-307 | 10.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
161 | Л-308 | 5.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.624
162 | Л-309 | 13 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
163 | Л-310 | 13/10,2 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 4
164 | Л-310С | 64.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.526
165 | Л-311 | 6.91 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.9512
166 | Л-311С | 22 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 0.551
167 | Л-312 | 23.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
168 | Л-312С | 31.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
169 | Л-313 | 47.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
170 | Л-313С | 65.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.082
171 | Л-314 | 14.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
172 | Л-315 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.525
173 | Л-316 | 17.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
174 | Л-317 | 17.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
175 | Л-318 | 27.15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.83
176 | Л-319 | 41.05 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.986
177 | Л-320 | 3.07 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.49
178 | Л-321 | 17 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
179 | Л-322С | 29.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.232
180 | Л-323 | 7.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.7
181 | Л-325С | 25.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
182 | Л-326 | 49.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
183 | Л-326С | 23.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
184 | Л-327 | 55.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.7
185 | Л-328 | 23 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
186 | Л-330 | 17.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.155
187 | Л-332 | 6.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
188 | Л-333 | 19.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.6825
189 | Л-335 | 17.026 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
190 | Л-336 | 17.95 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
191 | Л-340 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
192 | Л-347 | 16.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.05
193 | Л-349 | 7.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
194 | Л-353 | 3.72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
195 | Л-355 | 42.55 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.105
196 | Л-357 | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
197 | Л-358 | 6.39 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.05
198 | Л-359 | 8.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
199 | Л-361 | 61.27 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
200 | Л-362 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.365
201 | Л-363 | 5.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.525
202 | Л-367 | 20.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
203 | Л-369 | 23.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
204 | Л-397 | 48.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
ЛЭП-6-10кВ
1 | Л-1 ПС Караул | 1.435 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.42
2 | Л-2 ПС Караул | 9.43 | АС-35 | 10 | 1.8 | 2.01
3 | Л-3 ПС Караул | 13.26 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.24
4 | Л-4 ПС Караул | 72.38 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.18
5 | Л-5 ПС Караул | 38.525 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
6 | Л-2 ПС Бестамак | 4.09 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.311
7 | Л-2 Саржал | 4.03 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.34
8 | Л-3 Саржал | 12.22 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.03
9 | Л-2 ПС Бирлик | 2.27 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.637
10 | Л-1 ПС Жананур | 3.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.125
11 | Л-2 ПС Жананур | 36.465 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
12 | Л-2 ПС Журекадыр | 42.565 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.17
13 | Л-3 ПС Каскабулак | 15.46 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.125
14 | Л-1 ПС Кайнар | 9.52 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.435
15 | Л-2 ПС Кайнар | 126.35 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.195
16 | Л-1 ПС Абралы | 43.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.187
17 | Л-1 ПС Сапак | 51.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.05
18 | Л-2 ПС Сапак | 33.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.075
19 | Л-2 РП-10кВ Догалан | 6 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
20 | Л-4 РП-10кВ Догалан | 19.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
21 | Л-5 РП-10кВ Догалан | 24.84 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
22 | Л-3С ПС 52 | 1.5 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
23 | Л-307 ПС 53 | 2.7 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 1.104
24 | Л-308 ПС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 1.152
25 | Л-311 ПС 53 | 0.25 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.108
26 | Л-314 ПС 53 | 2.205 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.096
27 | Л-316 ПС 53 | 0.657 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.24
28 | Л-318 ПС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.624
29 | Л-324 ПС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.216
30 | Л-328 ПС 53 | 1.208 | ААБ-3*120 | 6 | 2.022 | 0.576
31 | Л-329 ПС 53 | 12.7 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.96
32 | Л-330 ПС 53 | 1.29 | ААБ-3*150 | 6 | 2.448 | 0.048
33 | Л-331 ПС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.672
34 | Л-332 ПС 53 | 1.369 | АСБ-3*70 | 6 | 2.458 | 0.756
35 | Л-333 ПС 53 | 3.09 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.648
36 | Л-334 ПС 53 | 1.15 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.264
37 | Л-7 ПС Чаган | 2.44 | АСБ-3*50 | 10 | 1.502 | 0.02
38 | Л-1 ПС Чаган | 34.74 | АС-50 | 10 | 2.16 | 0.16
39 | Л-1 ПС Бескарагай | 5,157/1,843 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.34
40 | Л-3 ПС Бескарагай | 12,74/6,57 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.012
41 | Л-4 ПС Бескарагай | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.124
42 | Л-5 ПС Бескарагай | 5.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.393
43 | Л-связь ПС Бескарагай | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.37
44 | Л-1 ПС Канонерка | 11 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.229
45 | Л-связь ПС Канонерка | 11.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.044
46 | Л-2 ПС Долонь | 20.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.062
47 | Л-4 ПС Долонь | 8,78/2,93/0,79 | АС-35/ ПС-25/АС-50 | 10 | 0.9 | 0.044
48 | Л-2 ПС Рамадан | 2.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.037
49 | Л-3 ПС Рамадан | 3.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.052
50 | Л-связь ПС Рамадан | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.033
51 | Л-1 ПС Карабас | 2,86/0,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.02
52 | Л-2 ПС Карабас | 7,38/2,42 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.12
53 | Л-3 ПС Карабас | 2.6 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.027
54 | Л-4 ПС Карабас | 19,740/14,360 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.094
55 | Л-3 ПС Бегень | 32,86/5,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.027
56 | Л-4 ПС Бегень | 9.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.118
57 | Л-связь ПС Лесная | 47,03/8,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0
58 | Л-3 ПС Жетыжар | 32.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
59 | Л-5 ПС Жетыжар | 5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
60 | Л-связь ПС Жетыжар | 47,03/8,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.025
61 | Л-4 ПС Кривинка | 3.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.145
62 | Л-1 ПС Карагайлы | 4,97/1,83 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.053
63 | Л-2 ПС Карагайлы | 6.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.109
64 | Л-1 ПС Бозтал | 0,78/1,22 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.053
65 | Л-4 ПС Бозтал | 44,2/7,07 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.005
66 | Л-3 ПС Башкуль | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
67 | Л-связь ПС Башкуль | 23,990/1,01 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.014
68 | Л-1 ПС Ерназар | 1.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.055
69 | Л-2 ПС Ерназар | 23.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.131
70 | Л-3 ПС Ерназар | 6.9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.26
71 | Л-4 ПС Ерназар | 12,730/2,37 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
72 | Л-5 ПС Ерназар | 50,160/1,15 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.009
73 | Л-св. ПС Дмитриевка - ПС Бородулиха | 18.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.48
74 | Л-св. ПС Ивановка - ПС Бородулиха | 29,41/4,17 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.44
75 | Л-1 ПС Бородулиха | 14/8 | АС-50/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.003
76 | Л-6 ПС Бородулиха | 3.98 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.26
77 | Л-1 ПС Новопокровка | 9,92/9,224 | АС-70/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.55
78 | Л-2 ПС Новопокровка | 38.58 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.227
79 | Л-2 ПС Бель-Агач | 49.71 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.37
80 | Л-6 ПС Бель-Агач | 13,25/0,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
81 | Л-8 ПС Бель-Агач | 4.1 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.34
82 | Л-9 ПС Бель-Агач | 24.02 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.07
83 | Л-1 ПС Н-Шульба 110 | 0,612/2,6/26,85 | А-35/А-50/А-70 | 10 | 1.8 | 0.378
84 | Л-7 ПС Н-Шульба 110 | 28.93 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.368
85 | Л-2 ПС Ново-Шульба 35 | 15.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.355
86 | Л-3 ПС Ново-Шульба 35 | 9.83 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
87 | Л-4 ПС Ново-Шульба 35 | 9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.495
88 | Л-5 ПС Ново-Шульба 35 | 7.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.382
89 | Л-4 ПС Петропавловка | 30,22/7,28 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.523
90 | Л-5 ПС Петропавловка | 20.2 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.085
91 | Л-1 ПС Дмитриевка | 28.25 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.91
92 | Л-6 ПС Дмитриевка | 14.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
93 | Л-1 ПС Красный Аул | 5,32/3,08 | АС-50/АС-70 | 10 | 2.2 | 0.14
94 | Л-3 ПС Красный Аул | 32,73/3,57 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.274
95 | Л-1 ПС Ивановка | 0.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.013
96 | Л-7 ПС Ивановка | 9.73 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.212
97 | Л-1 ПС Переменовка | 8.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
98 | Л-2 ПС Переменовка | 22.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.07
99 | Л-4 ПС Переменовка | 5.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.14
100 | Л-1 ПС Буркотово | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
101 | Л-2 ПС Буркотово | 3.86 | А-70 | 10 | 2.6 | 0.13
102 | Л-3 ПС Буркотово | 19.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.085
103 | Л-2 ПС Красный Яр | 4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.219
104 | Л-4 ПС Красный Яр | 12.6 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.045
105 | Л-1 ПС Песчанка С | 4.53 | ПС-35 | 10 | 1.1 | 0.025
106 | Л-3 ПС Песчанка С | 6 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.156
107 | Л-4 ПС Песчанка С | 10,05/12,95 | АС-35/А-35 | 10 | 1.8 | 0.03
108 | Л-1 ПС Пролетарка | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.024
109 | Л-4 ПС Пролетарка | 34.8 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.037
110 | Л-10 ПС Левобережная С | 21 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.38
111 | Л-11 ПС Левобережная С | 4.48 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1
112 | Л-Св.ПС Приречная ПС Левобережная С | 18.335 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.62
113 | Л-1 ПС Приречная | 3,22/20,720 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.36375
114 | Л-2 ПС Приречная | 2,535/0,3 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.16
115 | Л-4 ПС Приречная | 2.074 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.21
116 | Л-2 ПС Ново-Баженово | 1.1 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0
117 | Л-3 ПС Ново-Баженово | 1.17 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12714
118 | Л-6 ПС Ново-Баженово | 1,330/5,83/8,056 | АС-50/ПС-16/А-50 | 10 | 2.2 | 0.36
119 | Л-9 ПС Ново-Баженово | 1,936/10,824 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.19
120 | Л-11 ПС Ново-Баженово | 24,97/30,060 | АС-50/А-50 | 10 | 2.2 | 0.135
121 | Л-1 ПС Чекоман | 17,41/43,35/80,75 | А-35/АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.125
122 | Л-3 ПС Чекоман | 11.28 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
123 | Л-5 ПС Чекоман | 4.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
124 | Л-6 ПС Чекоман | 38,97/30,93 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.005
125 | Л-7 ПС Чекоман | 3.8 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.01
126 | Л-9 ПС Чекоман | 2.9 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.022857
127 | Л-Св.ПС УТФ ПС Чекоман | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
128 | Л-СвПС Глуховка ПС Чекоман | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1
129 | Л-2 ПС Глуховка | 19,82/5,013/0,6 | А-35 /АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.70375
130 | Л-3 ПС Глуховка | 15.99 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.085
131 | Л-6 ПС Глуховка | 22.08 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.0975
132 | Л-Св.ПС Чекоман ПС Глуховка | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
133 | Л-2 ПС УТФ | 4.13 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.4175
134 | Л-5 ПС УТФ | 3.64 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.63857
135 | Л-Св.ПС Чекоман ПС УТФ | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.21
136 | Л-1 ПС Знаменка | 3.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.19125
137 | Л-2 ПС Знаменка | 62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.08125
138 | Л-3 ПС Знаменка | 40.13 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
139 | Л-4 ПС Знаменка | 2,24/3,43/28,98 | А-35/ПС-35/АС-35 | 10 | 1.1 | 0.02
140 | Л-Св.ПС Чаганская ПС Знаменка | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.002
141 | Л-1 ПС Чаганская | 26,20/14,79 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
142 | Л-2 ПС Чаганская | 15,7/32,48/8,81 | АС-35/А-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
143 | Л-3 ПС Чаганская | 0.44 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.008
144 | Л-Св.ПС Знаменка ПС Чаганская | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.0033333
145 | Л-2 ПС Озерки | 1.32 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.21
146 | Л-3 ПС Озерки | 27,92/0,705 | А 50/А-35 | 10 | 1.8 | 0.16125
147 | Л-4 ПС Озерки | 1.62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.2
148 | Л-5 ПС Озерки | 6.37 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
149 | Л-7 ПС Турксиб | 7.63 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
150 | Л-1 ПС Новая-Культюба | 5,25/0,94 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0
151 | Л-1 ПС Шульбинск | 1,5/0,5 | АСБ-3х180/ААБ-3х150 | 6 | 3.8 | 0.099
152 | Л-2 ПС Шульбинск | 7.02 | А-50 | 6 | 2.2 | 0.174
153 | Л-3 ПС Шульбинск | 1.2 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0.252
154 | Л-4 ПС Шульбинск | 0.3 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0
155 | Л-5 ПС Шульбинск | 1,36/2,86/0,46 | А-50/АС-50/А-35 | 6 | 1.8 | 0.42
156 | Л-6 ПС Шульбинск | 0.9 | АСБ-3х180 | 6 | 4.251 | 0.63
157 | Л-131 ПС-1 | 0,15/0,45 | А-50/АС-70 | 6 | 2 | 0.612
158 | Л-119 ПС-1 | 0,796/0,801 | ААБ-3*150/АСБ-3*95 | 6 | 2.3 | 0
159 | Л-129 ПС-1 | 7.32 | А-50 | 6 | 2.1 | 2.256
160 | Л-104 ПС-1 | 9,250/0,1/0,08 | А-50/ААБ-95/ААШВ-120 | 6 | 2.1 | 0.72
161 | Л-118 ПС-1 | 3,03/1,35/0,552/0,114/ | АС-70/А-50/ААШВ-120/АСБ-185/ | 6 | 2.1 | 0.504
162 | Л-120 ПС-1 | 1,278/2,55/1,284/1,311/2,230/0,58 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185/ААШВ-240/АСБ-70/ААБ-120 | 6 | 1.9 | 1.728
163 | Л-124 ПС-1 | 7,486/0,150 | АС-50/АСБ-185 | 6 | 2 | 1.512
164 | Л-201 ПС-2 | 1,05/1,1/3,458/0,6/0,112 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-240 | 6 | 2.3 | 2.208
165 | Л-207 ПС-2 | 2,955/0,866 | АСБ-185/АСБ-240 | 6 | 3.3 | 0.672
166 | Л-223 ПС-2 | 3,797/0,875/0,21 | А-70/АСБ-120/АСБ-240 | 6 | 2.5 | 0.72
167 | Л-221 ПС-2 | 2,11/2,014/2,2/0,62/0,13 | А-95/АС-50/АСБ-185/АСБ-240/АСБ-150 | 6 | 2 | 2.736
168 | Л-219 ПС-2 | 1,95/1,541/1,206/0,915 | ААШВ-120/ААБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 3.504
169 | Л-227 ПС-2 | 2,35/0,36/0,23/0,47 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-70/АСБ-95 | 6 | 1.9 | 0.288
170 | Л-206 ПС-2 | 0.75 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.288
171 | Л-208 ПС-2 | 5.01 | АСБ-150 | 6 | 2.9 | 0.336
172 | Л-212 ПС-2 | 0,846/2,552 | АСБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.576
173 | Л-222 ПС-2 | 0,995/0,08/0,33/1,472/1,507 | А-70/А-50/АСБ-95/ААШВ-120/ААБ-150 | 6 | 1.9 | 1.344
174 | Л-234 ПС-2 | 2,8/1,75 | АСБ-150/АСБ-240 | 6 | 2.9 | 0.48
175 | Л-236 ПС-2 | 0,09/4,22/2,717/0,847/1,3/0,34 | А-70/АСБ-240/ААБ-185/ААБ-120/ААБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.68
176 | Л-303 ПС-3 | 0,648/0,44/0,36/0,91/1,725/0,26 | АСБ-150/АСБ-95/ААБ-70/АСБ-185/ААБ-120/АСБ-50 | 6 | 1.9 | 1.8
177 | Л-305 ПС-3 | 0,15/0,97/0,617 | А-120/АСБ-95/ААБ-150 | 6 | 2.3 | 1.248
178 | Л-307 ПС-3 | 0,04/2,69/0,456/0,1 | А-50/АСБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.044
179 | Л-317 ПС-3 | 0,6/0,34/0,5/1,2/0,3 | АСБ-95/АСБ-185/СБ-50/ААБ-120/ААБ-150 | 6 | 1.5 | 0.9
180 | Л-319 ПС-3 | 1.54 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.336
181 | Л-321 ПС-3 | 0,16/0,2/1,806/0,995/2,672/0,5/0,65 | АС-70/ПС-70/А-70/АСБ-240/ААШВ-185/АСБ-70/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.008
182 | Л-323 ПС-3 | 1,170/1,64/1,25/0,699 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 2.628
183 | Л-302 ПС-3 | 1,67/0,2/0,4 | АСБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.648
184 | Л-304 ПС-3 | 1.9 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.384
185 | Л-306 ПС-3 | 0,35/3,015/1,907/0,05/0,88/0,46 | А-70/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-95/АСБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.3 | 0.72
186 | Л-316 ПС-3 | 1,501/0,966/0,408 | АСБ-185/АСБ-240/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.008
187 | Л-318 ПС-3 | 0,28/0,21/1,17/0,72/0,38/1,068/1,25 | А-120/А-95/А-50/АСБ-120/АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 1.476
188 | Л-320 ПС-3 | 0,85/1,05 | АСБ-120/ААБ-185 | 6 | 2.5 | 0.624
189 | Л-322 ПС-3 | 0,93/0,91/1,04/0,4 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.188
190 | Л-403 ПС-4 | 3,19/1,5/1,01/0,1 | АСБ-240/АСБ-185/ААШВ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.216
191 | Л-437 ПС-4 | 0,9/0,749/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 1.824
192 | Л-419 ПС-4 | 4,490/1,050/1,045/1,500/1,500 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-95/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.728
193 | Л-421 ПС-4 | 3,190/1,500/1,010/0,100 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-120/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.152
194 | Л-425 ПС-4 | 0,410/3,300/0,60/0,30 | АС-35/АСБ-240/АСБ-185/А-50 | 6 | 1.7 | 0.72
195 | Л-429 ПС-4 | 2,150/0,850 | АПвП-185/ААБ-150 | 6 | 2.9 | 0.468
196 | Л-418 ПС-4 | 1,045/0,425/0,400 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.768
197 | Л-438 ПС-4 | 0.496 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.612
198 | Л-440 ПС-4 | 0,900/0,949/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0.36
199 | Л-424 ПС-4 | 1,820/1,440/0,921 | АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.9 | 0.96
200 | Л-426 ПС-4 | 3,833/0,440/0,120 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.08
201 | Л-430 ПС-4 | 1,940/0,3,300/0,120/0,20/,0,60 | А-50/АСБ-240/ААБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.368
202 | Л-434 ПС-4 | 0,250/0,600/1,009/1,522/0,634 | ААБ-240/АСБ-150/АСБ-120/АСБ-70/ААШВ-95 | 6 | 1.9 | 1.44
203 | Л-703 ПС-7 | 2,160/1,820/0,285/1,312/1,360 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70АСБ-120 | 6 | 1.9 | 1.116
204 | Л-723 ПС-7 | 0,570/0,630 | АСБ-240/ААШВ-120 | 6 | 2.5 | 1.116
205 | Л-727 ПС-7 | 0,800/0,745/0,435/0,520/0,40 | ААБ-150/АСБ-185/АСБ-120/ААБ-240/АС-35 | 6 | 1.7 | 1.296
206 | Л-704 ПС-7 | 0,800/1,963/2,735/0,89 | А-50/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 2.016
207 | Л-724 ПС-7 | 1,150/0,470/0,900/0,420 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.908
208 | Л-728 ПС-7 | 0,800/2,173/2,735 | А-120/ААБ-150/ААБ-240 | 6 | 2.5 | 1.512
209 | Л-819 ПС-8 | 2,040/3,160/0,320/0,316/0,325/0,330 | АС-70/А-50/ААБ-150/ААБ-185/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.764
210 | Л-823 ПС-8 | 4,000/1,400/0,350/0,470/1,080/0,25 | АС-70/АСБ-185/ААБ-340/ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.632
211 | Л-827 ПС-8 | 0,150/2,470/2,578/0,880/0,330/0,100 | А-120/А-70/АСБ-185/ААБ-70/АСБ-120/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.188
212 | Л-829 ПС-8 | 1.047 | АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.552
213 | Л-812 ПС-8 | 7,970/6,172/1,450 | А-70/А-50/А-120 | 6 | 2.1 | 0.624
214 | Л-816 ПС-8 | 0,620/0,912 | АС-50/ААБ-95 | 6 | 2 | 0.108
215 | Л-834 ПС-8 | 4.343 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0
216 | Л-913 ПС-9C | 2,600/0,125/0,90 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 0.261
217 | Л-904 ПС-9C | 0,600/7,180/0,580/0,80 | АС-50/АС-35/АСБ-185/АСБ-120 | 10 | 2.8 | 0.72
218 | Л-3 ПС-10C | 1,148/0,302/0,380/0,060/0/020 | А-70/АС-70/ААБ-3*240/АСБ-3*70/ААШВ-3*185 | 6 | 1.9 | 2.208
219 | Л-5 ПС-10C | 4,69/1/0,1/0,760/0,24/0,310 | А-50/АС-95/АВБшвб-3*240/АСБ-3*120/АСБ-3*185/АСБ-3*150 | 6 | 2.1 | 2.628
220 | Л-7 ПС-10C | 3,870/0,305/0,370/0,560/0,380/0,390 | АС-70/АСБ-3*150/ААБ 3*70/ААШВ-3*120/АСБ-3*240/АСБ-3*185 | 6 | 1.9 | 2.016
221 | Л-17 ПС-10C | 3,700/2,470/1,947/0,700/0,1/1,200 | АСБ-3*240/ААШВ-3*120/ААШВ-3*185/ААБ-3*150/АСБ-3*95/АСБ-3*70 | 6 | 1.9 | 2.736
222 | Л-19 ПС-10C | 3,950/1,154/0,270/0,308 | АСБ-3*240/АСБ-3*70/АСБ-3*185/АСБ-3*95 | 6 | 1.9 | 1.392
223 | Л-21 ПС-10C | 1,628/3,445/0,514 | АСБ-185/АС-95/ААБ-70 | 6 | 1.48 | 1.464
224 | Л-23 ПС-10C | 2,000/4,560/0,3/0,955/0,170 | АС-70/АСБ-3*240/ААБ-3*185/АСБ-3*95/АСБ-3*150 | 6 | 2.6 | 1.488
225 | Л-4 ПС-10C | 6,5/1,29/1,483/0,05 | А-50/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.8
226 | Л-6 ПС-10C | 4,26/0,2/0,1 | АС-95/АСБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 2.112
227 | Л-8 ПС-10C | 2,64/0,63/2,25 | АС-95/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.72
228 | Л-18 ПС-10C | 0,5/1,305/1,987/0,4/0,63 | ААБ-240/ААБ-95/ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-120 | 6 | 2.3 | 2.232
229 | Л-20 ПС-10C | 1,65/0,38/0,845/0,375/2,285/0,39 | А-95/АСБ-240/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.848
230 | Л-22 ПС-10C | 1,57/2,96/5,921/0,4 | АС-120/ААШВ-185/АСБ-240/АСБ-120/ | 6 | 2.5 | 3.132
231 | Л-24 ПС-10C | 2,0/0,83/1,028/0,72/0,27/0,421 | АС-70/А-50/АСБ-185/СБ-95/ААШВ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.1 | 1.824
232 | Л-5 ПС-11C | 1,3/0,236/0,354/0,358 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.584
233 | Л-13 ПС-11C | 0,2/0,46/0,125/0,895 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.056
234 | Л-33 ПС-11C | 1,5/0,771/0,36/1,2/0,096/1,904 | А-35/А-95/А-70/ААБ-120/АСБ-70/АСБ-240 | 6 | 1.6 | 3.024
235 | Л-35 ПС-11C | 0,934/1,5/0,15/0,11 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.792
236 | Л-37 ПС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0
237 | Л-39 ПС-11C | 0,78/0,307/0,259/4,2/1,972/2,86/0,5 | А-120/А-95/А-50/АСБ-240/АСБ-120/ААБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 2.016
238 | Л-8 ПС-11C | 1,78/0,74/0,666/0,365/0,03/1,417 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.512
239 | Л-10 ПС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0.048
240 | Л-30 ПС-11C | 2.88 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 0.192
241 | Л-34 ПС-11C | 0,756/1,361/1,046/0,13 | ААШВ-185/ААШВ-150/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 2.448
242 | Л-36 ПС-11C | 3.5 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 2.664
243 | Л-7 ПС-12С | 4,798/2,426/0,55/0,18 | ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.536
244 | Л-9 ПС-12С | 0,65/4,61/1,27/0,71/0,315/0,406 | А-150/АСБ-240/АСБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.872
245 | Л-15 ПС-12С | 2,87/1,5/0,45 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.776
246 | Л-39 ПС-12С | 0,03/0,06/0,59/2,79/2,25/0,669/0,971 | А-120/А-70/А-50/ААШВ-150/ААШВ-185/АСБ-120/АСБ-70 | 6 | 2.1 | 1.939
247 | Л-10 ПС-12С | 0,35/2,0/0,38/1,28/0,425/0,987 | А-120/ААБ-240/ААБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.728
248 | Л-14 ПС-12С | 2,555/0,715/0,7/1,0 | ААБ-185/ААБ-150/ААБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.5 | 0.912
249 | Л-20 ПС-12С | 0,6/3,46/2,05/0,261/0,835 | А-50/АСБ-150/ААШВ-185/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.68
250 | Л-5 ПС 14 | 2,145/0,125/0,38/0,35 | АСБ-240/ААШВ-185/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.708
251 | Л-15 ПС 14 | 1,850/0,4/0,945 | ААБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.02
252 | Л-17 ПС 14 | 2,14/2,903/0,8/1,03/0,13 | А-95/АСБ-120/СБ-95/ААШВ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.152
253 | Л-21 ПС 14 | 1,147/0,23/0,38/0,325 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.008
254 | Л-18 ПС 14 | 0,8/1,178/0,23/0,18/0,34 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-95/ААШВ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.3 | 0.96
255 | Л-20 ПС 14 | 1,65/0,19/0,6 | ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.768
256 | Л-22 ПС 14 | 1,8/0,925/0,24/0,582/0,34 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-120/ААШВ-95 | 6 | 2.3 | 0.72
257 | Л-28 ПС 14 | 2,677/0,3/0,571/0,78 | АСБ-240/ААШВ-95/ААШВ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.768
258 | Л-32 ПС 14 | 2,996/1,515/0,336/0,38 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70 | 6 | 2.9 | 1.548
259 | Л-34 ПС 14 | 2,846/0,726/0,515 | АСБ-240/ААБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 1.188
260 | Л-7 ПС ПТФ | 6.02 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
261 | Л-9 ПС ПТФ | 1,235/1,05 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
262 | Л-11 ПС ПТФ | 3,35/1,52 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.12
263 | Л-4 ПС ПТФ | 1,41/0,91 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
264 | Л-14 ПС ПТФ | 2,972/0,52 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.54
265 | Л-16 ПС ПТФ | 13,486/1,15/0,214 | АС-95/ААБ-150/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
266 | Л-20 ПС ПТФ | 0,04/3,36 | АСБ-150/АС-70 | 10 | 4.096 | 0.12
267 | Л-22 ПС ПТФ | 7,144/0,125/0,95 | АС-50/АСБ-240/АСБ-120 | 10 | 3.4 | 0.56
268 | Л-3 ПС Восход | 2,550/0,120 | А-95/АСБ-150 | 10 | 4.9 | 0.47
269 | Л-9 ПС Восход | 2,080/2,420 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.4 | 2.19
270 | Л-4 ПС Восход | 4.89 | АС-50 | 10 | 3.4 | 0.215
271 | Л-6 ПС Восход | 23,377/0,150/0,323 | А-70/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 4.3 | 3.84
272 | Л-1 ПС К.Кордон | 0,400/0,450/0,160/0,590 | АС-50/АСБ-185/АСБ-150/ААШВ-50 | 10 | 2.6 | 0.61
273 | Л-3 ПС Аягуз | 0.8 | АСБ-120 | 10 | 3.37 | 0.34667
274 | Л-17 ПС Аягуз | 3.3 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.2933
275 | Л-25 ПС Аягуз | 6.328 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.2
276 | Л-33 ПС Аягуз | 12.86 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.46
277 | Л-12 ПС Аягуз | 0.2 | АСБ-95 | 10 | 2.999 | 0.1
278 | Л-14 ПС Аягуз | 12.283 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.52
279 | Л-16 ПС Аягуз | 12.341 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3.2
280 | Л-18 ПС Аягуз | 8.89 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3.7867
281 | Л-20 ПС Аягуз | 2.823 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.1533
282 | Л-22 ПС Аягуз | 9.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 2.5
283 | Л-4 ПС Бозай | 22.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
284 | Л-5 ПС Мын-булак | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
285 | Л-6 ПС Мын-булак | 21.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
286 | Л-7 ПС Мын-булак | 29.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
287 | Л-3 ПС Актогай | 10.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
288 | Л-11 ПС Актогай | 1.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.48857
289 | Л-1 ПС Тарлаулы | 24.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.0225
290 | Л-2 ПС Тарлаулы | 4.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.31
291 | Л-1 ПС Чингужи | 39.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
292 | Л-2 ПС Чингужи | 31.965 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.00625
293 | Л-3 ПС Чингужи | 5.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
294 | Л-6 ПС Чингужи | 23.04 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.0225
295 | Л-1 ПС Емельтау | 1.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
296 | Л-4 ПС Емельтау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
297 | Л-1 ПС Айгыз | 35.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.175
298 | Л-4 ПС Айгыз | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16286
299 | Л-1 ПС Мадениет | 21.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
300 | Л-2 ПС Мадениет | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.13
301 | Л-3 ПС Мадениет | 60.56 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
302 | Л-7 ПС в/ч Южная | 5.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23
303 | Л-2 ПС в/ч Южная | 1.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
304 | Л-2 ПС Майлин | 0.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.016
305 | Л-3 ПС Майлин | 1.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
306 | Л-5 ПС Майлин | 36.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
307 | Л-1 ПС Доненбай | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
308 | Л-2 ПС Доненбай | 10.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
309 | Л-4 ПС Доненбай | 7.29 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
310 | Л-5 ПС Доненбай | 7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
311 | Л-1 ПС Тарбагатай | 4.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
312 | Л-2 ПС Тарбагатай | 22.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
313 | Л-3 ПС Тарбагатай | 55.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.036667
314 | Л-1 ПС Карагач | 14.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
315 | Л-2 ПС Карагач | 1.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
316 | Л-1 ПС Сары-Арка | 22.01 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
317 | Л-2 ПС Сары-Арка | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.246
318 | Л-1 ПС Баршатас | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
319 | Л-2 ПС Баршатас | 64.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
320 | Л-3 ПС Баршатас | 50.32 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.24286
321 | Л-4 ПС Баршатас | 10.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
322 | Л-5 ПС Баршатас | 23.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.0475
323 | Л-6 ПС Баршатас | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0
324 | Л-11 ПС Урджар | 16.33 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.613
325 | Л-17 ПС Урджар | 15.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.38
326 | Л-15 ПС Урджар | 13 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.45
327 | Л-21 ПС Урджар | 17.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
328 | Л-4 ПС Урджар | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.285
329 | Л-8 ПС Урджар | 8.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.053
330 | Л-18 ПС Урджар | 20.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.307
331 | Л-20 ПС Урджар | 10.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.32
332 | Л-24 ПС Урджар | 5.2 | АС-70 | 10 | 0 | 0.445
333 | Л-4 ПС Маканчи | 16.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.3
334 | Л-6 ПС Маканчи | 7.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.071
335 | Л-8 ПС Маканчи | 5.53 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
336 | Л-1 ПС Маканчи | 13.13 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.23
337 | Л-2 ПС Маканчи | 11.83 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.14
338 | Л-3 ПС Маканчи | 22.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.045
339 | Л-1 ПС Таскескен | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
340 | Л-3 ПС Таскескен | 64.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.255
341 | Л-5 ПС Таскескен | 2.66 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
342 | Л-7 ПС Таскескен | 3.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
343 | Л-10 ПС Таскескен | 7.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
344 | Л-1 ПС Бахты | 60.86 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
345 | Л-2 ПС Бахты | 2.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.277
346 | Л-3 ПС Бахты | 13.23 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.645
347 | Л-1 ПС Кокозек | 14.61 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
348 | Л-2 ПС Кокозек | 7.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23
349 | Л-3 ПС Кокозек | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
350 | Л-2 ПС Ельтай | 4.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.116
351 | Л-3 ПС Ельтай | 1.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
352 | Л-1 ПС Баркытбел | 22.97 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.35
353 | Л-2 ПС Баркытбел | 18.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.032
354 | Л-3 ПС Баркытбел | 4.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.179
355 | Л-4 ПС Баркытбел | 27.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
356 | Л-1 ПС Жанатилек | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
357 | Л-2 ПС Жанатилек | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
358 | Л-3 ПС Жанатилек | 9.27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.045
359 | Л-2 ПС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.173
360 | Л-3 ПС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
361 | Л-4 ПС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
362 | Л-5 ПС Жогаргы Егинсу | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
363 | Л-2 ПС Науалы | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
364 | Л-3 ПС Науалы | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
365 | Л-4 ПС Науалы | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.138
366 | Л-1 ПС Алтыншокы | 4.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
367 | Л-2 ПС Алтыншокы | 15.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.107
368 | Л-3 ПС Алтыншокы | 6.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
369 | Л-4 ПС Алтыншокы | 7.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
370 | Л-1 ПС Каракол | 27.16 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
371 | Л-2 ПС Каракол | 5.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
372 | Л-3 ПС Каракол | 3.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.24
373 | Л-1 ПС Шолпан | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.195
374 | Л-5 ПС Сегизбай | 6.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.126
375 | Л-7 ПС Сегизбай | 14.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
376 | Л-1 ПС Карабута | 5.74 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
377 | Л-2 ПС Карабута | 23.45 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
378 | Л-1 ПС Акчока | 2.73 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
379 | Л-2 ПС Акчока | 44.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
380 | Л-3 ПС Акчока | 39.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
381 | Л-1 ПС Кабанбай 1,2 | 84.84 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
382 | Л-2 ПС Кабанбай 1,2 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.94
383 | Л-4 ПС Кабанбай 1,2 | 910 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
384 | Л-8-I ПС Кабанбай 1,2 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
385 | Л-8-II ПС Кабанбай 1,2 | 4.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
386 | Л-1 ПС Коктерек | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
387 | Л-2 ПС Коктерек | 17.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
388 | Л-1 ПС Келдимурат | 7.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
389 | Л-2 ПС Келдимурат | 4.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
390 | Л-3 ПС Келдимурат | 6.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
391 | Л-4 (связная) ПС Келдимурат | 10.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
392 | Л-1 ПС Каратума | 5.39 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
393 | Л-3 ПС Каратума | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.085
394 | Л-1 ПС Карабулак | 18.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
395 | Л-3 ПС Карабулак | 4.42 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
396 | Л-1 ПС Коктал | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.156
397 | Л-5 ПС Коктал | 63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
398 | Л-35 ПС 28 | 6.94 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.27
399 | Л-2 ПС 28 | 68.07 | АС-120 | 10 | 6.0288 | 0.173
400 | Л-5 ПС Калбатау | 11.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.6
401 | Л-7 ПС Калбатау | 13.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
402 | Л-11 ПС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.09
403 | Л-15 ПС Калбатау | 26.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
404 | Л-21 ПС Калбатау | 7.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.5
405 | Л-10 ПС Калбатау | 24.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
406 | Л-16 ПС Калбатау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.8
407 | Л-22 ПС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.2
408 | Л-1 ПС Жарык | 41.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
409 | Л-2 ПС Жарык | 2.48 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
410 | Л-3 ПС Жарык | 55.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.047
411 | Л-1 ПС Уш-биик | 20.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.001
412 | Л-2 ПС Уш-биик | 6.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.225
413 | Л-3 ПС Уш-биик | 2.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
414 | Л-1 ПС Сулу-сары | 16.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
415 | Л-3 ПС Сулу-сары | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.016
416 | Л-2 ПС Сулу-сары | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.033
417 | Л-4 св. ПС Сулу-сары - ПС Кара-тобе | 23.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
418 | Л-1 ПС Жарма | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.003
419 | Л-5 ПС Жарма | 69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
420 | Л-1 ПС Акжал | 2.03 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.444
421 | Л-2 ПС Акжал | 0.88 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.688
422 | Л-1 ПС Кызыл-агаш | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.053
423 | Л-2 ПС Кызыл-агаш | 36.11 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
424 | Л-3 ПС Кызыл-агаш | 14.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
425 | Л-1 ПС Ремзавод | 1.75 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.022
426 | Л-2 ПС Ремзавод | 9.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.185
427 | Л-1 св. ПС Кара-тобе - ПС Сулу-сары | 36.995 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.49
428 | Л-5 ПС Кара-тобе | 3.055 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
429 | Л-6 ПС Кара-тобе | 41.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
430 | Л-1 ПС Чарск | 1.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
431 | Л-3 ПС Чарск | 0.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
432 | Л-5 ПС Чарск | 41.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
433 | Л-7 ПС Чарск | 6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.315
434 | Л-2 ПС Чарск | 15.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.08
435 | Л-6 ПС Чарск | 1.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.11
436 | Л-8 ПС Чарск | 107.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.078
437 | Л-4 ПС Суук-булак | 2.6 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.264
438 | Л-1 ПС М.Карасу | 33.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
439 | Л-2 ПС М.Карасу | 66.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
440 | Л-2 ПС Конырбиик | 6.6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.025
441 | Л-2 ПС Кезенсу | 5.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
442 | Л-3 ПС Суырлы | 23.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
443 | Л-1 ПС Больше-Нарым | 44,23/8,185/20,455 | АС-35/А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 1.53
444 | Л-2 ПС Больше-Нарым | 4,45/1,55 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.56
445 | Л-3 ПС Больше-Нарым | 6,18/0,398 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 1.56
446 | Л-4 ПС Больше-Нарым | 10,869/0,011 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.72
447 | Л-5 ПС Больше-Нарым | 3,01/0,048 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
448 | Л-1 ПС Нарым | 2,28/3,9 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.12857
449 | Л-2 ПС Нарым | 11.05 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.057143
450 | Л-3 ПС Нарым | 3,9/0,42 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.25571
451 | Л-5 ПС Нарым | 19.318 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19714
452 | Л-1 ПС Солдатово | 4.76 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.34
453 | Л-2 ПС Солдатово | 17.3 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.028
454 | Л-3 ПС Солдатово | 0.1 | А-50 | 10 | 3.323 | 0
455 | Л-1 ПС Ново-Поляковка | 18.37 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
456 | Л-2 ПС Ново-Поляковка | 18.12 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.09
457 | Л-3 ПС Ново-Поляковка | 1,4/2,592 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.318
458 | Л-4 ПС Ново-Поляковка | 26,645/0,242 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.012
459 | Л-1 ПС Ново-Хайрузовка | 0,225/10,46 | АС-50/А-35 | 10 | 2.628 | 0.12667
460 | Л-2 ПС Ново-Хайрузовка | 4,11/0,226 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.603
461 | Л-3 ПС Ново-Хайрузовка | 15,2/3,77 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.284
462 | Л-1 ПС Мало-Нарымка | 1,894/9,233 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.41
463 | Л-2 ПС Мало-Нарымка | 3,18/0,1 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.31
464 | Л-3 ПС Мало-Нарымка | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.045
465 | Л-4 ПС Мало-Нарымка | 14,66/0,82 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.004
466 | Л-1 ПС Катон-Карагай | 72.714 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.6
467 | Л-3 ПС Катон-Карагай | 19.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.78
468 | Л-5 ПС Катон-Карагай | 0.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.088
469 | Л-2 ПС Аксу (Верх-Катунь) | 18.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
470 | Л-4 ПС Аксу (Верх-Катунь) | 4.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.47
471 | Л-6 ПС Аксу (Верх-Катунь) | 33.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.018
472 | Л-2 ПС Берель | 2.33 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
473 | Л-4 ПС Берель | 13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
474 | Л-6 ПС Берель | 16.66 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
475 | Л-2 ПС Барлык (Печи) | 2.87 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
476 | Л-4 ПС Барлык (Печи) | 29.13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.136
477 | Л-6 ПС Барлык (Печи) | 32.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.282
478 | Л-1 ПС Урыль | 5.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.408
479 | Л-2 ПС Урыль | 29.735 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.352
480 | Л-3 ПС Урыль | 35.14 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.216
481 | Л-4 ПС Урыль | 25.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.312
482 | Л-2 ПС Аккайнар (Черновая) | 44.865 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.5
483 | Л-4 ПС Аккайнар (Черновая) | 40.93 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.126
484 | Л-6 ПС Аккайнар (Черновая) | 3.81 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.096
485 | Л-8 ПС Аккайнар (Черновая) | 1.41 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.285
486 | Л-1 ПС Солдатово за РВ ВМПП-3 | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.705 | нет св.
487 | Л-904 ПС-9 | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0
488 | Л-907 ПС-9 | 0,07/0,72 | ААБ-3х150/А-35 | 6 | 1.577 | 0.108
489 | Л-908 ПС-9 | 0,036/4,67 | АСБ-3х70/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.24
490 | Л-918 ПС-9 | 0,138/1,120 | АСБ-3х185/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.192
491 | Л-923 ПС-9 | 0,15/1,698 | АСБ-3х150/А-70 | 6 | 2.448 | 0.234
492 | Л-604 ПС-16 | 0.2 | АСБ-3х185 | 6 | 2.55 | 1.488
493 | Л-615 ПС-16 | 0,25/0,9 | АСБ-3х185/АС-70 | 6 | 2.458 | 0
494 | Л-620 ПС-16 | 0,185/2,91/0,5 | ААШВ-3х120/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.468
495 | Л-624 ПС-16 | 0,07/0,78/5,954/0,54/0,72/0,11/0,11 | ААБ-3х180/АС-35/АС-70/АС-95/АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х240 | 6 | 1.623 | 1.656
496 | Л-303 ПС-23 | 0.7 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.324
497 | Л-308 ПС-23 | 1,035/0,64 | АСБ-3х185/АСБ-3х95 | 6 | 0.799 | 0.936
498 | Л-310 ПС-23 | 0.73 | ААБЛ-3х95 | 6 | 1.799 | 0.126
499 | Л-311 ПС-23 | 9.23 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.594
500 | Л-313 ПС-23 | 0,05/1,921/0,434 | АСБ-3х185/АС-70/ААБЛ-3х120 | 6 | 2.04 | 1.296
501 | Л-315 ПС-23 | 0,064/0,39/0,24/0,846/0,436 | АСБ-3х120/АС-50/АСБ-3х70/АС-70/ААШВ-3х95 | 6 | 1.502 | 0.432
502 | Л-318 ПС-23 | 0,038/1,08/1,672/0,09/0,225/0,3/0,278 | АСБ-3х185/АС-95/АС-70/АСБ-3х120/ААБОЛШ-3х150/АСБ-3х95/АС-70 | 6 | 1.799 | 2.16
503 | Л-319 ПС-23 | 0,12/0,85/1,55 | ААБ-3х240/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.612
504 | Л-322 ПС-23 | 0.84 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0
505 | Л-904 ПС Гидромеханизация | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.864
506 | Л-607 ПС Гидромеханизация | 0,001/3,9/0,1 | АСБ-3х185/АС-95/А-70 | 6 | 2.458 | 1.224
507 | Л-615 ПС Гидромеханизация | 0,01/3,06/0,16м/0,212 | АСБ-3х185/АС-70/ААБ-3х120/АСБ-3х95 | 6 | 1.799 | 1.152
508 | Л-3 ПС Соловьево | 30,39/4,38 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0.08
509 | Л-4 ПС Соловьево | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.57
510 | Л-5 ПС Соловьево | 9,54 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.04
511 | Л-6 ПС Соловьево | 5,26 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.2
512 | Л-7 ПС Соловьево | 11,836/12,19 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.18
513 | Л-1 ПС Первороссийка | 2,2/1,12 | АС-35/А-70 | 10 | 2.705 | 0.18
514 | Л-2 ПС Первороссийка | 0,15/1,53 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
515 | Л-3 ПС Первороссийка | 5,84 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.08
516 | Л-6 ПС Первороссийка | 9,6/13,32 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
517 | Л-1 ПС Чапаево 110 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.4
518 | Л-5 ПС Чапаево 110 | 9,84 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
519 | Л-7 ПС Чапаево 110 | 4,7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.24
520 | Л-12 ПС-10 | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.98942
521 | Л-3 ПС Феклистовка | 1,38 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
522 | Л-5 ПС Феклистовка | 13,44/6,82/1,795 | АС-50/ А-70/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.04
523 | Л-6 ПС Феклистовка | 16,825 | А-70 | 10 | 4.096 | 0.04
524 | Л-2 ПС Средигорное | 12,67 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
525 | Л-3 ПС Средигорное | 2,46/14,52 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0
526 | Л-4 ПС Средигорное | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
527 | Л-2 ПС Никольск | 3,96 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
528 | Л-4 ПС Никольск | 6,49/40,79 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
529 | Л-5 ПС Никольск | 0,72 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.03
530 | Л-6 ПС Никольск | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
531 | Л-7 ПС Никольск | 1,65 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.02
532 | Л-1 ПС Теплый Ключ | 0.6 | ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.0022857
533 | Л-4 ПС Теплый Ключ | 3,975/5,4 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.51714
534 | Л-5 ПС Теплый Ключ | 3,465 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
535 | Л-1 ПС Парыгино | 1,3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
536 | Л-2 ПС Парыгино | 12/7 | АС-70/АС-95 | 10 | 4.096 | 0.02
537 | Л-5 ПС Парыгино | 5,29 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.22
538 | Л-6 ПС Парыгино | 1,05/1,14 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
539 | Л-7 ПС Парыгино | 3,06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
540 | Л-1 ПС Тургусун | 3,06 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.03
541 | Л-2 ПС Тургусун | 5,16 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.3
542 | Л-1 ПС Путинцево | 3,18/0,525 | АС-16/АС-50 | 6 | 1.029 | 0.083143
543 | Л-2 ПС Путинцево | 0,065/2,575 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.0042857
544 | Л-1 ПС Бородино | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
545 | Л-3 ПС Бородино | 1,26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
546 | Л-5 ПС Бородино | 3,3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.13
547 | Л-1 ПС Чапаево 35 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.42
548 | Л-2 ПС Чапаево 35 | 15,65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
549 | Л-3 ПС Чапаево 35 | 5,4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
550 | Л-9 ПС Чапаево 35 | 1,74 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
551 | Л-603 ПС-36 | 0,72/7,244/2,45/0,6 | АСБ-3х70/А-50/А-35/ПС-25 | 6 | 0.556 | 0.72
552 | Л-605 ПС-36 | 0,06/1,65 | АСБ-3-70/А-70 | 6 | 1.502 | 0
553 | Л-608 ПС-36 | 0,04/0,185/2,585 | АСБ-3х70/А-70/А-50 | 6 | 1.502 | 0.48
554 | Л-610 ПС-36 | 0,04/1,9/11,858 | АСБ-3х70/А-70/А-35/ | 6 | 1.502 | 0.648
555 | Л-611 ПС-36 | 0,055/1,08/0,96/1,325 | АСБ-3х70/А-70/А-50/А-35 | 6 | 1.502 | 0.504
556 | Л-613 ПС-36 | 0,06/1,44 | АСБ-3х70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.18
557 | Л-8 ПС Голубой Залив | 0,732 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.009
558 | Л-10 ПС Голубой Залив | 1,12/1,24 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.414
559 | Л-12 (ввод от ПС-10) ПС Голубой Залив | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0
560 | Л-13 ПС Голубой Залив | 1,316 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.336
561 | Л-13 ПС ЗНП-II | 1,035/1,57/0,26 | АПБВ-3х185-185/ААБл-3х120-120/ААБл-95 | 6 | 1.799 | 0.81
562 | Л-4 ПС Сажаевка | 0,02км/9,08 | АСБ-3х75/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.16457
563 | Л-1 ПС Новая Бухтарма | 0,6/1,32/0,66 | АС-70/АС-35/АС-95 | 6 | 1.623 | 0.972
564 | Л-5 ПС Новая Бухтарма | 11,53 | АС-35 | 6 | 1.623 | 0.6
565 | Л-7 ПС Новая Бухтарма | 0,785/6,895 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.492
566 | Л-13 ПС Новая Бухтарма | 0,15/ 4,41/13,611 | АСБ-3х150/АС-95/АС-70 | 6 | 2.448 | 0.312
567 | Л-39 ПС Новая Бухтарма | 2,19/0,73/6,595/2,88 | АСБ-3х50/АСБ-3х70/АС-70/АС-95 | 6 | 1.224 | 0.216
568 | Л-7 ПС ДСП | 1.155 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.57714
569 | Л-17 ПС Мелькомбинат | 3,504/0,15/0,69/0,3 | АС-50/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-3х150 | 10 | 3.246 | 1.24
570 | Л-9 ПС Мелькомбинат | 0,379/0,369 | АС-70/АСБ-3х185 | 10 | 4.096 | 0.51
571 | Л-10 ПС Мелькомбинат | 1,735/0,155/1,245/0,99 | А-95/АС-50/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 1.14
572 | Л-11 ПС Мелькомбинат | 1,340/0,06/0,2 | А-50/АС-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.48
573 | Л-1 ПС-32 | 7,02/2,730/1,170/0,065 | АС-50/АС-35/АС-70/4хАПвП-1х95 | 10 | 3.246 | 1.95
574 | Л-14 ПС-32 | 0.52 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
575 | Л-4 ПС-32 | 6,181/2,749/0,620/0,200 | АС-70/АС-35/АСБ-3х240/АСБ-120 | 10 | 2.705 | 0.84
576 | Л-15 ПС-32 | 2.38 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.42
577 | Л-1 ПС Герасимовка | 9.97 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.056
578 | Л-2 ПС Герасимовка | 9.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.015
579 | Л-4 ПС Герасимовка | 5,189/8,201 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.28
580 | Л-6 ПС Герасимовка | 4.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.225
581 | Л-5 ПС КПТФ | 3.86 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.48
582 | Л-7 ПС КПТФ | 2.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.092
583 | Л-13 ПС КПТФ | 28,320/0,180 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.22
584 | Л-6 ПС КПТФ | 12.81 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
585 | Л-1 ПС Ленинка | 2,596/2,352/0,252 | А-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.33
586 | Л-3 ПС Ленинка | 38350/6,420 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.323
587 | Л-5 ПС Ленинка | 1,121/11,242/5,997 | А-35/А-70/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.182
588 | Л-6 ПС Ленинка | 18.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.525
589 | Л-1 ПС Самсоновка | 27 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
590 | Л-3 ПС Самсоновка | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
591 | Л-4 ПС Самсоновка | 7.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
592 | Л-6 ПС Самсоновка | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.007
593 | Л-1 ПС-27 | 3,916/7,354 | АС-25/АС-35 | 6 | 2.195 | 0.064
594 | Л-1 ПС Чимкура | 5,762/8,778 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.01
595 | Л-3 ПС Чимкура | 20,129/25,112/0,344/0,095 | АС-35/АС-70/ПС-25/ 4хАПвП-1х95 | 10 | 0.927 | 0.063
596 | Л-2 ПС Чимкура | 0,308/26,432 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.263
597 | Л-4 ПС Чимкура | 17.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2
598 | Л-607 ПС-26 | 2.69 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
599 | Л-609 ПС-26 | 4,150/0,720 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.12
600 | Л-611 ПС-26 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.78
601 | Л-613 ПС-26 | 4,990/1,500/0,960 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.23
602 | Л-610 ПС-26 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
603 | Л-614 ПС-26 | 4,485/9,515 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 2.01
604 | Л-3 ПС КШТ | 0,1/0,44/1,620/0,701/0,6/0,54 | АС-95/АС-50/АСБ-3х240/ ААШВу-3х120/ ААБлож-3х120/ААШВ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.72
605 | Л-11 ПС КШТ | 3,54/0,245/0,385/0,075 | ЗАС-70/АСБ-3х240/АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 1.44
606 | Л-39 ПС КШТ | 3,278/1,000/1,942/0,783/1,280 | АСБ-3х240/АСБ-120/ААШВ-120/АСБ-185/ААБ-120 | 10 | 3.37 | 2.96
607 | Л-41 ПС КШТ | 1,940/1,203/1,019/0,942/0,520/0,220/2,856 | АСБу-3х150/ АСБ-95/ААБ-120/ААШу-120/ ААШВ-120/АС-70/АС-50 | 10 | 2.999 | 1.76
608 | Л-45 ПС КШТ | 3,270/0,240 | ААБ-10-3х120/ААБ-3х120 | 10 | 3.4 | 0.32
609 | Л-47 ПС КШТ | 0,95/2,720/0,320 | АС-70/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.323 | 0.48
610 | Л-2 ПС КШТ | 2,8/1,710/1,735/0,8 | АСБ-240/ААБ-120/ ААШВ-120/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 2.56
611 | Л-14 ПС КШТ | 2.1 | АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 1.36
612 | Л-44 ПС КШТ | 3,150/0,505/0,430/0,3 | ЗАС-70/АСБ-3х240/ АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 1.68
613 | Л-46 ПС КШТ | 1,940/0,553/2,006/1,419 | АСБУ-3х150/ААШу-95/АСБ-95/ААШу-120 | 10 | 2.999 | 0.8
614 | Л-9 ПС Левобережная | 3,940/3,005/0,995/0,185 | АС-35/АС-50/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 1.26
615 | Л-13 ПС Левобережная | 1,815/1,365/0,250 | А-50/АС-35/АБС-3х50 | 10 | 2.04 | 0.7
616 | Л-15 ПС Левобережная | 1,515/3,965/0,520 | АС-120/АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.08
617 | Л-17 ПС Левобережная | 1,373/3,806/7,741/0,165 | АС-120/АС-35/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 2.24
618 | Л-5 ПС Никитинка | 0,785/4,415 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0
619 | Л-2 ПС Никитинка | 1,415/5,968 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.17
620 | Л-4 ПС Никитинка | 44.26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.005
621 | Л-6 ПС Никитинка | 33.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.525
622 | Л-5 ПС-42 | 1,100/1,350/0,2/0,150/0,266 | АС-35/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-10-3х150/ААБ-3х95 | 10 | 2.705 | 0
623 | Л-2 ПС-42 | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.57
624 | Л-16 ПС-42 | 0,845/0,785 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
625 | Л-21 ПС-42 | 2 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1
626 | Л-27 ПС-42 | 8.4 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.68
627 | Л-29 ПС-42 | 9,705/0,095 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.96
628 | Л-20 ПС-42 | 1.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.51
629 | Л-22 ПС-42 | 2.1 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.04
630 | Л-24 ПС-42 | 4.85 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.68
631 | Л-26 ПС-42 | 34.53 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
632 | Л-30 ПС-42 | 8.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.8
633 | Л-1 ПС Таврия | 7.35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.42
634 | Л-9 ПС Таврия | 18.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
635 | Л-2 ПС Таврия | 4.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
636 | Л-4 ПС Таврия | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
637 | Л-6 ПС Таврия | 5.18 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.09
638 | Л-8 ПС Таврия | 5.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.5
639 | Л-2 ПС Макеевка | 4.55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
640 | Л-16 ПС Макеевка | 5.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
641 | Л-17 ПС Макеевка | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
642 | Л-1 ПС Саратовка | 8.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
643 | Л-3 ПС Саратовка | 18.161 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.54
644 | Л-2 ПС Саратовка | 5.4 | А-70 | 10 | 4.0965 | 0.47
645 | Л-6 ПС Саратовка | 2.71 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
646 | Л-8 ПС Саратовка | 3.405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.27
647 | Л-68 ПС Саратовка | 5.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.02
648 | Л-1 ПС Каменка | 3.76 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
649 | Л-3 ПС Каменка | 6.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
650 | Л-4 ПС Каменка | 12.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
651 | Л-10 ПС Каменка | 19.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.09
652 | Л-11 ПС Каменка | 26.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.36
653 | Л-1 ПС Привольное | 6.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
654 | Л-3 ПС Привольное | 6.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.5
655 | Л-5 ПС Привольное | 31.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
656 | Л-10 ПС Привольное | 17.68 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.26
657 | Л-2 ПС Привольное | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
658 | Л-4 ПС Привольное | 16.17 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
659 | Л-2 ПС Ново-Азовое | 2.31 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.195
660 | Л-4 ПС Ново-Азовое | 2.24 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.039
661 | Л-7 ПС Ново-Азовое | 51.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
662 | Л-3 ПС Ново-Одесское | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.133
663 | Л-13 ПС Ново-Одесское | 1.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.205
664 | Л-2 ПС Гагарино | 3.63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
665 | Л-4 ПС Гагарино | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
666 | Л-9 ПС Гагарино | 14.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
667 | Л-3 ПС-17 | 13.53 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.012
668 | Л-5 ПС-17 | 10.19 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.144
669 | Л-6 ПС-17 | 5.76 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.372
670 | Л-8 ПС-17 | 2620 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.324
671 | Л-10 ПС-17 | 0.16 | ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.082
672 | Л-14 ПС-17 | 18.4 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0
673 | Л-1 ПС Аюда | 0.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.004
674 | Л-2 ПС Аюда | 38.935 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.004
675 | Л-3 ПС Аюда | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.003
676 | Л-1 ПС Таргын | 1.77 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.015
677 | Л-3 ПС Таргын | 13.597 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.59
678 | Л-5 ПС Таргын | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
679 | Л-4 ПС Таинты | 23.49 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.132
680 | Л-10 ПС Белая Гора | 3.765 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.024
681 | Л-2 ПС Огнёвка | 5530 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.234
682 | Л-4 ПС Огнёвка | 4.33 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.008
683 | Л-1 ПС Үкілі қыз (Воздвиженка) | 0,31/3,05 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.12
684 | Л-2 ПС Үкілі қыз (Воздвиженка) | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.55
685 | Л-3 ПС Үкілі қыз (Воздвиженка) | 18,2/1,648/3,118 | АС-35/А-50/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.02
686 | Л-1 ПС Көкжайық (Ивановка) | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.5
687 | Л-4 ПС Көкжайық (Ивановка) | 32.22 | АС-35/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.7
688 | Л-1ПС Құлынжон (Казнаковка) | 0,44/15,48/0,126/0,435/1,705 | А-50/А-70/АС-50/А-35/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
689 | Л-2 ПС Құлынжон (Казнаковка) | 14.785 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.18
690 | Л-3 ПС Құлынжон (Казнаковка) | 17.784 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.16
691 | Л-5 ПС Құлынжон (Казнаковка) | 4.249 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
692 | Л-6 ПС Құлынжон (Казнаковка) | 16.532 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.5
693 | Л-3 ПС Кокпекты | 17,8/5,68 | АС-95/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.02
694 | Л-5 ПС Кокпекты | 11.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.465
695 | Л-6 ПС Кокпекты | 6.5 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.54
696 | Л-7 ПС Кокпекты | 7.6 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.54
697 | Л-8 ПС Кокпекты | 33.8 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.6
698 | Л-1 ПС Самарка | 6.73 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.124
699 | Л-3 ПС Самарка | 12.107 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.18
700 | Л-5 ПС Самарка | 9.07 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.15
701 | Л-11 ПС Самарка | 11.2 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
702 | Л-13 ПС Самарка | 2.93 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
703 | Л-2 ПС Самарка | 0.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.08
704 | Л-4 ПС Самарка | 7.55 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
705 | Л-6 ПС Самарка | 9.837 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.72
706 | Л-1 ПС Аққала (Белое) | 0,935/1,215/0,04 | А-70/А-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
707 | Л-3 ПС Аққала (Белое) | 0.525 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.37
708 | Л-5 ПС Аққала (Белое) | 6.7 | АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.37
709 | Л-6 ПС Аққала (Белое) | 0.75 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23
710 | Л-1 ПС Бигач | 19.5 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.03
711 | Л-2 ПС Бигач | 21 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
712 | Л-6 ПС Бигач | 3.8 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
713 | Л-7 ПС Бигач | 1.05 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 2.7052 | 0.01
714 | Л-2 ПС Тассай (Большевик) | 13.2 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.86
715 | Л-4 ПС Тассай (Большевик) | 43.8 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.67
716 | Л-6 ПС Маринагорка | 5.27 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.5
717 | Л-1 ПС Миралюбовка | 7.7 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
718 | Л-7 ПС Миралюбовка | 9.347 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
719 | Л-9 ПС Миралюбовка | 3.919 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.9
720 | Л-3 ПС Насосная | 11.24 | ПС-50/ А-35 | 10 | 1.3913 | 0.48
721 | Л-2 ПС Сарыбел (Н-Тимофеевка) | 8.04 | АС-50/ АС-35 | 6 | 2.7052 | 0.1
722 | Л-6 ПС Сарыбел (Н-Тимофеевка) | 9.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
723 | Л-1 ПС Палатцы | 2.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.8
724 | Л-3 ПС Палатцы | 1,707/1,79/1,643 | А-50/А-70/А-35 | 10 | 2.628 | 0.4
725 | Л-2 ПС Палатцы | 0.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.5
726 | Л-1 ПС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | 2.33 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.2
727 | Л-3 ПС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | 5.2 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.12
728 | Л-5 ПС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | 48.598 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.013
729 | Л-1 ПС Преображенка | 12.15 | ПС-25/ А-35 | 10 | 0.92751 | 0.615
730 | Л-2 ПС Преображенка | 0.4 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.22
731 | Л-4 ПС Преображенка | 23.166 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.34
732 | Л-1 ПС Ульгули-Малши | 6.458 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.015
733 | Л-2 ПС Ульгули-Малши | 1.75 | АС-35/ А-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.006
734 | Л-3 ПС Ульгули-Малши | 15.717 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.017
735 | Л-203 ПС-22 | 4.15 | 50 | 6 | 2.6 | 1.536
736 | Л-207 ПС-22 | 1.89 | 120 | 6 | 2.6 | 0.96
737 | Л-209 ПС-22 | 6.58 | 70 | 6 | 2.5 | 1.776
738 | Л-215 ПС-22 | 1.25 | 70 | 6 | 2.5 | 1.104
739 | Л-217 ПС-22 | 2.24 | 70 | 6 | 2.1 | 0.792
740 | Л-219 ПС-22 | 4.72 | 120 | 6 | 2.6 | 0.96
741 | Л-221 ПС-22 | 5.18 | 120 | 6 | 2.3 | 0.24
742 | Л-223 ПС-22 | 4.13 | 50 | 6 | 2.1 | 0.672
743 | Л-204 ПС-22 | 11.65 | 50 | 6 | 2 | 0.684
744 | Л-206 ПС-22 | 4.27 | 70 | 6 | 1.9 | 0.816
745 | Л-208 ПС-22 | 5.21 | 70 | 6 | 2.1 | 1.008
746 | Л-210 ПС-22 | 10.15 | 50 | 6 | 2.1 | 0.756
747 | Л-214 ПС-22 | 4.65 | 120 | 6 | 2.6 | 1.392
748 | Л-216 ПС-22 | 2.8 | 50 | 6 | 2.3 | 0.624
749 | Л-220 ПС-22 | 4.57 | 70 | 6 | 2.6 | 0.72
750 | Л-222 ПС-22 | 2.03 | 120 | 6 | 2.6 | 1.008
751 | Л-224 ПС-22 | 2.96 | 120 | 6 | 2.3 | 0.912
752 | Л-501 ПС 25 | 3.2 | 120 | 6 | 2 | 0.726
753 | Л-503 ПС 25 | 2.31 | 120 | 6 | 1.2 | 1.146
754 | Л-505 ПС 25 | 1.91 | 95 | 6 | 2.25 | 1.128
755 | Л-507 ПС 25 | 3.35 | 120 | 6 | 2.1 | 0.534
756 | Л-509 ПС 25 | 5.46 | 70 | 6 | 1.9 | 1.122
757 | Л-513 ПС 25 | 2.4 | 120 | 6 | 2 | 0.51
758 | Л-519 ПС 25 | 2.83 | 120 | 6 | 2.5 | 0.528
759 | Л-523 ПС 25 | 3.93 | 120 | 6 | 3 | 0.624
760 | Л-502 ПС 25 | 3.24 | 120 | 6 | 3 | 1.2
761 | Л-518 ПС 25 | 5.58 | 120 | 6 | 2 | 0.828
762 | Л-520 ПС 25 | 1.27 | 120 | 6 | 2.3 | 0.624
763 | Л-522 ПС 25 | 3.74 | 70 | 6 | 2 | 0.852
764 | Л-524 ПС 25 | 0.77 | 120 | 6 | 2.5 | 0.804
765 | Л-526 ПС 25 | 4.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.612
766 | Л-528 ПС 25 | 3 | 120 | 6 | 2.3 | 1.104
767 | Л-103 ПС 31 | 3.5 | 50 | 6 | 2.3 | 0.495
768 | Л-105 ПС 31 | 3.36 | 120 | 6 | 2.3 | 0.968
769 | Л-107 ПС 31 | 3.16 | 120 | 6 | 1.9 | 1.188
770 | Л-111 ПС 31 | 8.02 | 50 | 6 | 2.1 | 0.624
771 | Л-113 ПС 31 | 0.07 | 95 | 6 | 2.2 | 0
772 | Л-115 ПС 31 | 2.83 | 120 | 6 | 1.9 | 0.948
773 | Л-104 ПС 31 | 2.65 | 120 | 6 | 2.3 | 0.765
774 | Л-106 ПС 31 | 2.58 | 120 | 6 | 2.3 | 1.035
775 | Л-110 ПС 31 | 4.06 | 70 | 6 | 1.9 | 0.699
776 | Л-114 ПС 31 | 1.7 | 95 | 6 | 1.9 | 0.792
777 | Л-116 ПС 31 | 2.03 | 95 | 6 | 1.5 | 0.398
778 | Л-118 ПС 31 | 4.36 | 70 | 6 | 2.3 | 1.194
779 | Л-120 ПС 31 | 2.6 | 120 | 6 | 2.5 | 0.882
780 | Л-309 ПС 33 | 5.73 | 50 | 6 | 2 | 0.414
781 | Л-312 ПС 33 | 7.37 | 70 | 6 | 1.9 | 0.876
782 | Л-316 ПС 33 | 2.42 | 70 | 6 | 2.5 | 0.459
783 | Л-320 ПС 33 | 4.13 | 70 | 6 | 2.1 | 0.456
784 | Л-323 ПС 33 | 4.05 | 50 | 6 | 2.1 | 1.044
785 | Л-401 ПС 34 | 0.64 | 120 | 6 | 0.75 | 0.113
786 | Л-410 ПС 34 | 1.05 | 120 | 6 | 2.5 | 0.168
787 | Л-411 ПС 34 | 0.53 | 185 | 6 | 3 | 0
788 | Л-412 ПС 34 | 1.7 | 120 | 6 | 2.3 | 0.456
789 | Л-413 ПС 34 | 2.03 | 120 | 6 | 2.3 | 1.296
790 | Л-414 ПС 34 | 0.31 | 95 | 6 | 2.2 | 0.288
791 | Л-415 ПС 34 | 2.1 | 120 | 6 | 2.3 | 0.696
792 | Л-416 ПС 34 | 3.25 | 70 | 6 | 1.9 | 0.768
793 | Л-418 ПС 34 | 0.62 | 120 | 6 | 1 | 0.081
794 | Л-701 ПС 37 | 10.08 | 50 | 6 | 1.9 | 1.116
795 | Л-709 ПС 37 | 13.15 | 50 | 6 | 0.9 | 0.162
796 | Л-704 ПС 37 | 4.24 | 50 | 6 | 2 | 1.17
797 | Л-706 ПС 37 | 11.08 | 70 | 6 | 2 | 1.458
798 | Л-708 ПС 37 | 3.84 | 70 | 6 | 1.5 | 0.003
799 | Л-801 ПС 38 | 19 | 50 | 10 | 1.5 | 1.084
800 | Л-803 ПС 38 | 6.5 | 50 | 10 | 0.4 | 0.122
801 | Л-808 ПС 38 | 2.05 | 35 | 10 | 1 | 0.393
802 | Л-810 ПС 38 | 11 | 50 | 10 | 1.9 | 1.155
803 | Л-902 ПС 39 | 4.32 | 50 | 6 | 1.9 | 1.092
804 | Л-903 ПС 39 | 4.38 | 120 | 6 | 2.3 | 0.96
805 | Л-904 ПС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.3 | 0.576
806 | Л-906 ПС 39 | 2.4 | 70 | 6 | 2.3 | 1.104
807 | Л-908 ПС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.1 | 0.554
808 | Л-911 ПС 39 | 2.6 | 120 | 6 | 2.1 | 0.816
809 | Л-912 ПС 39 | 7.3 | 50 | 6 | 2.1 | 1.128
810 | Л-913 ПС 39 | 3.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.732
811 | Л-914 ПС 39 | 1.13 | 120 | 6 | 2.1 | 0.6
812 | Л-5 ПС 40 | 6 | 50 | 6 | 2.2 | 0.744
813 | Л-9 ПС 40 | 5 | 70 | 6 | 2.3 | 1.518
814 | Л-17 ПС 40 | 7.23 | 50 | 6 | 2 | 1.584
815 | Л-14 ПС 40 | 6.63 | 185 | 6 | 2.3 | 1.254
816 | Л-16 ПС 40 | 4.73 | 120 | 6 | 2.3 | 0.504
817 | Л-7 ПС 41 | 6.76 | 50 | 6 | 1.9 | 1.968
818 | Л-11 ПС 41 | 10.15 | 70 | 6 | 2.3 | 1.809
819 | Л-13 ПС 41 | 7.08 | 70 | 6 | 1.5 | 0.387
820 | Л-1 ПС 41 | 0.56 | 120 | 6 | 2.1 | 0.441
821 | Л-7 ПС 43 | 5.14 | 120 | 6 | 2.5 | 1.368
822 | Л-13 ПС 43 | 4.03 | 120 | 6 | 2.3 | 0.552
823 | Л-2 ПС 43 | 1 | 120 | 6 | 2.1 | 0.306
824 | Л-4 ПС 43 | 6 | 120 | 6 | 2.3 | 0.654
825 | Л-6 ПС 43 | 5.51 | 50 | 6 | 2 | 0.48
826 | Л-12 ПС 43 | 3.76 | 120 | 6 | 2.5 | 1.032
827 | Л-3 ПС 44 | 4.6 | 120 | 6 | 1.9 | 0.744
828 | Л-7 ПС 44 | 14.62 | 70 | 6 | 2.1 | 0.72
829 | Л-6 ПС 44 | 11.34 | 50 | 6 | 2 | 1.08
830 | Л-8 ПС 44 | 1.5 | 120 | 6 | 1.9 | 0.504
831 | Л-9 ПС Аблакетка | 3.26 | 70 | 6 | 2.3 | 0.354
832 | Л-13 ПС Аблакетка | 5.83 | 50 | 6 | 1.9 | 0.6
833 | Л-2 ПС Аблакетка | 3.71 | 95 | 6 | 2.5 | 0.744
834 | Л-8 ПС Аблакетка | 2.73 | 70 | 6 | 2.3 | 0.12
835 | Л-22 ПС Адиль | 3.74 | 95 | 6 | 2.6 | 1.272
836 | Л-24 ПС Адиль | 4.61 | 95 | 6 | 1.5 | 0.81
837 | Л-3 ПС Бобровка | 4.6 | 50 | 10 | 1 | 0.35
838 | Л-7 ПС Бобровка | 4.6 | 35 | 10 | 1 | 0.26
839 | Л-8 ПС Бобровка | 2.46 | 35 | 10 | 1 | 0.133
840 | Л-1 ПС Винное | 4 | 35 | 10 | 1.5 | 0.577
841 | Л-3 ПС Винное | 1.6 | 50 | 10 | 1.6 | 0.17
842 | Л-5 ПС Винное | 5.04 | 70 | 10 | 1 | 0.01
843 | Л-7 ПС Винное | 11.14 | 70 | 10 | 2.3 | 0.945
844 | Л-9 ПС Винное | 7 | 50 | 10 | 1.5 | 0.045
845 | Л-15 ПС Винное | 15.74 | 70 | 10 | 1 | 0.857
846 | Л-1 ПС Прапорщиково | 5.55 | 70 | 6 | 1 | 0.794
847 | Л-5 ПС Прапорщиково | 8.64 | 70 | 6 | 2.3 | 1.278
848 | Л-4 ПС Прапорщиково | 3.64 | 35 | 6 | 1.5 | 0.567
849 | Л-6 ПС Прапорщиково | 5.37 | 50 | 6 | 1.5 | 0.351
850 | Л-1 ПС СДИ | 4.71 | 120 | 6 | 2.5 | 1.704
851 | Л-3 ПС СДИ | 4.36 | 120 | 6 | 2.6 | 1.176
852 | Л-2 ПС СДИ | 0.9 | 185 | 6 | 2.6 | 0.06
853 | Л-6 ПС СДИ | 0.42 | 120 | 6 | 1.5 | 0.045
854 | Л-5 ПС Тарханка | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 0.42
855 | Л-15 ПС Тарханка | 25.36 | 70 | 10 | 1 | 0.64
856 | Л-4 ПС Тарханка | 1.68 | 70 | 10 | 1 | 0.15
857 | Л-4 ПС Феклистовка | 12.6 | 50 | 10 | 1.9 | 1.32
858 | Л-21 ПС Арматурный (потреб.) | 3.95 | 120 | 10 | 1.5 | 0.48
859 | Л-136 ПС Арматурный (потреб.) | 7.06 | 120 | 10 | 1.5 | 0.66
860 | Л-6 ГПП ВКМЗ (потреб.) | 4.97 | 120 | 6 | 1.5 | 0.74113
861 | Л-23 ГПП ВКМЗ (потреб.) | 6.17 | 70 | 6 | 2.1 | 0.87192
862 | Л-7 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 6.8 | 50 | 6 | 1.9 | 0.91552
863 | Л-8 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 2.41 | 120 | 6 | 2.3 | 0.74113
864 | Л-14 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4.1 | 50 | 6 | 2.1 | 0
865 | Л-20 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4.1 | 70 | 6 | 2.1 | 1.0463
866 | Л-22 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4 | 120 | 6 | 2.1 | 0.65394
867 | Л-23 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4 | 70 | 6 | 1.9 | 0.69754
868 | Л-6 ПС КСМ (потреб.) | 8.57 | 70 | 6 | 2.1 | 1.142
869 | Л-13 ПС КСМ (потреб.) | 2.9 | 50 | 6 | 1.9 | 0.593
870 | Л-12 ПС Северная (потреб.) | 5.5 | 70 | 6 | 1.9 | 0.56675
871 | Л-16 ПС Северная (потреб.) | 2.35 | 50 | 6 | 1.5 | 0.39236
872 | Л-21 ПС Северная (потреб.) | 1.8 | 70 | 6 | 1.5 | 0.13079
873 | Л-22 ПС Северная (потреб.) | 3 | 70 | 6 | 2.1 | 0.39236
874 | Л-635 ПС СЦК (потреб.) | 7.5 | 50 | 6 | 2.1 | 1.206
875 | Л-636 ПС СЦК (потреб.) | 1.8 | 70 | 6 | 2.3 | 0.382
876 | Л-30 УКТЭЦ (потреб.) | 3.65 | 185 | 10 | 3 | 0.166
877 | Л-45 УКТЭЦ (потреб.) | 3.9 | 120 | 10 | 3 | 0.84
878 | Л-12 ПС-11 | 2.2 | АВВБшВ-3х240 | 6 | 3.4689 | 0.49
879 | Л-17 ПС-11 | 4.6 | АВВБшВ-3х240/ААБ-3х120 | 6 | 2.0405 | 0.135
880 | Л-18 ПС-11 | 1.78 | АВВБшВ-3х185 | 6 | 2.8938 | 0.965
881 | Л-114 ПС-11 | 3,442/2,544 | АС-70/А-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х50/АСБ-3х50 | 6 | 1.2243 | 0
882 | Л-120 ПС-11 | 3,24/4,4 | АС-50/АСБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.469
883 | Л-6 ПС-11 | 7.463 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.6231 | 1.142
884 | Л-9 ПС-24 | 3,12/0,34 | А-95/АС-70/ААБ-3х70/ААБ-3х150/ААБ-3х120 | 6 | 1.484 | 1.392
885 | Л-10 ПС-24 | 4,875/0,9 | АС-95/АС-50/АС-35/АСБ-3х240/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.6
886 | Л-18 ПС-24 | 1,758/0,18 | АС-95/АС-70/АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.254
887 | Л-3 ПС-24 | 12.084 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.7052 | 0.456
888 | Л-4 ПС-12 | 3,05/0,24 | АС-35/АС-50/ААБВ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.27
889 | Л-211 ПС-12 | 3,4/0,13 | АС-35/АС-25/ААВГ-3х95 | 6 | 1.3171 | 0.648
890 | Л-218 ПС-12 | 9,32/0,16 | АС-50/А-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.984
891 | Л-1 ПС Алтайская | 7,595/0,697 | АС-50/ААШВ-3х95/ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.474
892 | Л-1 ПС Племрепродуктор | 5.38 | АС-50,АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.243
893 | Л-2 ПС Племрепродуктор | 11.95 | АС-50/А-50/А-35 | 10 | 2.7052 | 0.348
894 | Л-3 ПС Племрепродуктор | 0.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.001
895 | Л-4 ПС Племрепродуктор | 0.53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.203
896 | Л-5 ПС Племрепродуктор | 11.66 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.475
897 | Л-6 ПС Племрепродуктор | 3.02 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.057
898 | Л-5 ПС Предгорненский ХПП | 3.1 | АС-50/АС-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
899 | Л-8 ПС Предгорненский ХПП | 4.9 | АС-50/АС-70 | 10 | 3.2463 | 0.138
900 | Л-1 ПС Веселовка | 6.03 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.571
901 | Л-3 ПС Веселовка | 1.69 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
902 | Л-5 ПС Веселовка | 8.15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.09
903 | Л-4 ПС Глубочанка | 4.86 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.15
904 | Л-5 ПС Глубочанка | 4.855 | АС-50/А-50 | 10 | 3.3236 | 0.45
905 | Л-6 ПС Глубочанка | 5 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
906 | Л-1 ПС Заводская | 6.16 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.6231 | 0.888
907 | Л-2 ПС Кожохово | 3.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.275
908 | Л-4 ПС Кожохово | 1.61 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.014
909 | Л-6 ПС Кожохово | 2.1 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.333
910 | Л-7 ПС Кожохово | 6 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.024
911 | Л-8 ПС Кожохово | 4.9 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
912 | Л-2 ПС Уварово | 3.27 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.124
913 | Л-4 ПС Уварово | 7.12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.26
914 | Л-8 ПС Уварово | 10.985 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.065
915 | Л-1 ПС Секисовка | 32.8 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
916 | Л-2 ПС Секисовка | 11.5 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.68
917 | Л-3 ПС Секисовка | 4.15 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.69
918 | Л-4 ПС Секисовка | 11 | АС-50/АС-35/АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.3
919 | Л-5 ПС Секисовка | 5 | АС-35/А-50 | 10 | 2.7052 | 0.03
920 | Л-5 ПС Мало-Уба | 28.5 | АС-50/АС-35/СИП | 10 | 2.7052 | 0.105
921 | Л-7 ПС Мало-Уба | 3.865 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.275
922 | Л-1 ПС ЧПТФ | 8.177 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.18
923 | Л-2 ПС ЧПТФ | 0.42 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
924 | Л-4 ПС ЧПТФ | 3.72 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
925 | Л-5 ПС ЧПТФ | 14.086 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.001
926 | Л-7 ПС ЧПТФ | 2.82 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
927 | Л-9 ПС ЧПТФ | 2.94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.004
928 | Л-10 ПС ЧПТФ | 2.76 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.405
929 | Л-11 ПС ЧПТФ | 0.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.004
930 | Л-8 ПС ЧПТФ | 6.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.825
931 | Л-1 ПС Березовка | 7.37 | АС-50/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.3
932 | Л-3 ПС Березовка | 4.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
933 | Л-5 ПС Березовка | 4.07 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.018
934 | Л-6 ПС Бобровка | 27 | А-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39429
935 | Л-1 РП-158 | 0,84/0,08 | АС-50/АС-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | нет св.
936 | Л-3 РП-158 | 3,16/0,07 | АСБ-3х240/ААБ-3х95/АС-50 | 6 | 1.7994 | нет св.
937 | Л-5 РП-158 | 1.55 | ААБ-3х95/ААБ-3х50/ААБ-3х185/ААБ3х240 | 6 | 1.2058 | нет св.
938 | Л-4 РП-158 | 3,2/0,07 | АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х70 | 6 | 1.9478 | нет св.
939 | Л-6 РП-158 | 5,4/0,09 | АС-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х120 | 6 | 1.6231 | нет св.
940 | Л-4 ПС-46 | 4.8 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.152
941 | Л-1 ПС-46 | 0.43 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.144
942 | Л-3 ПС-46 | 3.12 | АСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.552
943 | Л-505 ПС-45 | 1.9 | АСБ-3х95 | 6 | 1.7994 | 1.632
944 | Л-507 ПС-45 | 1.38 | АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 0
945 | Л-521 ПС-45 | 2.65 | ААШБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.3168
946 | Л-506 ПС-45 | 3.78 | ААШБ-3х185 | 6 | 3.1535 | 0
947 | Л-509 ПС-45 | 10.46 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.332
948 | Л-516 ПС-45 | ВЛ-3,87 КЛ-3,4 | АС-70/АСБ-3х120 | 6 | 2.4579 | 0.342
949 | Л-520 ПС-45 | 10.45 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.648
950 | Л-517 ПС-45 | 0,39/0,435/0,619/0,48/0,312 | АСБ-120/ААБ-185/ААБ-120/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.5026 | 2.16
951 | Л-519 ПС-45 | 2.65 | ААшБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 1.008
952 | Л-6 ПС-47 | 4,58/0,05/0,575 | АС-70/ААБ-120/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.1935
953 | Л-10 ПС-1 (потреб.) | 6.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.81
954 | Л-15 ПС-1 (потреб.) | 17.24 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.008
955 | Л-61 ПС-1 (потреб.) | 5.68 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.774
956 | Л-6 ПС Н-Город (потреб.) | 4.08 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.204
957 | Л-7 ПС Н-Город (потреб.) | 1.63 | СБ-3х150 | 6 | 3.6173 | 0.492
958 | Л-16 ПС Н-Город (потреб.) | 1.63 | СБ-3х185 | 6 | 3.7472 | 0.72
959 | Л-1 ПС Т-Рудник (потреб.) | 1.3 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0
960 | Л-4 ПС Т-Рудник (потреб.) | 3,23/3,44 | АС-50/АСБ-3х120 | 6 | 1.9478 | 0.612
961 | Л-6 ПС Т-Рудник (потреб.) | 1.74 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.014571
962 | Л-41 ПС Т-Рудник (потреб.) | 17.9 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.96
963 | Л-11 ПС Рафинация (потреб.) | 1.97 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.132
964 | Л-30 ПС Быструшинская (потреб.) | 2.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.84525
965 | Л-32 ПС Быструшинская (потреб.) | 4.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.981
966 | Л-11 ПС Белкино (потреб.) | 4.18 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.1605
967 | Л-12 ПС Белкино (потреб.) | 23.5 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.1125
968 | Л-5 ПС Верх-Уба | 3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.186
969 | Л-2 ПС Верх-Уба | 0,1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.023
970 | Л-6 ПС Верх-Уба | 10,4 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.76
971 | Л-1 ПС Выдриха | 13.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.26
972 | Л-3 ПС Выдриха | 2,405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.23
973 | Л-5 ПС Выдриха | 16,3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
974 | Л-2 ПС Выдриха | 6,94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.607
975 | Л-4 ПС Выдриха | 22,752 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.045
976 | Л-6 ПС Выдриха | 2,72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.054
977 | Л-3 ПС Луговая | 31,875 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.96
978 | Л-5 ПС Луговая | 18,16 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.28
979 | Л-7 ПС Луговая | 4,881 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.58
980 | Л-2 ПС Луговая | 4,828 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
981 | Л-4 ПС Луговая | 13,53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.84
982 | Л-6 ПС Луговая | 28,071 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.48
983 | Л-2 ПС Зевакино | 1,59 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.31
984 | Л-4 ПС Зевакино | 1,382 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
985 | Л-14 ПС Зевакино | 3,855 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.27
986 | Л-2 ПС Рулиха | 1,12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.094
987 | Л-3 ПС Рулиха | 21,35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.03
988 | Л-4 ПС Рулиха | 7,475 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.515
989 | Л-6 ПС Рулиха | 11,385 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.073
990 | Л-7 ПС Рулиха | 6,3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.547
991 | Л-8 ПС Белый Камень | 8,249 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
992 | Л-10 ПС Белый Камень | 2,21 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
993 | Л-14 ПС Белый Камень | 16,52 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.27
994 | Л-23 ПС Белый Камень | 15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.16
995 | Л-1 ПС Волчанка | 4,085 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.36
996 | Л-3 св. ПС Волчанка - ПС Выдриха |  |  | 10 | 0 | 0
997 | Л-5 ПС Волчанка | 8,096 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
998 | Л-10 ПС Волчанка | 21,975 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
999 | Л-14 ПС Волчанка | 14,88 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1000 | Л-1 ПС Городская | 9,037 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2.744
1001 | Л-3 ПС Городская | 1.91 | ААБ-95 | 10 | 2.999 | 0.225
1002 | Л-2 ПС Городская | 2,94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.72
1003 | Л-4 ПС Городская | 1,55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.581
1004 | Л-21 ПС Городская | 6,617 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.448
1005 | Л-9 ПС Химстрой | 4,612 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.226
1006 | Л-25 ПС Химстрой | 3.321 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.67
1007 | Л-4 ПС Химстрой | 1,19 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.286
1008 | Л-14 ПС Химстрой | 3.945 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.74
1009 | Л-27 ПС-13 | 10,557 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
1010 | Л-54 ПС-13 | 3,94 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.36
1011 | Л-58 ПС-13 | 2,262 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.156
1012 | Л-310 ПС-13 | 3,52 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.117
1013 | Л-317 ПС-13 | 3.89 | АС-120 | 6 | 3.6173 | 1.104
1014 | Л-24 ПС-13 | 3.912 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.072
1015 | Л-40 ПС-13 | 1,794 | АС-95 | 6 | 3.0608 | 1.116
1016 | Л-336 ПС-13 | 5,1 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0
1017 | Л-5 ПС Камышенка | 33,75 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1
1018 | Л-2 ПС Камышенка | 5,485 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
1019 | Л-6 ПС Камышенка | 15,06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23
1020 | Л-8 ПС Камышенка | 1,69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.285
1021 | Л-1 ПС Убинка | 1,7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.215
1022 | Л-2 ПС Убинка | 2,652 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.011
1023 | Л-3 ПС Убинка | 4,28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
1024 | Л-14 ПС Убинка | 5,657 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
1025 | Л-1 ПС Даирово | 14.07 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
1026 | Л-3 ПС Даирово | 2,73/1,97 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.36
1027 | Л-5 ПС Даирово | 10,27/6,31 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.1
1028 | Л-6 ПС Даирово | 19,01/1,63 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0
1029 | Л-1 ПС Зайсан | 2,5/6,75 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 2.24
1030 | Л-6 ПС Зайсан | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.23
1031 | Л-7 ПС Зайсан | 24,54/0,65 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
1032 | Л-8 ПС Зайсан | 11.65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.35
1033 | Л-9 ПС Зайсан | 3,9/8,02 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.46
1034 | Л-10 ПС Зайсан | 44,61/2,86 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.53
1035 | Л-12 ПС Зайсан | 39.57 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.08
1036 | Л-5 ПС Кенсай | 4.31 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.26
1037 | Л-10 ПС Кенсай | 11,24/19,46 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
1038 | Л-1 ПС Чиликты | 48.12 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
1039 | Л-2 ПС Чиликты | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
1040 | Л-3 ПС Чиликты | 16.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
1041 | Л-4 ПС Чиликты | 69,44/0,98 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.132
1042 | Л-3 ПС Аккоин | 7.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0375
1043 | Л-7 ПС Аккоин | 21.06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
1044 | Л-1 ПС Сауыр | 1,26/6,30 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.825
1045 | Л-9 ПС Сауыр | 5,61/2,86 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.67
1046 | Л-1 ПС Карабулак | 40.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.005
1047 | Л-5 ПС Карабулак | 1.3 | АС-50 | 10 | 5.101 | 0.0175
1048 | Л-7 ПС Карабулак | 30.85 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1049 | Л-10 ПС Карабулак | 4,68/3,36 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.37
1050 | Л-1 ПС Каратал | 54,92/14,03/16,08 | АС-50/АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.5
1051 | Л-2 ПС Каратал | 5.415 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.91667
1052 | Л-3 ПС Каратал | 10,75 /0,58 | АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0
1053 | Л-1 ПС Сартерек | 29,50/47,56 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
1054 | Л-7 ПС Сартерек | 1,98/7,77 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0
1055 | Л-4 ПС Биржан | 25.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1056 | Л-6 ПС Биржан | 5.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
1057 | Л-2 ПС Чердояк | 0,86/17,282 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1058 | Л-1 ПС Кайнарлы | 12,280/0,28 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.006
1059 | Л-2 ПС Кайнарлы | 1.495 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.011429
1060 | Л-1 ПС Куйган | 0,6/7,7 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.037714
1061 | Л-5 ПС Куйган | 30.889 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.43714
1062 | Л-7 ПС Куйган | 14.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.011429
1063 | Л-4 ПС Курчум | 2,16/14,675 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 2.22
1064 | Л-5 ПС Курчум | 29,642/1,247 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.52
1065 | Л-6 ПС Курчум | 0.22 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.14
1066 | Л-7 ПС Курчум | 7.352 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.05
1067 | Л-8 ПС Курчум | 1,8/5,614/0,302 | АС-50/АС-35/СИП-5-35 | 10 | 1.521 | 1.04
1068 | Л-10 ПС Курчум | 5,185/30,295 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.72
1069 | Л-12 ПС Курчум | 16,738/9,004 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.16
1070 | Л-1 ПС Т-Булак | 22,593/0,447 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.5
1071 | Л-3 ПС Т-Булак | 11.61 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.23
1072 | Л-2 ПС Койтас | 13.342 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.09
1073 | Л-4 ПС Койтас | 6.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.39
1074 | Л-1 ПС Маралды | 55.78 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2175
1075 | Л-3 ПС Маралды | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.4725
1076 | Л-5 ПС Маралды | 11,848/13,98 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
1077 | Л-1 ПС Каратогай | 6,762/17,068 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1078 | Л-3 ПС Каратогай | 26.58 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1079 | Л-8 ПС Каратогай | 3.75 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.24
1080 | Л-10 ПС Каратогай | 28.3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.015
1081 | Л-12 ПС Каратогай | 15.274 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1082 | Л-14 ПС Каратогай | 9,76/2,08 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1083 | Л-3 ПС Жолнускау | 0.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.11
1084 | Л-7 ПС Жолнускау | 41.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.135
1085 | Л-1 ПС Аксуат | 1.766 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.13375
1086 | Л-1 ПС Сарыолен | 0,936/14,936/1,728 | АС-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.253
1087 | Л-2 ПС Сарыолен | 19,81/0,25 | АС - 70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
1088 | Л-3 ПС Сарыолен | 6.57 | АС - 50 | 10 | 3.246 | 0.0325
1089 | Л-4 ПС Сарыолен | 0,935/0,52/1,49 | А-70/АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.19
1090 | Л-6 ПС Сарыолен | 6,859/6,026 | А-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.0345
1091 | Л-1 ПС Буран | 0,67/36,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.63
1092 | Л-2 ПС Буран | 55.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1093 | Л-3 ПС Буран | 30.433 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
1094 | Л-4 ПС Буран | 5.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.855
1095 | Л-5 ПС Буран | 24 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19
1096 | Л-7 ПС Буран | 2.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
1097 | Л-2 ПС Акбулак | 50.222 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
1098 | Л-4 ПС Акбулак | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.20286
1099 | Л-6 ПС Акбулак | 61.97 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0033333
1100 | Л-2 ПС Теректы | 6.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.855
1101 | Л-3 ПС Теректы | 38.125 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
1102 | Л-6 ПС Теректы | 39.55 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
1103 | Л-7 ПС Теректы | 56.56 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1104 | Л-8 ПС Теректы | 7.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.69
1105 | Л-9 ПС Теректы | 5.923 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.35
1106 | Л-10 ПС Теректы | 6.98 | А-25 | 10 | 2.087 | 0.02
1107 | Л-1 ПС Акжайлау | 19.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1108 | Л-5 ПС Акжайлау | 0,446/1,5 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1109 | Л-1 ПС Урунхайка | 0.7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
1110 | Л-3 ПС Урунхайка | 0,54/1,5 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.045
1111 | Л-1 ПС Тоскаин | 77.447 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.064286
1112 | Л-3 ПС Тоскаин | 3.16 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.186
1113 | Л-5 ПС Тоскаин | 25.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03675
1114 | Л-7 ПС Тоскаин | 0.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.07
1115 | Л-33 ПС Аксуат 110 | 50.62 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.272
1116 | Л-34 ПС Аксуат 110 | 27.18 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.36
1117 | Л-35 ПС Аксуат 110 | 11.73 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.1
1118 | Л-37 ПС Аксуат 110 | 4.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.71
1119 | Л-2 ПС Аксуат 35 | 11.32 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.3
1120 | Л-4 ПС Аксуат 35 | 2.85 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.8
1121 | Л-6 ПС Аксуат 35 | 2 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.96
1122 | Л-12 ПС Аксуат 35 | 37.17 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.33
1123 | Л-1 ПС Тугул | 55.45 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.465
1124 | Л-2 ПС Тугул | 23.93 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.78
1125 | Л-5 ПС Тугул | 6.47 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.4
1126 | Л-1 ПС Тауке | 21.13 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1127 | Л-2 ПС Тауке | 8.63 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.25
1128 | Л-3 ПС Тауке | 34.87 | АЖ-25 | 10 | 0.92741 | 0.56
1129 | Л-4 ПС Тауке | 60.35 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.39
1130 | Л-5 ПС Тауке | 44.47 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.45
1131 | Л-6 ПС Тауке | 2.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.13
1132 | Л-1 ПС Акжар | 6.045 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 1.11
1133 | Л-2 ПС Акжар | 73.358 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.468
1134 | Л-3 ПС Акжар | 1.185 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.59
1135 | Л-4 ПС Акжар | 58.725 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.69
1136 | Л-5 ПС Акжар | 34.284 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.58
1137 | Л-6 ПС Акжар | 23.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.34
1138 | Л-7 ПС Акжар | 5.195 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.69
1139 | Л-10 ПС Акжар | 0.44 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.32
1140 | Л-1 ПС Жана-Аул | 9.503 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.028
1141 | Л-2 ПС Жана-Аул | 5.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.18
1142 | Л-3 ПС Жана-Аул | 16.86 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0
1143 | Л-4 ПС Жана-Аул | 82.06 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.368
1144 | Л-1 ПС Манрак | 24.78 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.24
1145 | Л-2 ПС Манрак | 3.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.24
1146 | Л-3 ПС Манрак | 31.51 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.216
1147 | Л-4 ПС Манрак | 37.37 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.16
1148 | Л-2 ПС Кульбабас | 20.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.012
1149 | Л-6 ПС Кульбабас | 17.98 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.45
1150 | Л-7 ПС Кульбабас | 104.6 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.81
1151 | Л-1 ПС Кокжира | 27.75 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.048
1152 | Л-5 ПС Кокжира | 3.797 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.18
1153 | Л-6 ПС Кокжира | 0.968 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.81
1154 | Л-1 ПС Кызыл-Кесек | 66.3 | АС-25 | 10 | 2.1949 | 0.198
1155 | Л-3 ПС Кызыл-Кесек | 1.565 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.12
1156 | Л-7 ПС Кызыл-Кесек | 1.35 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.258
1157 | Л-1 ПС Киндыкты | 4.94 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.22
1158 | Л-1 РП Жантикей | 18.9 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.258
1159 | Л-2 РП Жантикей | 5.272 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.024
1160 | Л-5 РП Жантикей | 26.136 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.38
1161 | Л-2 ПС Сатпаево | 2.79 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.32
1162 | Л-4 ПС Сатпаево | 40.92 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.18
1163 | Л-2 ПС Кумколь | 1.983 | СИП-35 | 0.4 | 0.094213 | 0
Note on F9: допустимая ктивная нагрузка по допустимому тока участка ЛЭП с наименьшим сечением
Note on G9: максимальная зимная активная нагрузка
Note on D20: Автор: АС-120 (оп.1-147); АС-150 (оп.148-165)
Note on D34: Автор: (4,4- двухцепка с Л-118)

## ЛЭП-220-110-35-6-10кВ каз
Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру
және оның жұмыс істеу қағидасының
2 Қосымшасына сәйкес
ЭБЖ өткізу қабілетіне көптеген факторлар әсер ететіндігіне байланысты (электр желілерінің жұмыс режимін, бұрын берілген техникалық шарттарды және т.б. қоса алғанда), қосымша қуаттарды қосу мүмкіндігі туралы түпкілікті шешім электр желісінің жұмыс режимін жүргізілген есептеулер негізінде қабылданады. Есеп тұтынушының электр желілеріне қосылу үшін, техникалық шарттарды беруге өтініші бойынша орындалады.
"БЭСК" АҚ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЭБЖ-220/110/35/10кВ
№ п/п | № ЭБЖ | Электр беру желілерінің ұзындығыи, км | Электр беру желісінің қимасы, мм | Кернеу деңгейі, кВ | Шартты өткізу қабілеті, МВт | Жүктеме, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛЭП-220кВ
1 | Л-241 | 143,8 | АС-240 | 220 | 206.5557 | 71
ЛЭП-110кВ
1 | Л-248 | 172,2 | АС-240 | 110 (в габаритах 220) | 103.3 | 51.6
2 | Л-250 | 141,9 | АС-300 | 110 (в габаритах 220) | 120.2 | 22.44
3 | Л-101С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 23.76
4 | Л-102 | 15.875 | АС-240 | 110 | 103.3 | 45.605
5 | Л-102С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 21.12
6 | Л-103С | 46.5 | АС-120 | 110 | 66 | 12.54
7 | Л-104С | 38.4 | АС-120 /АС-150 | 110 | 66 | 1.32
8 | Л-105 | 10.62 | АС-150 | 110 | 76.2 | 1.162
9 | Л-105С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
10 | Л-106С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
11 | Л-109 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 3
12 | Л-110 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 5.27
13 | Л-111С | 11.2 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
14 | Л-112С | 21.7 | АС-120 | 110 | 66 | 4.29
15 | Л-113С | 48.6 | АС-120 | 110 | 66 | 1.98
16 | Л-114 | 46.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
17 | Л-116 | 3.6 | АС-240 | 110 | 103.3 | 0.21
18 | Л-118 | 17.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 4
19 | Л-123 | 7.116 | АСПТ-240 | 110 | 185.6 | 57.24
20 | Л-127 | 17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 7.6
21 | Л-130 | 59.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 0
22 | Л-131С | 29 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
23 | Л-133С | 80.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.2475
24 | Л-138 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 5.85
25 | Л-139 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 8
26 | Л-140 | 31.1 | АЖ-120 | 110 | 66 | 7.04
27 | Л-140С | 63.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 6.93
28 | Л-141С | 24.5 | АС-120 | 110 | 66 | 4.75
29 | Л-142С | 23.6 | АС-120 | 110 | 66 | 3.08
30 | Л-145С | 72.8 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2
31 | Л-147С | 40 | АС-240 | 110 | 103.3 | 2.145
32 | Л-148С | 83.4 | АС-120 | 110 | 66 | 1.2
33 | Л-149С | 32.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
34 | Л-150С | 38.6 | АС-120 | 110 | 66 | 0.2475
35 | Л-151 | 12.62 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 53.538
36 | Л-151С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 23
37 | Л-152 | 13.5 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 56.922
38 | Л-152С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 17
39 | Л-153 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.32
40 | Л-153С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 4.91
41 | Л-154 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.64
42 | Л-154С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 8.93
43 | Л-155 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 8.25
44 | Л-155С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 51
45 | Л-156 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 16.83
46 | Л-156С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 50
47 | Л-157С | 76.1 | АС-120 | 110 | 66 | 3
48 | Л-158С | 26.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.63
49 | Л-159 | 16.7 | АС-120 | 110 | 66 | 1.065
50 | Л-159С | 128.9 | АС-120 | 110 | 66 | 10.65
51 | Л-161ю | 57.8 | АС-120 | 110 | 66 | 9.9
52 | Л-161 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 11.87
53 | Л-162 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 3.88
54 | Л-163 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 23.55
55 | Л-164 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 22.67
56 | Л-165 | 87.8 | АС-120 | 110 | 66 | 38.94
57 | Л-166 | 91.1 | АС-120 | 110 | 66 | 33
58 | Л-167 | 60.7 | АС-150 | 110 | 76.2 | 39.6
59 | Л-168 | 83.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | 4.455
60 | Л-171 | 78 | АС-95 | 110 | 55.9 | 28.38
61 | Л-171С | 47,7/49,2 | АС-120/АС-70 | 110 | 44.9 | 3.2175
62 | Л-171А | 53.3 | АЖ-120 | 110 | 66 | 6.435
63 | Л-172С | 39 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.135
64 | Л-172А | 45.4 | АЖ-120 | 110 | 66 | 4.85
65 | Л-173 | 18 | АС-95 | 110 | 55.9 | 16
66 | Л-174 | 50.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 19.14
67 | Л-175 | 41.5 | АС-95 | 110 | 55.9 | 8.58
68 | Л-175С | 43.5 | АС-120 | 110 | 66 | 13.1
69 | Л-176С | 32.7 | АС-120 | 110 | 66 | 16.1
70 | Л-177С | 36.9 | АС-120 | 110 | 66 | 13.0735
71 | Л-178С | 19.7 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
72 | Л-179 | 43.74 | АС-120 | 110 | 66 | 7.7088
73 | Л-181 | 41.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 10.53
74 | Л-181С | 67.9 | АС-120 | 110 | 66 | 5.4
75 | Л-182 | 8,095/1,9 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 6
76 | Л-182С | 111.8 | АС-120 | 110 | 66 | 0
77 | Л-183А | 117.5 | АС-120 | 110 | 66 | 26.84
78 | Л-184 | 5,57/9,31 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 42
79 | Л-184А | 76.7 | АС-120 | 110 | 66 | 17.16
80 | Л-186А | 55.1 | АС-120 | 110 | 66 | 6.765
81 | Л-187А | 54.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
82 | Л-188А | 112.89 | АС-120 | 110 | 66 | 0
83 | Л-189 | 1.8 | АС-150 | 110 | 76.2 | 0.2
84 | Л-189А | 52.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
85 | Л-191 | 17.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 7
86 | Л-191С | 53.4 | АС-120 | 110 | 66 | 22.4
87 | Л-192 | 13.5 | АС-120 | 110 | 66 | 0.0044
88 | Л-192С | 74.2 | АС-120 | 110 | 66 | 21.78
89 | Л-193 | 159 | АС-120 | 110 | 66 | 21.78
90 | Л-194 | 65 | АС-120 | 110 | 66 | 16.5
91 | Л-194С | 67.3 | АС-95 | 110 | 55.9 | 6.08
92 | Л-195-I | 38.87 | АС-120 | 110 | 66 | 12.87
93 | Л-195-II | 26.9 | АС-120 | 110 | 66 | 13.2
94 | Л-195С | 83.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 7.01
95 | Л-196 | 74 | АС-95 | 110 | 55.9 | 7.48
96 | Л-196С | 62 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.1537
97 | Л-197 | 67.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | ӨАҚ жоқ
98 | Л-197А | 87.7 | АС-120 | 110 | 66 | 14.96
99 | Л-198 | 63,05/5 | АС-95/АС-70 | 110 | 44.9 | 9.24
100 | Л-199 | 21.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.23
101 | Л-401С | 86.2 | АС-70/АС-120 | 110 | 44.9 | 5.27
102 | Л-404 | 81.6 | АС-120 | 110 | 66 | 2.31
103 | Л-405 | 22 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
104 | Л-406 | 18 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
105 | Л-407 | 68.17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 11.44
106 | Л-408 | 23/6,4 | АС-150/АС-120 | 110 | 66 | 6.6
107 | Л-414 | 9.7 | АС-120 | 110 | 66 | 5.28
108 | Л-415 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
109 | Л-416 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
110 | Л-433 | 9.5 | АС-240 | 110 | 103.3 | 29
111 | Л-434 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 26
112 | Л-435 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 32
113 | Л-437 | 3 | АС-240 | 110 | 103.3 | 7.57
114 | Л-479 | 34.6 | АС-120 | 110 | 66 | 7.92
ЛЭП-35кВ
1 | Л-198А | 102.7 | АЖ-120 | 35 (110 ауқымында) | 21.1009 | 3.5256
2 | Л-4 | 14,9/27,5 | АС-120/АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.1875
3 | Л-9 | 90.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.73459
4 | Л-12 | 2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 8.1992
5 | Л-12С | 22 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.16519
6 | Л-14 | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
7 | Л-15 | 72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
8 | Л-16 | 72 | АС 70 | 35 | 14.3378 | 1.12
9 | Л-17 | 5.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.42
10 | Л-18 | 1.105 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 1.785
11 | Л-19 | 2.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.461
12 | Л-20 | 9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.28
13 | Л-20С | 24.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.02198
14 | Л-21 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.855
15 | Л-21С | 16.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
16 | Л-22 | 4.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 13.3
17 | Л-22С | 24.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
18 | Л-23 | 7.384 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
19 | Л-23С | 12.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.466
20 | Л-24 | 2.1 | АС-150 | 35 | 24.3472 | ӨАҚ жоқ
21 | Л-25 | 8.6 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 2.5462
22 | Л-26 | 3 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
23 | Л-27 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.92581
24 | Л-28 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
25 | Л-29 | 8.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
26 | Л-29С | 23.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
27 | Л-30 | 33.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.9
28 | Л-31 | 5,59/7,56 | АС-150/АС-185 | 35 | 24.3472 | 5.5
29 | Л-31С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 17.22
30 | Л-32 | 9.5 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.3074
31 | Л-32А | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.5667
32 | Л-32С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 14.28
33 | Л-34 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.79
34 | Л-34А | 29.25 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.4233
35 | Л-35А | 28.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.91187
36 | Л-35С | 3.636 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 5.32
37 | Л-36 | 15.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.2
38 | Л-36А | 32.38 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.5703
39 | Л-36С | 8.036 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 4.34
40 | Л-37 | 5,3/2,1 | АС-120/АЖ-120 | 35 | 21.1009 | 7.245
41 | Л-37А | 52.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.30475
42 | Л-37С | 56.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.4823
43 | Л-38 | 2.3 | АС -120 | 35 | 21.1009 | 0
44 | Л-38С | 6.2 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.216
45 | Л-39 | 1.9 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 10.22
46 | Л-39С | 5.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.339
47 | Л-40 | 4.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 5.4385
48 | Л-40С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.77
49 | Л-41 | 1.6 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 4.8774
50 | Л-41А | 42.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.217
51 | Л-41С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
52 | Л-42 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.091
53 | Л-42А | 68.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.3083
54 | Л-43 | 1.2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 9.52
55 | Л-43А | 73 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.3057
56 | Л-43С | 13.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.1
57 | Л-44 | 2.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
58 | Л-44С | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.3625
59 | Л-45С | 6.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.435
60 | Л-46 | 10.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.07
61 | Л-46С | 12 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
62 | Л-49 | 14.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
63 | Л-50А | 29.42 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.569
64 | Л-51 | 4.75 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 5.992
65 | Л-51А | 21.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.186
66 | Л-52 | 4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
67 | Л-52А | 19.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
68 | Л-52С | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
69 | Л-53А | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.199
70 | Л-54 | 10,757/0,9/0,54 | АС-120/АС-150/АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
71 | Л-54А | 16.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.7
72 | Л-55С | 5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
73 | Л-56 | 0.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
74 | Л-56А | 26.83 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.927
75 | Л-57 | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.105
76 | Л-57А | 20 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.255
77 | Л-57С | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
78 | Л-59 | 1.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
79 | Л-60 | 22.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
80 | Л-61 | 56.53 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
81 | Л-61С | 13.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.315
82 | Л-62 | 18.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.30333
83 | Л-62С | 29.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
84 | Л-63 | 2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 7.98
85 | Л-63А | 22.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.131
86 | Л-64 | 19.08 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.735
87 | Л-64С | 12.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
88 | Л-65 | 18.6 | АС 50 | 35 | 11.362 | 1.68
89 | Л-65А | 28.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.507
90 | Л-65С | 16.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
91 | Л-66 | 12.6 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0
92 | Л-66А | 23.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
93 | Л-67 | 31.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.675
94 | Л-67А | 13 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.4
95 | Л-67С | 35.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.225
96 | Л-68А | 15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.185
97 | Л-69 | 9.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.84
98 | Л-70 | 0.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
99 | Л-70С | 36.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.33
100 | Л-71А | 40.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
101 | Л-71 | 30.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
102 | Л-72А | 61.22 | АСТ-70 | 35 | 39.172 | 1.645
103 | Л-73 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
104 | Л-73А | 11.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.295
105 | Л-73С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.58625
106 | Л-74 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
107 | Л-74А | 36 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.733
108 | Л-74С | 24.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.2275
109 | Л-75 | 28.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.61
110 | Л-75А | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.49
111 | Л-75С | 35 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
112 | Л-76 | 41.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.19
113 | Л-76А | 21.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.05
114 | Л-77 | 21.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.375
115 | Л-77А | 23.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.265
116 | Л-77С | 23.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.359
117 | Л-78 | 17.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.05
118 | Л-78С | 17 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.25
119 | Л-79 | 44.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.47
120 | Л-79С | 38.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.18
121 | Л-80 | 20.46 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.05
122 | Л-80С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.508
123 | Л-81 | 3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 9.24
124 | Л-82 | 20.86 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.38
125 | Л-83С | 27.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.2016
126 | Л-84 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
127 | Л-84С | 4.24 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.84
128 | Л-85 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
129 | Л-85С | 8.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.01
130 | Л-86 | 44.9 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.66
131 | Л-86С | 3.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.22084
132 | Л-87 | 10.698 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
133 | Л-87С | 27.14 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.16386
134 | Л-88 | 18.85 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.104
135 | Л-88С | 17.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.8109
136 | Л-89 | 18,85/15,6 | АС-50/АС-95 | 35 | 11.362 | 1.104
137 | Л-90 | 37.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 8.1
138 | Л-91 | 32.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.56
139 | Л-91Ю | 59.3 | АС-50 | 35 | 9.4684 | 0
140 | Л-92 | 14.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
141 | Л-92С | 47 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.33
142 | Л-93 | 24.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 5.9
143 | Л-93Ю | 16 | АС-50 | 35 | 9.4684 | 0.9
144 | Л-94 | 33.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.8
145 | Л-94С | 31.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.13397
146 | Л-94Ю | 28.6 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 2.3
147 | Л-95 | 41.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
148 | Л-95Ю | 10 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 1.1
149 | Л-96 | 14.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
150 | Л-96Ю | 52 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.3
151 | Л-97 | 26.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.56
152 | Л-98 | 16.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
153 | Л-98С | 27.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | ӨАҚ жоқ
154 | Л-99 | 15.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.26
155 | Л-99С | 23.5 | АС-35 | 35 | 9.4684 | ӨАҚ жоқ
156 | Л-301 | 15.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.92
157 | Л-303 | 0.545 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0.1
158 | Л-305 | 79 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
159 | Л-306 | 21.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.98
160 | Л-307 | 10.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
161 | Л-308 | 5.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.624
162 | Л-309 | 13 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
163 | Л-310 | 13/10,2 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 4
164 | Л-310С | 64.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.526
165 | Л-311 | 6.91 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.9512
166 | Л-311С | 22 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 0.551
167 | Л-312 | 23.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
168 | Л-312С | 31.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
169 | Л-313 | 47.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
170 | Л-313С | 65.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.082
171 | Л-314 | 14.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
172 | Л-315 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.525
173 | Л-316 | 17.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
174 | Л-317 | 17.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
175 | Л-318 | 27.15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.83
176 | Л-319 | 41.05 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.986
177 | Л-320 | 3.07 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.49
178 | Л-321 | 17 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
179 | Л-322С | 29.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.232
180 | Л-323 | 7.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.7
181 | Л-325С | 25.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
182 | Л-326 | 49.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
183 | Л-326С | 23.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
184 | Л-327 | 55.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.7
185 | Л-328 | 23 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
186 | Л-330 | 17.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.155
187 | Л-332 | 6.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
188 | Л-333 | 19.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.6825
189 | Л-335 | 17.026 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
190 | Л-336 | 17.95 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
191 | Л-340 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
192 | Л-347 | 16.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.05
193 | Л-349 | 7.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
194 | Л-353 | 3.72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
195 | Л-355 | 42.55 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.105
196 | Л-357 | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
197 | Л-358 | 6.39 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.05
198 | Л-359 | 8.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
199 | Л-361 | 61.27 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
200 | Л-362 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.365
201 | Л-363 | 5.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.525
202 | Л-367 | 20.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
203 | Л-369 | 23.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
204 | Л-397 | 48.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
ЛЭП-6-10кВ
1 | Л-1 ҚС Караул | 1.435 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.42
2 | Л-2 ҚС Караул | 9.43 | АС-35 | 10 | 1.8 | 2.01
3 | Л-3 ҚС Караул | 13.26 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.24
4 | Л-4 ҚС Караул | 72.38 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.18
5 | Л-5 ҚС Караул | 38.525 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
6 | Л-2 ҚС Бестамак | 4.09 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.311
7 | Л-2 ҚС Саржал | 4.03 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.34
8 | Л-3 ҚССаржал | 12.22 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.03
9 | Л-2 ҚС Бирлик | 2.27 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.637
10 | Л-1 ҚС Жананур | 3.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.125
11 | Л-2 ҚС Жананур | 36.465 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
12 | Л-2 ҚС Журекадыр | 42.565 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.17
13 | Л-3 ҚС Каскабулак | 15.46 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.125
14 | Л-1 ҚС Кайнар | 9.52 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.435
15 | Л-2 ҚС Кайнар | 126.35 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.195
16 | Л-1 ҚС Абралы | 43.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.187
17 | Л-1 ҚС Сапак | 51.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.05
18 | Л-2 ҚС Сапак | 33.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.075
19 | Л-2 ТП-10кВ Догалан | 6 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
20 | Л-4 ТП-10кВ Догалан | 19.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
21 | Л-5 ТП-10кВ Догалан | 24.84 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
22 | Л-3С ҚС 52 | 1.5 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
23 | Л-307 ҚС 53 | 2.7 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 1.104
24 | Л-308 ҚС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 1.152
25 | Л-311 ҚС 53 | 0.25 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.108
26 | Л-314 ҚС 53 | 2.205 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.096
27 | Л-316 ҚС 53 | 0.657 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.24
28 | Л-318 ҚС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.624
29 | Л-324 ҚС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.216
30 | Л-328 ҚС 53 | 1.208 | ААБ-3*120 | 6 | 2.022 | 0.576
31 | Л-329 ҚС 53 | 12.7 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.96
32 | Л-330 ҚС 53 | 1.29 | ААБ-3*150 | 6 | 2.448 | 0.048
33 | Л-331 ҚС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.672
34 | Л-332 ҚС 53 | 1.369 | АСБ-3*70 | 6 | 2.458 | 0.756
35 | Л-333 ҚС 53 | 3.09 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.648
36 | Л-334 ҚС 53 | 1.15 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.264
37 | Л-7 ҚС Чаган | 2.44 | АСБ-3*50 | 10 | 1.502 | 0.02
38 | Л-1 ҚС Чаган | 34.74 | АС-50 | 10 | 2.16 | 0.16
39 | Л-1 ҚС Бескарагай | 5,157/1,843 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.34
40 | Л-3 ҚС Бескарагай | 12,74/6,57 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.012
41 | Л-4 ҚСБескарагай | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.124
42 | Л-5 ҚС Бескарагай | 5.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.393
43 | Л-байланыс ҚС Бескарагай | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.37
44 | Л-1 ҚС Канонерка | 11 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.229
45 | Л-байланыс ҚС Канонерка | 11.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.044
46 | Л-2 ҚС Долонь | 20.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.062
47 | Л-4 ҚС Долонь | 8,78/2,93/0,79 | АС-35/ ПС-25/АС-50 | 10 | 0.9 | 0.044
48 | Л-2 ҚС Рамадан | 2.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.037
49 | Л-3 ҚС Рамадан | 3.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.052
50 | Л-байланыс ҚС Рамадан | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.033
51 | Л-1 ҚС Карабас | 2,86/0,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.02
52 | Л-2 ҚС Карабас | 7,38/2,42 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.12
53 | Л-3 ҚС Карабас | 2.6 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.027
54 | Л-4 ҚС Карабас | 19,740/14,360 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.094
55 | Л-3 ҚС Бегень | 32,86/5,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.027
56 | Л-4 ҚС Бегень | 9.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.118
57 | Л-байланыс ҚС Лесная | 47,03/8,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0
58 | Л-3 ҚС Жетыжар | 32.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
59 | Л-5 ҚС Жетыжар | 5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
60 | Л-байланыс ҚС Жетыжар | 47,03/8,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.025
61 | Л-4 ҚС Кривинка | 3.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.145
62 | Л-1 ҚС Карагайлы | 4,97/1,83 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.053
63 | Л-2 ҚС Карагайлы | 6.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.109
64 | Л-1 ҚС Бозтал | 0,78/1,22 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.053
65 | Л-4 ҚС Бозтал | 44,2/7,07 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.005
66 | Л-3 ҚС Башкуль | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
67 | Л-байланыс ҚС Башкуль | 23,990/1,01 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.014
68 | Л-1 ҚС Ерназар | 1.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.055
69 | Л-2 ҚС Ерназар | 23.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.131
70 | Л-3 ҚС Ерназар | 6.9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.26
71 | Л-4 ҚС Ерназар | 12,730/2,37 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
72 | Л-5 ҚС Ерназар | 50,160/1,15 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.009
73 | Л-байланыс ҚС Дмитриевка - ҚС Бородулиха | 18.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.48
74 | Л-байланыс ҚС Ивановка - ҚС Бородулиха | 29,41/4,17 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.44
75 | Л-1 ҚС Бородулиха | 14/8 | АС-50/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.003
76 | Л-6 ҚС Бородулиха | 3.98 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.26
77 | Л-1 ҚС Новопокровка | 9,92/9,224 | АС-70/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.55
78 | Л-2 ҚС Новопокровка | 38.58 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.227
79 | Л-2 ҚС Бель-Агач | 49.71 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.37
80 | Л-6 ҚС Бель-Агач | 13,25/0,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
81 | Л-8 ҚС Бель-Агач | 4.1 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.34
82 | Л-9 ҚС Бель-Агач | 24.02 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.07
83 | Л-1 ҚС Н-Шульба 110 | 0,612/2,6/26,85 | А-35/А-50/А-70 | 10 | 1.8 | 0.378
84 | Л-7 ҚС Н-Шульба 110 | 28.93 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.368
85 | Л-2 ҚС Ново-Шульба 35 | 15.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.355
86 | Л-3 ҚС Ново-Шульба 35 | 9.83 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
87 | Л-4 ҚС Ново-Шульба 35 | 9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.495
88 | Л-5 ҚС Ново-Шульба 35 | 7.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.382
89 | Л-4 ҚС Петропавловка | 30,22/7,28 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.523
90 | Л-5 ПС Петропавловка | 20.2 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.085
91 | Л-1 ҚС Дмитриевка | 28.25 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.91
92 | Л-6 ҚС Дмитриевка | 14.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
93 | Л-1 ҚС Красный Аул | 5,32/3,08 | АС-50/АС-70 | 10 | 2.2 | 0.14
94 | Л-3 ҚС Красный Аул | 32,73/3,57 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.274
95 | Л-1 ҚС Ивановка | 0.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.013
96 | Л-7 ҚС Ивановка | 9.73 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.212
97 | Л-1 ҚС Переменовка | 8.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
98 | Л-2 ҚС Переменовка | 22.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.07
99 | Л-4 ҚС Переменовка | 5.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.14
100 | Л-1 ҚС Буркотово | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
101 | Л-2 ҚС Буркотово | 3.86 | А-70 | 10 | 2.6 | 0.13
102 | Л-3 ҚСБуркотово | 19.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.085
103 | Л-2 ҚС Красный Яр | 4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.219
104 | Л-4 ҚС Красный Яр | 12.6 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.045
105 | Л-1 ҚС Песчанка С | 4.53 | ПС-35 | 10 | 1.1 | 0.025
106 | Л-3 ҚС Песчанка С | 6 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.156
107 | Л-4 ҚС Песчанка С | 10,05/12,95 | АС-35/А-35 | 10 | 1.8 | 0.03
108 | Л-1 ҚС Пролетарка | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.024
109 | Л-4 ҚС Пролетарка | 34.8 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.037
110 | Л-10 ҚС Левобережная С | 21 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.38
111 | Л-11 ҚС Левобережная С | 4.48 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1
112 | Л-байланыс ҚС Приречная - ҚС Левобережная С | 18.335 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.62
113 | Л-1 ҚС Приречная | 3,22/20,720 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.36375
114 | Л-2 ҚС Приречная | 2,535/0,3 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.16
115 | Л-4 ҚС Приречная | 2.074 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.21
116 | Л-2 ҚС Ново-Баженово | 1.1 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0
117 | Л-3 ҚС Ново-Баженово | 1.17 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12714
118 | Л-6 ҚС Ново-Баженово | 1,330/5,83/8,056 | АС-50/ПС-16/А-50 | 10 | 2.2 | 0.36
119 | Л-9 ҚС Ново-Баженово | 1,936/10,824 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.19
120 | Л-11 ҚС Ново-Баженово | 24,97/30,060 | АС-50/А-50 | 10 | 2.2 | 0.135
121 | Л-1 ҚС Чекоман | 17,41/43,35/80,75 | А-35/АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.125
122 | Л-3 ҚС Чекоман | 11.28 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
123 | Л-5 ҚС Чекоман | 4.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
124 | Л-6 ҚС Чекоман | 38,97/30,93 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.005
125 | Л-7 ҚС Чекоман | 3.8 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.01
126 | Л-9 ҚС Чекоман | 2.9 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.022857
127 | Л-байланыс ҚС УТФ - ҚС Чекоман | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
128 | Л-байланыс ҚС Глуховка ҚС Чекоман | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1
129 | Л-2 ҚС Глуховка | 19,82/5,013/0,6 | А-35 /АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.70375
130 | Л-3 ҚС Глуховка | 15.99 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.085
131 | Л-6 ҚС Глуховка | 22.08 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.0975
132 | Л-байланыс ҚС Чекоман - ҚС Глуховка | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
133 | Л-2 ҚС УТФ | 4.13 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.4175
134 | Л-5 ҚС УТФ | 3.64 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.63857
135 | Л-байланыс ҚС Чекоман - ҚС УТФ | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.21
136 | Л-1 ҚС Знаменка | 3.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.19125
137 | Л-2 ҚС Знаменка | 62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.08125
138 | Л-3 ҚС Знаменка | 40.13 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
139 | Л-4 ҚС Знаменка | 2,24/3,43/28,98 | А-35/ПС-35/АС-35 | 10 | 1.1 | 0.02
140 | Л-байланыс ҚС Чаганская ҚС Знаменка | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.002
141 | Л-1 ҚС Чаганская | 26,20/14,79 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
142 | Л-2 ҚС Чаганская | 15,7/32,48/8,81 | АС-35/А-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
143 | Л-3 ҚС Чаганская | 0.44 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.008
144 | Л-байланыс ҚС Знаменка - ҚС Чаганская | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.0033333
145 | Л-2 ҚС Озерки | 1.32 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.21
146 | Л-3 ҚС Озерки | 27,92/0,705 | А 50/А-35 | 10 | 1.8 | 0.16125
147 | Л-4 ҚС Озерки | 1.62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.2
148 | Л-5 ҚС Озерки | 6.37 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
149 | Л-7 ҚС Турксиб | 7.63 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
150 | Л-1 ҚС Новая-Культюба | 5,25/0,94 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0
151 | Л-1 ҚС Шульбинск | 1,5/0,5 | АСБ-3х180/ААБ-3х150 | 6 | 3.8 | 0.099
152 | Л-2 ҚС Шульбинск | 7.02 | А-50 | 6 | 2.2 | 0.174
153 | Л-3 ҚС Шульбинск | 1.2 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0.252
154 | Л-4 ҚС Шульбинск | 0.3 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0
155 | Л-5 ҚС Шульбинск | 1,36/2,86/0,46 | А-50/АС-50/А-35 | 6 | 1.8 | 0.42
156 | Л-6 ҚС Шульбинск | 0.9 | АСБ-3х180 | 6 | 4.251 | 0.63
157 | Л-131 ҚС-1 | 0,15/0,45 | А-50/АС-70 | 6 | 2 | 0.612
158 | Л-119 ҚС-1 | 0,796/0,801 | ААБ-3*150/АСБ-3*95 | 6 | 2.3 | 0
159 | Л-129 ҚС-1 | 7.32 | А-50 | 6 | 2.1 | 2.256
160 | Л-104 ҚС-1 | 9,250/0,1/0,08 | А-50/ААБ-95/ААШВ-120 | 6 | 2.1 | 0.72
161 | Л-118 ҚС-1 | 3,03/1,35/0,552/0,114/ | АС-70/А-50/ААШВ-120/АСБ-185/ | 6 | 2.1 | 0.504
162 | Л-120 ҚС-1 | 1,278/2,55/1,284/1,311/2,230/0,58 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185/ААШВ-240/АСБ-70/ААБ-120 | 6 | 1.9 | 1.728
163 | Л-124 ҚС-1 | 7,486/0,150 | АС-50/АСБ-185 | 6 | 2 | 1.512
164 | Л-201 ҚС-2 | 1,05/1,1/3,458/0,6/0,112 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-240 | 6 | 2.3 | 2.208
165 | Л-207 ҚС-2 | 2,955/0,866 | АСБ-185/АСБ-240 | 6 | 3.3 | 0.672
166 | Л-223 ҚС-2 | 3,797/0,875/0,21 | А-70/АСБ-120/АСБ-240 | 6 | 2.5 | 0.72
167 | Л-221 ҚС-2 | 2,11/2,014/2,2/0,62/0,13 | А-95/АС-50/АСБ-185/АСБ-240/АСБ-150 | 6 | 2 | 2.736
168 | Л-219 ҚС-2 | 1,95/1,541/1,206/0,915 | ААШВ-120/ААБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 3.504
169 | Л-227 ҚС-2 | 2,35/0,36/0,23/0,47 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-70/АСБ-95 | 6 | 1.9 | 0.288
170 | Л-206 ҚС-2 | 0.75 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.288
171 | Л-208 ҚС-2 | 5.01 | АСБ-150 | 6 | 2.9 | 0.336
172 | Л-212 ҚС-2 | 0,846/2,552 | АСБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.576
173 | Л-222 ҚС-2 | 0,995/0,08/0,33/1,472/1,507 | А-70/А-50/АСБ-95/ААШВ-120/ААБ-150 | 6 | 1.9 | 1.344
174 | Л-234 ҚС-2 | 2,8/1,75 | АСБ-150/АСБ-240 | 6 | 2.9 | 0.48
175 | Л-236 ҚС-2 | 0,09/4,22/2,717/0,847/1,3/0,34 | А-70/АСБ-240/ААБ-185/ААБ-120/ААБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.68
176 | Л-303 ҚС-3 | 0,648/0,44/0,36/0,91/1,725/0,26 | АСБ-150/АСБ-95/ААБ-70/АСБ-185/ААБ-120/АСБ-50 | 6 | 1.9 | 1.8
177 | Л-305 ҚС-3 | 0,15/0,97/0,617 | А-120/АСБ-95/ААБ-150 | 6 | 2.3 | 1.248
178 | Л-307 ҚС-3 | 0,04/2,69/0,456/0,1 | А-50/АСБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.044
179 | Л-317 ҚС-3 | 0,6/0,34/0,5/1,2/0,3 | АСБ-95/АСБ-185/СБ-50/ААБ-120/ААБ-150 | 6 | 1.5 | 0.9
180 | Л-319 ҚС-3 | 1.54 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.336
181 | Л-321 ҚС-3 | 0,16/0,2/1,806/0,995/2,672/0,5/0,65 | АС-70/ПС-70/А-70/АСБ-240/ААШВ-185/АСБ-70/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.008
182 | Л-323 ҚС-3 | 1,170/1,64/1,25/0,699 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 2.628
183 | Л-302 ҚС-3 | 1,67/0,2/0,4 | АСБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.648
184 | Л-304 ҚС-3 | 1.9 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.384
185 | Л-306 ҚС-3 | 0,35/3,015/1,907/0,05/0,88/0,46 | А-70/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-95/АСБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.3 | 0.72
186 | Л-316 ҚС-3 | 1,501/0,966/0,408 | АСБ-185/АСБ-240/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.008
187 | Л-318 ҚС-3 | 0,28/0,21/1,17/0,72/0,38/1,068/1,25 | А-120/А-95/А-50/АСБ-120/АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 1.476
188 | Л-320 ҚС-3 | 0,85/1,05 | АСБ-120/ААБ-185 | 6 | 2.5 | 0.624
189 | Л-322 ҚС-3 | 0,93/0,91/1,04/0,4 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.188
190 | Л-403 ҚС-4 | 3,19/1,5/1,01/0,1 | АСБ-240/АСБ-185/ААШВ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.216
191 | Л-437 ҚС-4 | 0,9/0,749/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 1.824
192 | Л-419 ҚС-4 | 4,490/1,050/1,045/1,500/1,500 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-95/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.728
193 | Л-421 ҚС-4 | 3,190/1,500/1,010/0,100 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-120/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.152
194 | Л-425 ҚС-4 | 0,410/3,300/0,60/0,30 | АС-35/АСБ-240/АСБ-185/А-50 | 6 | 1.7 | 0.72
195 | Л-429 ҚС-4 | 2,150/0,850 | АПвП-185/ААБ-150 | 6 | 2.9 | 0.468
196 | Л-418 ҚС-4 | 1,045/0,425/0,400 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.768
197 | Л-438 ҚС-4 | 0.496 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.612
198 | Л-440 ҚС-4 | 0,900/0,949/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0.36
199 | Л-424 ҚС-4 | 1,820/1,440/0,921 | АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.9 | 0.96
200 | Л-426 ҚС-4 | 3,833/0,440/0,120 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.08
201 | Л-430 ҚС-4 | 1,940/0,3,300/0,120/0,20/,0,60 | А-50/АСБ-240/ААБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.368
202 | Л-434 ҚС-4 | 0,250/0,600/1,009/1,522/0,634 | ААБ-240/АСБ-150/АСБ-120/АСБ-70/ААШВ-95 | 6 | 1.9 | 1.44
203 | Л-703 ҚС-7 | 2,160/1,820/0,285/1,312/1,360 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70АСБ-120 | 6 | 1.9 | 1.116
204 | Л-723 ҚС-7 | 0,570/0,630 | АСБ-240/ААШВ-120 | 6 | 2.5 | 1.116
205 | Л-727 ҚС-7 | 0,800/0,745/0,435/0,520/0,40 | ААБ-150/АСБ-185/АСБ-120/ААБ-240/АС-35 | 6 | 1.7 | 1.296
206 | Л-704 ҚС-7 | 0,800/1,963/2,735/0,89 | А-50/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 2.016
207 | Л-724 ҚС-7 | 1,150/0,470/0,900/0,420 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.908
208 | Л-728 ҚС-7 | 0,800/2,173/2,735 | А-120/ААБ-150/ААБ-240 | 6 | 2.5 | 1.512
209 | Л-819 ҚС-8 | 2,040/3,160/0,320/0,316/0,325/0,330 | АС-70/А-50/ААБ-150/ААБ-185/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.764
210 | Л-823 ҚС-8 | 4,000/1,400/0,350/0,470/1,080/0,25 | АС-70/АСБ-185/ААБ-340/ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.632
211 | Л-827 ҚС-8 | 0,150/2,470/2,578/0,880/0,330/0,100 | А-120/А-70/АСБ-185/ААБ-70/АСБ-120/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.188
212 | Л-829 ҚС-8 | 1.047 | АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.552
213 | Л-812 ҚС-8 | 7,970/6,172/1,450 | А-70/А-50/А-120 | 6 | 2.1 | 0.624
214 | Л-816 ҚС-8 | 0,620/0,912 | АС-50/ААБ-95 | 6 | 2 | 0.108
215 | Л-834 ҚС-8 | 4.343 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0
216 | Л-913 ҚС-9C | 2,600/0,125/0,90 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 0.261
217 | Л-904 ҚС-9C | 0,600/7,180/0,580/0,80 | АС-50/АС-35/АСБ-185/АСБ-120 | 10 | 2.8 | 0.72
218 | Л-3 ҚС-10C | 1,148/0,302/0,380/0,060/0/020 | А-70/АС-70/ААБ-3*240/АСБ-3*70/ААШВ-3*185 | 6 | 1.9 | 2.208
219 | Л-5 ҚС-10C | 4,69/1/0,1/0,760/0,24/0,310 | А-50/АС-95/АВБшвб-3*240/АСБ-3*120/АСБ-3*185/АСБ-3*150 | 6 | 2.1 | 2.628
220 | Л-7 ҚС-10C | 3,870/0,305/0,370/0,560/0,380/0,390 | АС-70/АСБ-3*150/ААБ 3*70/ААШВ-3*120/АСБ-3*240/АСБ-3*185 | 6 | 1.9 | 2.016
221 | Л-17 ҚС-10C | 3,700/2,470/1,947/0,700/0,1/1,200 | АСБ-3*240/ААШВ-3*120/ААШВ-3*185/ААБ-3*150/АСБ-3*95/АСБ-3*70 | 6 | 1.9 | 2.736
222 | Л-19 ҚС-10C | 3,950/1,154/0,270/0,308 | АСБ-3*240/АСБ-3*70/АСБ-3*185/АСБ-3*95 | 6 | 1.9 | 1.392
223 | Л-21 ҚС-10C | 1,628/3,445/0,514 | АСБ-185/АС-95/ААБ-70 | 6 | 1.48 | 1.464
224 | Л-23 ҚС-10C | 2,000/4,560/0,3/0,955/0,170 | АС-70/АСБ-3*240/ААБ-3*185/АСБ-3*95/АСБ-3*150 | 6 | 2.6 | 1.488
225 | Л-4 ҚС-10C | 6,5/1,29/1,483/0,05 | А-50/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.8
226 | Л-6 ҚС-10C | 4,26/0,2/0,1 | АС-95/АСБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 2.112
227 | Л-8 ҚС-10C | 2,64/0,63/2,25 | АС-95/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.72
228 | Л-18 ҚС-10C | 0,5/1,305/1,987/0,4/0,63 | ААБ-240/ААБ-95/ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-120 | 6 | 2.3 | 2.232
229 | Л-20 ҚС-10C | 1,65/0,38/0,845/0,375/2,285/0,39 | А-95/АСБ-240/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.848
230 | Л-22 ҚС-10C | 1,57/2,96/5,921/0,4 | АС-120/ААШВ-185/АСБ-240/АСБ-120/ | 6 | 2.5 | 3.132
231 | Л-24 ҚС-10C | 2,0/0,83/1,028/0,72/0,27/0,421 | АС-70/А-50/АСБ-185/СБ-95/ААШВ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.1 | 1.824
232 | Л-5 ҚС-11C | 1,3/0,236/0,354/0,358 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.584
233 | Л-13 ҚС-11C | 0,2/0,46/0,125/0,895 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.056
234 | Л-33 ҚС-11C | 1,5/0,771/0,36/1,2/0,096/1,904 | А-35/А-95/А-70/ААБ-120/АСБ-70/АСБ-240 | 6 | 1.6 | 3.024
235 | Л-35 ҚС-11C | 0,934/1,5/0,15/0,11 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.792
236 | Л-37 ҚС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0
237 | Л-39 ҚС-11C | 0,78/0,307/0,259/4,2/1,972/2,86/0,5 | А-120/А-95/А-50/АСБ-240/АСБ-120/ААБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 2.016
238 | Л-8 ҚС-11C | 1,78/0,74/0,666/0,365/0,03/1,417 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.512
239 | Л-10 ҚС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0.048
240 | Л-30 ҚС-11C | 2.88 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 0.192
241 | Л-34 ҚС-11C | 0,756/1,361/1,046/0,13 | ААШВ-185/ААШВ-150/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 2.448
242 | Л-36 ҚС-11C | 3.5 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 2.664
243 | Л-7 ҚС-12С | 4,798/2,426/0,55/0,18 | ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.536
244 | Л-9 ҚС-12С | 0,65/4,61/1,27/0,71/0,315/0,406 | А-150/АСБ-240/АСБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.872
245 | Л-15 ҚС-12С | 2,87/1,5/0,45 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.776
246 | Л-39 ҚС-12С | 0,03/0,06/0,59/2,79/2,25/0,669/0,971 | А-120/А-70/А-50/ААШВ-150/ААШВ-185/АСБ-120/АСБ-70 | 6 | 2.1 | 1.939
247 | Л-10 ҚС-12С | 0,35/2,0/0,38/1,28/0,425/0,987 | А-120/ААБ-240/ААБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.728
248 | Л-14 ҚС-12С | 2,555/0,715/0,7/1,0 | ААБ-185/ААБ-150/ААБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.5 | 0.912
249 | Л-20 ҚС-12С | 0,6/3,46/2,05/0,261/0,835 | А-50/АСБ-150/ААШВ-185/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.68
250 | Л-5 ҚС 14 | 2,145/0,125/0,38/0,35 | АСБ-240/ААШВ-185/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.708
251 | Л-15 ҚС 14 | 1,850/0,4/0,945 | ААБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.02
252 | Л-17 ҚС 14 | 2,14/2,903/0,8/1,03/0,13 | А-95/АСБ-120/СБ-95/ААШВ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.152
253 | Л-21 ҚС 14 | 1,147/0,23/0,38/0,325 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.008
254 | Л-18 ҚС 14 | 0,8/1,178/0,23/0,18/0,34 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-95/ААШВ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.3 | 0.96
255 | Л-20 ҚС 14 | 1,65/0,19/0,6 | ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.768
256 | Л-22 ҚС 14 | 1,8/0,925/0,24/0,582/0,34 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-120/ААШВ-95 | 6 | 2.3 | 0.72
257 | Л-28 ҚС 14 | 2,677/0,3/0,571/0,78 | АСБ-240/ААШВ-95/ААШВ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.768
258 | Л-32 ҚС 14 | 2,996/1,515/0,336/0,38 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70 | 6 | 2.9 | 1.548
259 | Л-34 ҚС 14 | 2,846/0,726/0,515 | АСБ-240/ААБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 1.188
260 | Л-7 ҚС ПТФ | 6.02 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
261 | Л-9 ҚС ПТФ | 1,235/1,05 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
262 | Л-11 ҚС ПТФ | 3,35/1,52 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.12
263 | Л-4 ҚС ПТФ | 1,41/0,91 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
264 | Л-14 ҚС ПТФ | 2,972/0,52 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.54
265 | Л-16 ҚС ПТФ | 13,486/1,15/0,214 | АС-95/ААБ-150/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
266 | Л-20 ҚС ПТФ | 0,04/3,36 | АСБ-150/АС-70 | 10 | 4.096 | 0.12
267 | Л-22 ҚС ПТФ | 7,144/0,125/0,95 | АС-50/АСБ-240/АСБ-120 | 10 | 3.4 | 0.56
268 | Л-3 ҚС Восход | 2,550/0,120 | А-95/АСБ-150 | 10 | 4.9 | 0.47
269 | Л-9 ҚС Восход | 2,080/2,420 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.4 | 2.19
270 | Л-4 ҚС Восход | 4.89 | АС-50 | 10 | 3.4 | 0.215
271 | Л-6 ҚС Восход | 23,377/0,150/0,323 | А-70/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 4.3 | 3.84
272 | Л-1 ҚС К.Кордон | 0,400/0,450/0,160/0,590 | АС-50/АСБ-185/АСБ-150/ААШВ-50 | 10 | 2.6 | 0.61
273 | Л-3 ҚС Аягуз | 0.8 | АСБ-120 | 10 | 3.37 | 0.34667
274 | Л-17 ҚС Аягуз | 3.3 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.2933
275 | Л-25 ҚС Аягуз | 6.328 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.2
276 | Л-33 ҚС Аягуз | 12.86 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.46
277 | Л-12 ҚС Аягуз | 0.2 | АСБ-95 | 10 | 2.999 | 0.1
278 | Л-14 ҚС Аягуз | 12.283 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.52
279 | Л-16 ҚС Аягуз | 12.341 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3.2
280 | Л-18 ҚС Аягуз | 8.89 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3.7867
281 | Л-20 ҚС Аягуз | 2.823 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.1533
282 | Л-22 ҚС Аягуз | 9.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 2.5
283 | Л-4 ҚС Бозай | 22.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
284 | Л-5 ҚС Мын-булак | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
285 | Л-6 ҚС Мын-булак | 21.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
286 | Л-7 ҚС Мын-булак | 29.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
287 | Л-3 ҚС Актогай | 10.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
288 | Л-11 ҚС Актогай | 1.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.48857
289 | Л-1 ҚС Тарлаулы | 24.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.0225
290 | Л-2 ҚС Тарлаулы | 4.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.31
291 | Л-1 ҚС Чингужи | 39.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
292 | Л-2 ҚС Чингужи | 31.965 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.00625
293 | Л-3 ҚС Чингужи | 5.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
294 | Л-6 ҚС Чингужи | 23.04 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.0225
295 | Л-1 ҚС Емельтау | 1.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
296 | Л-4 ҚС Емельтау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
297 | Л-1 ҚС Айгыз | 35.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.175
298 | Л-4 ҚС Айгыз | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16286
299 | Л-1 ҚС Мадениет | 21.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
300 | Л-2 ҚС Мадениет | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.13
301 | Л-3 ҚС Мадениет | 60.56 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
302 | Л-7 ҚС в/ч Южная | 5.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23
303 | Л-2 ҚС в/ч Южная | 1.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
304 | Л-2 ҚС Майлин | 0.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.016
305 | Л-3 ҚС Майлин | 1.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
306 | Л-5 ҚС Майлин | 36.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
307 | Л-1 ҚС Доненбай | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
308 | Л-2 ҚС Доненбай | 10.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
309 | Л-4 ҚС Доненбай | 7.29 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
310 | Л-5 ҚС Доненбай | 7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
311 | Л-1 ҚС Тарбагатай | 4.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
312 | Л-2 ҚС Тарбагатай | 22.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
313 | Л-3 ҚС Тарбагатай | 55.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.036667
314 | Л-1 ҚС Карагач | 14.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
315 | Л-2 ҚС Карагач | 1.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
316 | Л-1 ҚС Сары-Арка | 22.01 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
317 | Л-2 ҚС Сары-Арка | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.246
318 | Л-1 ҚС Баршатас | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
319 | Л-2 ҚС Баршатас | 64.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
320 | Л-3 ҚС Баршатас | 50.32 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.24286
321 | Л-4 ҚС Баршатас | 10.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
322 | Л-5 ҚС Баршатас | 23.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.0475
323 | Л-6 ҚС Баршатас | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0
324 | Л-11 ҚС Урджар | 16.33 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.613
325 | Л-17 ҚС Урджар | 15.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.38
326 | Л-15 ҚС Урджар | 13 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.45
327 | Л-21 ҚС Урджар | 17.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
328 | Л-4 ҚС Урджар | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.285
329 | Л-8 ҚС Урджар | 8.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.053
330 | Л-18 ҚС Урджар | 20.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.307
331 | Л-20 ҚС Урджар | 10.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.32
332 | Л-24 ҚС Урджар | 5.2 | АС-70 | 10 | 0 | 0.445
333 | Л-4 ҚС Маканчи | 16.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.3
334 | Л-6 ҚС Маканчи | 7.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.071
335 | Л-8 ҚС Маканчи | 5.53 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
336 | Л-1 ҚС Маканчи | 13.13 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.23
337 | Л-2 ҚС Маканчи | 11.83 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.14
338 | Л-3 ҚС Маканчи | 22.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.045
339 | Л-1 ҚС Таскескен | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
340 | Л-3 ҚС Таскескен | 64.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.255
341 | Л-5 ҚС Таскескен | 2.66 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
342 | Л-7 ҚС Таскескен | 3.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
343 | Л-10 ҚС Таскескен | 7.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
344 | Л-1 ҚС Бахты | 60.86 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
345 | Л-2 ҚС Бахты | 2.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.277
346 | Л-3 ҚС Бахты | 13.23 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.645
347 | Л-1 ҚС Кокозек | 14.61 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
348 | Л-2 ҚС Кокозек | 7.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23
349 | Л-3 ҚС Кокозек | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
350 | Л-2 ҚС Ельтай | 4.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.116
351 | Л-3 ҚС Ельтай | 1.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
352 | Л-1 ҚС Баркытбел | 22.97 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.35
353 | Л-2 ҚС Баркытбел | 18.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.032
354 | Л-3 ҚС Баркытбел | 4.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.179
355 | Л-4 ҚС Баркытбел | 27.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
356 | Л-1 ҚС Жанатилек | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
357 | Л-2 ҚС Жанатилек | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
358 | Л-3 ҚС Жанатилек | 9.27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.045
359 | Л-2 ҚС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.173
360 | Л-3 ҚС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
361 | Л-4 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
362 | Л-5 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
363 | Л-2 ҚС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
364 | Л-3 ҚС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
365 | Л-4 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.138
366 | Л-1 ҚС Алтыншокы | 4.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
367 | Л-2 ҚС Алтыншокы | 15.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.107
368 | Л-3 ҚС Алтыншокы | 6.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
369 | Л-4 ҚС Алтыншокы | 7.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
370 | Л-1 ҚС Каракол | 27.16 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
371 | Л-2 ҚС Каракол | 5.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
372 | Л-3 ҚС Каракол | 3.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.24
373 | Л-1 ҚС Шолпан | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.195
374 | Л-5 ҚС Сегизбай | 6.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.126
375 | Л-7 ҚС Сегизбай | 14.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
376 | Л-1 ҚС Карабута | 5.74 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
377 | Л-2 ҚС Карабута | 23.45 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
378 | Л-1 ҚС Акчока | 2.73 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
379 | Л-2 ҚС Акчока | 44.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
380 | Л-3 ҚС Акчока | 39.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
381 | Л-1 ҚС Кабанбай 1,2 | 84.84 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
382 | Л-2 ҚС Кабанбай 1,2 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.94
383 | Л-4 ҚС Кабанбай 1,2 | 910 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
384 | Л-8-I ҚС Кабанбай 1,2 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
385 | Л-8-II ҚС Кабанбай 1,2 | 4.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
386 | Л-1 ҚС Коктерек | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
387 | Л-2 ҚС Коктерек | 17.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
388 | Л-1 ҚС Келдимурат | 7.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
389 | Л-2 ҚС Келдимурат | 4.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
390 | Л-3 ҚС Келдимурат | 6.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
391 | Л-4 байланыс ҚС Келдимурат | 10.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
392 | Л-1 ҚС Каратума | 5.39 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
393 | Л-3 ҚС Каратума | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.085
394 | Л-1 ҚС Карабулак | 18.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
395 | Л-3 ҚС Карабулак | 4.42 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
396 | Л-1 ҚС Коктал | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.156
397 | Л-5 ПС Коктал | 63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
398 | Л-35 ҚС 28 | 6.94 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.27
399 | Л-2 ҚС 28 | 68.07 | АС-120 | 10 | 6.0288 | 0.173
400 | Л-5 ҚС Калбатау | 11.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.6
401 | Л-7 ҚС Калбатау | 13.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
402 | Л-11 ҚС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.09
403 | Л-15 ҚС Калбатау | 26.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
404 | Л-21 ҚС Калбатау | 7.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.5
405 | Л-10 ҚС Калбатау | 24.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
406 | Л-16 ҚС Калбатау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.8
407 | Л-22 ҚС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.2
408 | Л-1 ҚС Жарык | 41.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
409 | Л-2 ҚС Жарык | 2.48 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
410 | Л-3 ҚС Жарык | 55.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.047
411 | Л-1 ҚС Уш-биик | 20.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.001
412 | Л-2 ҚС Уш-биик | 6.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.225
413 | Л-3 ҚС Уш-биик | 2.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
414 | Л-1 ҚС Сулу-сары | 16.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
415 | Л-3 ҚС Сулу-сары | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.016
416 | Л-2 ҚС Сулу-сары | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.033
417 | Л-4 байланыс ҚС Сулу-сары - ҚС Кара-тобе | 23.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
418 | Л-1 ҚС Жарма | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.003
419 | Л-5 ҚС Жарма | 69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
420 | Л-1 ҚС Акжал | 2.03 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.444
421 | Л-2 ҚС Акжал | 0.88 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.688
422 | Л-1 ҚС Кызыл-агаш | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.053
423 | Л-2 ҚС Кызыл-агаш | 36.11 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
424 | Л-3 ҚС Кызыл-агаш | 14.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
425 | Л-1 ҚС Ремзавод | 1.75 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.022
426 | Л-2 ҚС Ремзавод | 9.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.185
427 | Л-1 байланыс ҚС Кара-тобе - ҚС Сулу-сары | 36.995 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.49
428 | Л-5 ҚС Кара-тобе | 3.055 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
429 | Л-6 ҚС Кара-тобе | 41.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
430 | Л-1 ҚС Чарск | 1.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
431 | Л-3 ҚС Чарск | 0.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
432 | Л-5 ҚС Чарск | 41.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
433 | Л-7 ҚС Чарск | 6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.315
434 | Л-2 ҚС Чарск | 15.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.08
435 | Л-6 ҚС Чарск | 1.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.11
436 | Л-8 ҚС Чарск | 107.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.078
437 | Л-4 ҚС Суук-булак | 2.6 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.264
438 | Л-1 ҚС М.Карасу | 33.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
439 | Л-2 ҚС М.Карасу | 66.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
440 | Л-2 ҚС Конырбиик | 6.6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.025
441 | Л-2 ҚС Кезенсу | 5.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
442 | Л-3 ҚС Суырлы | 23.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
443 | Л-1 ҚС Больше-Нарым | 44,23/8,185/20,455 | АС-35/А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 1.53
444 | Л-2 ҚС Больше-Нарым | 4,45/1,55 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.56
445 | Л-3 ҚС Больше-Нарым | 6,18/0,398 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 1.56
446 | Л-4 ҚС Больше-Нарым | 10,869/0,011 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.72
447 | Л-5 ҚС Больше-Нарым | 3,01/0,048 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
448 | Л-1 ҚС Нарым | 2,28/3,9 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.12857
449 | Л-2 ҚС Нарым | 11.05 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.057143
450 | Л-3 ҚС Нарым | 3,9/0,42 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.25571
451 | Л-5 ҚС Нарым | 19.318 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19714
452 | Л-1 ҚС Солдатово | 4.76 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.34
453 | Л-2 ҚС Солдатово | 17.3 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.028
454 | Л-3 ҚС Солдатово | 0.1 | А-50 | 10 | 3.323 | 0
455 | Л-1 ҚС Ново-Поляковка | 18.37 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
456 | Л-2 ҚС Ново-Поляковка | 18.12 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.09
457 | Л-3 ҚС Ново-Поляковка | 1,4/2,592 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.318
458 | Л-4 ҚС Ново-Поляковка | 26,645/0,242 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.012
459 | Л-1 ҚС Ново-Хайрузовка | 0,225/10,46 | АС-50/А-35 | 10 | 2.628 | 0.12667
460 | Л-2 ҚС Ново-Хайрузовка | 4,11/0,226 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.603
461 | Л-3 ҚС Ново-Хайрузовка | 15,2/3,77 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.284
462 | Л-1 ҚС Мало-Нарымка | 1,894/9,233 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.41
463 | Л-2 ҚС Мало-Нарымка | 3,18/0,1 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.31
464 | Л-3 ҚС Мало-Нарымка | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.045
465 | Л-4 ҚС Мало-Нарымка | 14,66/0,82 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.004
466 | Л-1 ҚС Катон-Карагай | 72.714 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.6
467 | Л-3 ҚС Катон-Карагай | 19.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.78
468 | Л-5 ҚС Катон-Карагай | 0.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.088
469 | Л-2 ҚС Верх-Катунь | 18.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
470 | Л-4 ҚС Верх-Катунь | 4.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.47
471 | Л-6 ҚС Верх-Катунь | 33.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.018
472 | Л-2 ҚС Берель | 2.33 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
473 | Л-4 ҚС Берель | 13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
474 | Л-6 ҚС Берель | 16.66 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
475 | Л-2 ҚС Печи | 2.87 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
476 | Л-4 ҚС Печи | 29.13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.136
477 | Л-6 ҚС Печи | 32.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.282
478 | Л-1 ҚС Урыль | 5.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.408
479 | Л-2 ҚС Урыль | 29.735 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.352
480 | Л-3 ҚС Урыль | 35.14 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.216
481 | Л-4 ҚС Урыль | 25.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.312
482 | Л-2 ҚС Черновая | 44.865 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.5
483 | Л-4 ҚС Черновая | 40.93 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.126
484 | Л-6 ҚС Черновая | 3.81 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.096
485 | Л-8 ҚС Черновая | 1.41 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.285
486 | Л-1 ҚС Солдатово за РВ ВМПП-3 | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.705 | ақ. жоқ
487 | Л-904 ҚС-9 | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0
488 | Л-907 ҚС-9 | 0,07/0,72 | ААБ-3х150/А-35 | 6 | 1.577 | 0.108
489 | Л-908 ҚС-9 | 0,036/4,67 | АСБ-3х70/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.24
490 | Л-918 ҚС-9 | 0,138/1,120 | АСБ-3х185/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.192
491 | Л-923 ҚС-9 | 0,15/1,698 | АСБ-3х150/А-70 | 6 | 2.448 | 0.234
492 | Л-604 ҚС-16 | 0.2 | АСБ-3х185 | 6 | 2.55 | 1.488
493 | Л-615 ҚС-16 | 0,25/0,9 | АСБ-3х185/АС-70 | 6 | 2.458 | 0
494 | Л-620 ҚС-16 | 0,185/2,91/0,5 | ААШВ-3х120/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.468
495 | Л-624 ҚС-16 | 0,07/0,78/5,954/0,54/0,72/0,11/0,11 | ААБ-3х180/АС-35/АС-70/АС-95/АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х240 | 6 | 1.623 | 1.656
496 | Л-303 ҚС-23 | 0.7 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.324
497 | Л-308 ҚС-23 | 1,035/0,64 | АСБ-3х185/АСБ-3х95 | 6 | 0.799 | 0.936
498 | Л-310 ҚС-23 | 0.73 | ААБЛ-3х95 | 6 | 1.799 | 0.126
499 | Л-311 ҚС-23 | 9.23 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.594
500 | Л-313 ҚС-23 | 0,05/1,921/0,434 | АСБ-3х185/АС-70/ААБЛ-3х120 | 6 | 2.04 | 1.296
501 | Л-315 ҚС-23 | 0,064/0,39/0,24/0,846/0,436 | АСБ-3х120/АС-50/АСБ-3х70/АС-70/ААШВ-3х95 | 6 | 1.502 | 0.432
502 | Л-318 ҚС-23 | 0,038/1,08/1,672/0,09/0,225/0,3/0,278 | АСБ-3х185/АС-95/АС-70/АСБ-3х120/ААБОЛШ-3х150/АСБ-3х95/АС-70 | 6 | 1.799 | 2.16
503 | Л-319 ҚС-23 | 0,12/0,85/1,55 | ААБ-3х240/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.612
504 | Л-322 ҚС-23 | 0.84 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0
505 | Л-904 ҚС Гидромеханизация | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.864
506 | Л-607 ҚС Гидромеханизация | 0,001/3,9/0,1 | АСБ-3х185/АС-95/А-70 | 6 | 2.458 | 1.224
507 | Л-615 ҚС Гидромеханизация | 0,01/3,06/0,16м/0,212 | АСБ-3х185/АС-70/ААБ-3х120/АСБ-3х95 | 6 | 1.799 | 1.152
508 | Л-3 ҚС Соловьево | 30,39/4,38 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0.08
509 | Л-4 ҚС Соловьево | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.57
510 | Л-5 ҚС Соловьево | 9,54 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.04
511 | Л-6 ҚС Соловьево | 5,26 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.2
512 | Л-7 ҚС Соловьево | 11,836/12,19 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.18
513 | Л-1 ҚС Первороссийка | 2,2/1,12 | АС-35/А-70 | 10 | 2.705 | 0.18
514 | Л-2 ҚС Первороссийка | 0,15/1,53 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
515 | Л-3 ҚС Первороссийка | 5,84 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.08
516 | Л-6 ҚС Первороссийка | 9,6/13,32 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
517 | Л-1 ҚС Чапаево 110 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.4
518 | Л-5 ҚС Чапаево 110 | 9,84 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
519 | Л-7 ҚС Чапаево 110 | 4,7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.24
520 | Л-12 ҚС-10 | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.98942
521 | Л-3 ҚС Феклистовка | 1,38 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
522 | Л-5 ҚС Феклистовка | 13,44/6,82/1,795 | АС-50/ А-70/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.04
523 | Л-6 ҚС Феклистовка | 16,825 | А-70 | 10 | 4.096 | 0.04
524 | Л-2 ҚС Средигорное | 12,67 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
525 | Л-3 ҚС Средигорное | 2,46/14,52 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0
526 | Л-4 ҚС Средигорное | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
527 | Л-2 ҚС Никольск | 3,96 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
528 | Л-4 ҚС Никольск | 6,49/40,79 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
529 | Л-5 ҚС Никольск | 0,72 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.03
530 | Л-6 ҚСНикольск | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
531 | Л-7 ҚС Никольск | 1,65 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.02
532 | Л-1 ҚС Теплый Ключ | 0.6 | ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.0022857
533 | Л-4 ҚС Теплый Ключ | 3,975/5,4 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.51714
534 | Л-5 ҚС Теплый Ключ | 3,465 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
535 | Л-1 ҚС Парыгино | 1,3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
536 | Л-2 ҚС Парыгино | 12/7 | АС-70/АС-95 | 10 | 4.096 | 0.02
537 | Л-5 ҚС Парыгино | 5,29 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.22
538 | Л-6 ҚС Парыгино | 1,05/1,14 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
539 | Л-7 ҚС Парыгино | 3,06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
540 | Л-1 ҚС Тургусун | 3,06 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.03
541 | Л-2 ҚС Тургусун | 5,16 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.3
542 | Л-1 ҚС Путинцево | 3,18/0,525 | АС-16/АС-50 | 6 | 1.029 | 0.083143
543 | Л-2 ҚС Путинцево | 0,065/2,575 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.0042857
544 | Л-1 ҚС Бородино | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
545 | Л-3 ҚС Бородино | 1,26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
546 | Л-5 ҚС Бородино | 3,3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.13
547 | Л-1 ҚС Чапаево 35 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.42
548 | Л-2 ҚС Чапаево 35 | 15,65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
549 | Л-3 ҚС Чапаево 35 | 5,4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
550 | Л-9 ҚС Чапаево 35 | 1,74 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
551 | Л-603 ҚС-36 | 0,72/7,244/2,45/0,6 | АСБ-3х70/А-50/А-35/ПС-25 | 6 | 0.556 | 0.72
552 | Л-605 ҚС-36 | 0,06/1,65 | АСБ-3-70/А-70 | 6 | 1.502 | 0
553 | Л-608 ҚС-36 | 0,04/0,185/2,585 | АСБ-3х70/А-70/А-50 | 6 | 1.502 | 0.48
554 | Л-610 ҚС-36 | 0,04/1,9/11,858 | АСБ-3х70/А-70/А-35/ | 6 | 1.502 | 0.648
555 | Л-611 ҚС-36 | 0,055/1,08/0,96/1,325 | АСБ-3х70/А-70/А-50/А-35 | 6 | 1.502 | 0.504
556 | Л-613 ҚС-36 | 0,06/1,44 | АСБ-3х70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.18
557 | Л-8 ҚС Голубой Залив | 0,732 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.009
558 | Л-10 ҚС Голубой Залив | 1,12/1,24 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.414
559 | Л-12 (ҚС-10-нан іске қосу) ҚС Голубой Залив | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0
560 | Л-13 ҚС Голубой Залив | 1,316 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.336
561 | Л-13 ҚС СЗНП-2 | 1,035/1,57/0,26 | АПБВ-3х185-185/ААБл-3х120-120/ААБл-95 | 6 | 1.799 | 0.81
562 | Л-4 ҚС Сажаевка | 0,02км/9,08 | АСБ-3х75/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.16457
563 | Л-1 ҚС Новая Бухтарма | 0,6/1,32/0,66 | АС-70/АС-35/АС-95 | 6 | 1.623 | 0.972
564 | Л-5 ҚС Новая Бухтарма | 11,53 | АС-35 | 6 | 1.623 | 0.6
565 | Л-7 ҚС Новая Бухтарма | 0,785/6,895 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.492
566 | Л-13 ҚС Новая Бухтарма | 0,15/ 4,41/13,611 | АСБ-3х150/АС-95/АС-70 | 6 | 2.448 | 0.312
567 | Л-39 ҚС Новая Бухтарма | 2,19/0,73/6,595/2,88 | АСБ-3х50/АСБ-3х70/АС-70/АС-95 | 6 | 1.224 | 0.216
568 | Л-7 ҚС ДСП | 1.155 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.57714
569 | Л-17 ҚС Мелькомбинат | 3,504/0,15/0,69/0,3 | АС-50/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-3х150 | 10 | 3.246 | 1.24
570 | Л-9 ҚС Мелькомбинат | 0,379/0,369 | АС-70/АСБ-3х185 | 10 | 4.096 | 0.51
571 | Л-10 ҚС Мелькомбинат | 1,735/0,155/1,245/0,99 | А-95/АС-50/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 1.14
572 | Л-11 ҚС Мелькомбинат | 1,340/0,06/0,2 | А-50/АС-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.48
573 | Л-1 ҚС-32 | 7,02/2,730/1,170/0,065 | АС-50/АС-35/АС-70/4хАПвП-1х95 | 10 | 3.246 | 1.95
574 | Л-14 ҚС-32 | 0.52 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
575 | Л-4 ҚС-32 | 6,181/2,749/0,620/0,200 | АС-70/АС-35/АСБ-3х240/АСБ-120 | 10 | 2.705 | 0.84
576 | Л-15 ҚС-32 | 2.38 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.42
577 | Л-1 ҚС Герасимовка | 9.97 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.056
578 | Л-2 ҚС Герасимовка | 9.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.015
579 | Л-4 ҚС Герасимовка | 5,189/8,201 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.28
580 | Л-6 ҚС Герасимовка | 4.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.225
581 | Л-5 ҚС КПТФ | 3.86 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.48
582 | Л-7 ҚС КПТФ | 2.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.092
583 | Л-13 ҚС КПТФ | 28,320/0,180 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.22
584 | Л-6 ҚС КПТФ | 12.81 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
585 | Л-1 ҚС Ленинка | 2,596/2,352/0,252 | А-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.33
586 | Л-3 ҚС Ленинка | 38350/6,420 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.323
587 | Л-5 ҚС Ленинка | 1,121/11,242/5,997 | А-35/А-70/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.182
588 | Л-6 ҚС Ленинка | 18.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.525
589 | Л-1 ҚС Самсоновка | 27 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
590 | Л-3 ҚС Самсоновка | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
591 | Л-4 ҚС Самсоновка | 7.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
592 | Л-6 ҚС Самсоновка | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.007
593 | Л-1 ҚС-27 | 3,916/7,354 | АС-25/АС-35 | 6 | 2.195 | 0.064
594 | Л-1 ҚС Чимкура | 5,762/8,778 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.01
595 | Л-3 ҚС Чимкура | 20,129/25,112/0,344/0,095 | АС-35/АС-70/ПС-25/ 4хАПвП-1х95 | 10 | 0.927 | 0.063
596 | Л-2 ҚС Чимкура | 0,308/26,432 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.263
597 | Л-4 ҚС Чимкура | 17.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2
598 | Л-607 ҚС-26 | 2.69 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
599 | Л-609 ҚС-26 | 4,150/0,720 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.12
600 | Л-611 ҚС-26 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.78
601 | Л-613 ҚС-26 | 4,990/1,500/0,960 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.23
602 | Л-610 ҚС-26 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
603 | Л-614 ҚС-26 | 4,485/9,515 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 2.01
604 | Л-3 ҚС КШТ | 0,1/0,44/1,620/0,701/0,6/0,54 | АС-95/АС-50/АСБ-3х240/ ААШВу-3х120/ ААБлож-3х120/ААШВ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.72
605 | Л-11 ҚС КШТ | 3,54/0,245/0,385/0,075 | ЗАС-70/АСБ-3х240/АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 1.44
606 | Л-39 ҚС КШТ | 3,278/1,000/1,942/0,783/1,280 | АСБ-3х240/АСБ-120/ААШВ-120/АСБ-185/ААБ-120 | 10 | 3.37 | 2.96
607 | Л-41 ҚС КШТ | 1,940/1,203/1,019/0,942/0,520/0,220/2,856 | АСБу-3х150/ АСБ-95/ААБ-120/ААШу-120/ ААШВ-120/АС-70/АС-50 | 10 | 2.999 | 1.76
608 | Л-45 ҚС КШТ | 3,270/0,240 | ААБ-10-3х120/ААБ-3х120 | 10 | 3.4 | 0.32
609 | Л-47 ҚС КШТ | 0,95/2,720/0,320 | АС-70/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.323 | 0.48
610 | Л-2 ҚС КШТ | 2,8/1,710/1,735/0,8 | АСБ-240/ААБ-120/ ААШВ-120/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 2.56
611 | Л-14 ҚС КШТ | 2.1 | АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 1.36
612 | Л-44 ҚС КШТ | 3,150/0,505/0,430/0,3 | ЗАС-70/АСБ-3х240/ АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 1.68
613 | Л-46 ҚС КШТ | 1,940/0,553/2,006/1,419 | АСБУ-3х150/ААШу-95/АСБ-95/ААШу-120 | 10 | 2.999 | 0.8
614 | Л-9 ҚС Левобережная | 3,940/3,005/0,995/0,185 | АС-35/АС-50/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 1.26
615 | Л-13 ҚС Левобережная | 1,815/1,365/0,250 | А-50/АС-35/АБС-3х50 | 10 | 2.04 | 0.7
616 | Л-15 ҚС Левобережная | 1,515/3,965/0,520 | АС-120/АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.08
617 | Л-17 ҚС Левобережная | 1,373/3,806/7,741/0,165 | АС-120/АС-35/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 2.24
618 | Л-5 ҚС Никитинка | 0,785/4,415 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0
619 | Л-2 ҚС Никитинка | 1,415/5,968 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.17
620 | Л-4 ҚС Никитинка | 44.26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.005
621 | Л-6 ҚС Никитинка | 33.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.525
622 | Л-5 ҚС-42 | 1,100/1,350/0,2/0,150/0,266 | АС-35/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-10-3х150/ААБ-3х95 | 10 | 2.705 | 0
623 | Л-2 ҚС-42 | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.57
624 | Л-16 ҚС-42 | 0,845/0,785 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
625 | Л-21 ҚС-42 | 2 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1
626 | Л-27 ҚС-42 | 8.4 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.68
627 | Л-29 ҚС-42 | 9,705/0,095 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.96
628 | Л-20 ҚС-42 | 1.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.51
629 | Л-22 ҚС-42 | 2.1 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.04
630 | Л-24 ҚС-42 | 4.85 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.68
631 | Л-26 ҚС-42 | 34.53 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
632 | Л-30 ҚС-42 | 8.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.8
633 | Л-1 ҚС Таврия | 7.35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.42
634 | Л-9 ҚС Таврия | 18.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
635 | Л-2 ҚС Таврия | 4.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
636 | Л-4 ҚС Таврия | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
637 | Л-6 ҚС Таврия | 5.18 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.09
638 | Л-8 ҚС Таврия | 5.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.5
639 | Л-2 ҚС Макеевка | 4.55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
640 | Л-16 ҚС Макеевка | 5.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
641 | Л-17 ҚС Макеевка | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
642 | Л-1 ҚС Саратовка | 8.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
643 | Л-3 ҚС Саратовка | 18.161 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.54
644 | Л-2 ҚС Саратовка | 5.4 | А-70 | 10 | 4.0965 | 0.47
645 | Л-6 ҚС Саратовка | 2.71 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
646 | Л-8 ҚС Саратовка | 3.405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.27
647 | Л-68 ҚС Саратовка | 5.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.02
648 | Л-1 ҚС Каменка | 3.76 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
649 | Л-3 ҚС Каменка | 6.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
650 | Л-4 ҚС Каменка | 12.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
651 | Л-10 ҚС Каменка | 19.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.09
652 | Л-11 ҚС Каменка | 26.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.36
653 | Л-1 ҚС Привольное | 6.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
654 | Л-3 ҚС Привольное | 6.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.5
655 | Л-5 ҚС Привольное | 31.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
656 | Л-10 ҚС Привольное | 17.68 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.26
657 | Л-2 ҚС Привольное | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
658 | Л-4 ҚС Привольное | 16.17 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
659 | Л-2 ҚС Ново-Азовое | 2.31 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.195
660 | Л-4 ҚС Ново-Азовое | 2.24 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.039
661 | Л-7 ҚС Ново-Азовое | 51.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
662 | Л-3 ҚС Ново-Одесское | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.133
663 | Л-13 ҚС Ново-Одесское | 1.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.205
664 | Л-2 ҚС Гагарино | 3.63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
665 | Л-4 ҚС Гагарино | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
666 | Л-9 ҚС Гагарино | 14.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
667 | Л-3 ҚС-17 | 13.53 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.012
668 | Л-5 ҚС-17 | 10.19 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.144
669 | Л-6 ҚС-17 | 5.76 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.372
670 | Л-8 ҚС-17 | 2620 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.324
671 | Л-10 ҚС-17 | 0.16 | ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.082
672 | Л-14 ҚС-17 | 18.4 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0
673 | Л-1 ҚС Аюда | 0.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.004
674 | Л-2 ҚС Аюда | 38.935 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.004
675 | Л-3 ҚС Аюда | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.003
676 | Л-1 ҚС Таргын | 1.77 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.015
677 | Л-3 ҚС Таргын | 13.597 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.59
678 | Л-5 ҚС Таргын | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
679 | Л-4 ҚС Таинты | 23.49 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.132
680 | Л-10 ҚС Белая Гора | 3.765 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.024
681 | Л-2 ҚС Огнёвка | 5530 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.234
682 | Л-4 ҚС Огнёвка | 4.33 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.008
683 | Л-1 ҚС Воздвиженка | 0,31/3,05 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.12
684 | Л-2 ҚС Воздвиженка | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.55
685 | Л-3 ҚС Воздвиженка | 18,2/1,648/3,118 | АС-35/А-50/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.02
686 | Л-1 ҚС Ивановка | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.5
687 | Л-4 ҚС Ивановка | 32.22 | АС-35/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.7
688 | Л-1 ҚС Казнаковка | 0,44/15,48/0,126/0,435/1,705 | А-50/А-70/АС-50/А-35/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
689 | Л-2 ҚС Казнаковка | 14.785 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.18
690 | Л-3 ҚС Казнаковка | 17.784 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.16
691 | Л-5 ҚС Казнаковка | 4.249 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
692 | Л-6 ҚС Казнаковка | 16.532 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.5
693 | Л-3 ҚС Кокпекты | 17,8/5,68 | АС-95/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.02
694 | Л-5 ҚС Кокпекты | 11.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.465
695 | Л-6 ҚС Кокпекты | 6.5 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.54
696 | Л-7 ҚС Кокпекты | 7.6 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.54
697 | Л-8 ҚС Кокпекты | 33.8 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.6
698 | Л-1 ҚС Самарка | 6.73 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.124
699 | Л-3 ҚС Самарка | 12.107 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.18
700 | Л-5 ҚС Самарка | 9.07 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.15
701 | Л-11 ҚС Самарка | 11.2 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
702 | Л-13 ҚС Самарка | 2.93 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
703 | Л-2 ҚС Самарка | 0.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.08
704 | Л-4 ҚС Самарка | 7.55 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
705 | Л-6 ҚС Самарка | 9.837 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.72
706 | Л-1 ҚС Белое | 0,935/1,215/0,04 | А-70/А-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
707 | Л-3 ҚС Белое | 0.525 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.37
708 | Л-5 ҚС Белое | 6.7 | АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.37
709 | Л-6 ҚС Белое | 0.75 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23
710 | Л-1 ҚС Бигач | 19.5 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.03
711 | Л-2 ҚС Бигач | 21 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
712 | Л-6 ҚС Бигач | 3.8 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
713 | Л-7 ҚС Бигач | 1.05 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 2.7052 | 0.01
714 | Л-2 ҚС Большевик | 13.2 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.86
715 | Л-4 ҚС Большевик | 43.8 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.67
716 | Л-6 ҚС Маринагорка | 5.27 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.5
717 | Л-1 ҚС Миралюбовка | 7.7 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
718 | Л-7 ҚС Миралюбовка | 9.347 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
719 | Л-9 ҚС Миралюбовка | 3.919 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.9
720 | Л-3 ҚС Насосная | 11.24 | ПС-50/ А-35 | 10 | 1.3913 | 0.48
721 | Л-2 ҚС Ново-Тимофевка | 8.04 | АС-50/ АС-35 | 6 | 2.7052 | 0.1
722 | Л-6 ҚС Ново-Тимофевка | 9.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
723 | Л-1 ҚС Палатцы | 2.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.8
724 | Л-3 ҚС Палатцы | 1,707/1,79/1,643 | А-50/А-70/А-35 | 10 | 2.628 | 0.4
725 | Л-2 ҚС Палатцы | 0.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.5
726 | Л-1 ҚС Пантелеймоновка | 2.33 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.2
727 | Л-3 ҚС Пантелеймоновка | 5.2 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.12
728 | Л-5 ҚС Пантелеймоновка | 48.598 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.013
729 | Л-1 ҚС Преображенка | 12.15 | ПС-25/ А-35 | 10 | 0.92751 | 0.615
730 | Л-2 ҚС Преображенка | 0.4 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.22
731 | Л-4 ҚС Преображенка | 23.166 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.34
732 | Л-1 ҚС Ульгули-Малши | 6.458 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.015
733 | Л-2 ҚС Ульгули-Малши | 1.75 | АС-35/ А-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.006
734 | Л-3 ҚС Ульгули-Малши | 15.717 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.017
735 | Л-203 ҚС-22 | 4.15 | 50 | 6 | 2.6 | 1.536
736 | Л-207 ҚС-22 | 1.89 | 120 | 6 | 2.6 | 0.96
737 | Л-209 ҚС-22 | 6.58 | 70 | 6 | 2.5 | 1.776
738 | Л-215 ҚС-22 | 1.25 | 70 | 6 | 2.5 | 1.104
739 | Л-217 ҚС-22 | 2.24 | 70 | 6 | 2.1 | 0.792
740 | Л-219 ҚС-22 | 4.72 | 120 | 6 | 2.6 | 0.96
741 | Л-221 ҚС-22 | 5.18 | 120 | 6 | 2.3 | 0.24
742 | Л-223 ҚС-22 | 4.13 | 50 | 6 | 2.1 | 0.672
743 | Л-204 ҚС-22 | 11.65 | 50 | 6 | 2 | 0.684
744 | Л-206 ҚС-22 | 4.27 | 70 | 6 | 1.9 | 0.816
745 | Л-208 ҚС-22 | 5.21 | 70 | 6 | 2.1 | 1.008
746 | Л-210 ҚС-22 | 10.15 | 50 | 6 | 2.1 | 0.756
747 | Л-214 ҚС-22 | 4.65 | 120 | 6 | 2.6 | 1.392
748 | Л-216 ҚС-22 | 2.8 | 50 | 6 | 2.3 | 0.624
749 | Л-220 ҚС-22 | 4.57 | 70 | 6 | 2.6 | 0.72
750 | Л-222 ҚС-22 | 2.03 | 120 | 6 | 2.6 | 1.008
751 | Л-224 ҚС-22 | 2.96 | 120 | 6 | 2.3 | 0.912
752 | Л-501 ҚС 25 | 3.2 | 120 | 6 | 2 | 0.726
753 | Л-503 ҚС 25 | 2.31 | 120 | 6 | 1.2 | 1.146
754 | Л-505 ҚС 25 | 1.91 | 95 | 6 | 2.25 | 1.128
755 | Л-507 ҚС 25 | 3.35 | 120 | 6 | 2.1 | 0.534
756 | Л-509 ҚС 25 | 5.46 | 70 | 6 | 1.9 | 1.122
757 | Л-513 ҚС 25 | 2.4 | 120 | 6 | 2 | 0.51
758 | Л-519 ҚС 25 | 2.83 | 120 | 6 | 2.5 | 0.528
759 | Л-523 ҚС 25 | 3.93 | 120 | 6 | 3 | 0.624
760 | Л-502 ҚС 25 | 3.24 | 120 | 6 | 3 | 1.2
761 | Л-518 ҚС 25 | 5.58 | 120 | 6 | 2 | 0.828
762 | Л-520 ҚС 25 | 1.27 | 120 | 6 | 2.3 | 0.624
763 | Л-522 ҚС 25 | 3.74 | 70 | 6 | 2 | 0.852
764 | Л-524 ҚС 25 | 0.77 | 120 | 6 | 2.5 | 0.804
765 | Л-526 ҚС 25 | 4.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.612
766 | Л-528 ҚС 25 | 3 | 120 | 6 | 2.3 | 1.104
767 | Л-103 ҚС 31 | 3.5 | 50 | 6 | 2.3 | 0.495
768 | Л-105 ҚС 31 | 3.36 | 120 | 6 | 2.3 | 0.968
769 | Л-107 ҚС 31 | 3.16 | 120 | 6 | 1.9 | 1.188
770 | Л-111 ҚС 31 | 8.02 | 50 | 6 | 2.1 | 0.624
771 | Л-113 ҚС 31 | 0.07 | 95 | 6 | 2.2 | 0
772 | Л-115 ҚС 31 | 2.83 | 120 | 6 | 1.9 | 0.948
773 | Л-104 ҚС 31 | 2.65 | 120 | 6 | 2.3 | 0.765
774 | Л-106 ҚС 31 | 2.58 | 120 | 6 | 2.3 | 1.035
775 | Л-110 ҚС 31 | 4.06 | 70 | 6 | 1.9 | 0.699
776 | Л-114 ҚС 31 | 1.7 | 95 | 6 | 1.9 | 0.792
777 | Л-116 ҚС 31 | 2.03 | 95 | 6 | 1.5 | 0.398
778 | Л-118 ҚС 31 | 4.36 | 70 | 6 | 2.3 | 1.194
779 | Л-120 ҚС 31 | 2.6 | 120 | 6 | 2.5 | 0.882
780 | Л-309 ҚС 33 | 5.73 | 50 | 6 | 2 | 0.414
781 | Л-312 ҚС 33 | 7.37 | 70 | 6 | 1.9 | 0.876
782 | Л-316 ҚС 33 | 2.42 | 70 | 6 | 2.5 | 0.459
783 | Л-320 ҚС 33 | 4.13 | 70 | 6 | 2.1 | 0.456
784 | Л-323 ҚС 33 | 4.05 | 50 | 6 | 2.1 | 1.044
785 | Л-401 ҚС 34 | 0.64 | 120 | 6 | 0.75 | 0.113
786 | Л-410 ҚС 34 | 1.05 | 120 | 6 | 2.5 | 0.168
787 | Л-411 ҚС 34 | 0.53 | 185 | 6 | 3 | 0
788 | Л-412 ҚС 34 | 1.7 | 120 | 6 | 2.3 | 0.456
789 | Л-413 ҚС 34 | 2.03 | 120 | 6 | 2.3 | 1.296
790 | Л-414 ҚС 34 | 0.31 | 95 | 6 | 2.2 | 0.288
791 | Л-415 ҚС 34 | 2.1 | 120 | 6 | 2.3 | 0.696
792 | Л-416 ҚС 34 | 3.25 | 70 | 6 | 1.9 | 0.768
793 | Л-418 ҚС 34 | 0.62 | 120 | 6 | 1 | 0.081
794 | Л-701 ҚС 37 | 10.08 | 50 | 6 | 1.9 | 1.116
795 | Л-709 ҚС 37 | 13.15 | 50 | 6 | 0.9 | 0.162
796 | Л-704 ҚС 37 | 4.24 | 50 | 6 | 2 | 1.17
797 | Л-706 ҚС 37 | 11.08 | 70 | 6 | 2 | 1.458
798 | Л-708 ҚС 37 | 3.84 | 70 | 6 | 1.5 | 0.003
799 | Л-801 ҚС 38 | 19 | 50 | 10 | 1.5 | 1.084
800 | Л-803 ҚС 38 | 6.5 | 50 | 10 | 0.4 | 0.122
801 | Л-808 ҚС 38 | 2.05 | 35 | 10 | 1 | 0.393
802 | Л-810 ҚС 38 | 11 | 50 | 10 | 1.9 | 1.155
803 | Л-902 ҚС 39 | 4.32 | 50 | 6 | 1.9 | 1.092
804 | Л-903 ҚС 39 | 4.38 | 120 | 6 | 2.3 | 0.96
805 | Л-904 ҚС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.3 | 0.576
806 | Л-906 ҚС 39 | 2.4 | 70 | 6 | 2.3 | 1.104
807 | Л-908 ҚС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.1 | 0.554
808 | Л-911 ҚС 39 | 2.6 | 120 | 6 | 2.1 | 0.816
809 | Л-912 ҚС 39 | 7.3 | 50 | 6 | 2.1 | 1.128
810 | Л-913 ҚС 39 | 3.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.732
811 | Л-914 ҚС 39 | 1.13 | 120 | 6 | 2.1 | 0.6
812 | Л-5 ҚС 40 | 6 | 50 | 6 | 2.2 | 0.744
813 | Л-9 ҚС 40 | 5 | 70 | 6 | 2.3 | 1.518
814 | Л-17 ҚС 40 | 7.23 | 50 | 6 | 2 | 1.584
815 | Л-14 ҚС 40 | 6.63 | 185 | 6 | 2.3 | 1.254
816 | Л-16 ҚС 40 | 4.73 | 120 | 6 | 2.3 | 0.504
817 | Л-7 ҚС 41 | 6.76 | 50 | 6 | 1.9 | 1.968
818 | Л-11 ҚС 41 | 10.15 | 70 | 6 | 2.3 | 1.809
819 | Л-13 ҚС 41 | 7.08 | 70 | 6 | 1.5 | 0.387
820 | Л-1 ҚС 41 | 0.56 | 120 | 6 | 2.1 | 0.441
821 | Л-7 ҚС 43 | 5.14 | 120 | 6 | 2.5 | 1.368
822 | Л-13 ҚС 43 | 4.03 | 120 | 6 | 2.3 | 0.552
823 | Л-2 ҚС 43 | 1 | 120 | 6 | 2.1 | 0.306
824 | Л-4 ҚС 43 | 6 | 120 | 6 | 2.3 | 0.654
825 | Л-6 ҚС 43 | 5.51 | 50 | 6 | 2 | 0.48
826 | Л-12 ҚС 43 | 3.76 | 120 | 6 | 2.5 | 1.032
827 | Л-3 ҚС 44 | 4.6 | 120 | 6 | 1.9 | 0.744
828 | Л-7 ҚС 44 | 14.62 | 70 | 6 | 2.1 | 0.72
829 | Л-6 ҚС 44 | 11.34 | 50 | 6 | 2 | 1.08
830 | Л-8 ҚС 44 | 1.5 | 120 | 6 | 1.9 | 0.504
831 | Л-9 ҚС Аблакетка | 3.26 | 70 | 6 | 2.3 | 0.354
832 | Л-13 ҚС Аблакетка | 5.83 | 50 | 6 | 1.9 | 0.6
833 | Л-2 ҚС Аблакетка | 3.71 | 95 | 6 | 2.5 | 0.744
834 | Л-8 ҚС Аблакетка | 2.73 | 70 | 6 | 2.3 | 0.12
835 | Л-22 ҚС Адиль | 3.74 | 95 | 6 | 2.6 | 1.272
836 | Л-24 ҚС Адиль | 4.61 | 95 | 6 | 1.5 | 0.81
837 | Л-3 ҚС Бобровка | 4.6 | 50 | 10 | 1 | 0.35
838 | Л-7 ҚС Бобровка | 4.6 | 35 | 10 | 1 | 0.26
839 | Л-8 ҚС Бобровка | 2.46 | 35 | 10 | 1 | 0.133
840 | Л-1 ҚС Винное | 4 | 35 | 10 | 1.5 | 0.577
841 | Л-3 ҚС Винное | 1.6 | 50 | 10 | 1.6 | 0.17
842 | Л-5 ҚС Винное | 5.04 | 70 | 10 | 1 | 0.01
843 | Л-7 ҚС Винное | 11.14 | 70 | 10 | 2.3 | 0.945
844 | Л-9 ҚС Винное | 7 | 50 | 10 | 1.5 | 0.045
845 | Л-15 ҚС Винное | 15.74 | 70 | 10 | 1 | 0.857
846 | Л-1 ҚС Прапорщиково | 5.55 | 70 | 6 | 1 | 0.794
847 | Л-5 ҚС Прапорщиково | 8.64 | 70 | 6 | 2.3 | 1.278
848 | Л-4 ҚС Прапорщиково | 3.64 | 35 | 6 | 1.5 | 0.567
849 | Л-6 ҚС Прапорщиково | 5.37 | 50 | 6 | 1.5 | 0.351
850 | Л-1 ҚС СДИ | 4.71 | 120 | 6 | 2.5 | 1.704
851 | Л-3 ҚС СДИ | 4.36 | 120 | 6 | 2.6 | 1.176
852 | Л-2 ҚС СДИ | 0.9 | 185 | 6 | 2.6 | 0.06
853 | Л-6 ҚС СДИ | 0.42 | 120 | 6 | 1.5 | 0.045
854 | Л-5 ҚС Тарханка | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 0.42
855 | Л-15 ҚС Тарханка | 25.36 | 70 | 10 | 1 | 0.64
856 | Л-4 ҚС Тарханка | 1.68 | 70 | 10 | 1 | 0.15
857 | Л-4 ҚС Феклистовка | 12.6 | 50 | 10 | 1.9 | 1.32
858 | Л-21 ҚС Арматурный (т.) | 3.95 | 120 | 10 | 1.5 | 0.48
859 | Л-136 ҚС Арматурный (т.) | 7.06 | 120 | 10 | 1.5 | 0.66
860 | Л-6 ГПП ВКМЗ (т.) | 4.97 | 120 | 6 | 1.5 | 0.74113
861 | Л-23 ГПП ВКМЗ (т.) | 6.17 | 70 | 6 | 2.1 | 0.87192
862 | Л-7 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 6.8 | 50 | 6 | 1.9 | 0.91552
863 | Л-8 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 2.41 | 120 | 6 | 2.3 | 0.74113
864 | Л-14 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4.1 | 50 | 6 | 2.1 | 0
865 | Л-20 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4.1 | 70 | 6 | 2.1 | 1.0463
866 | Л-22 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4 | 120 | 6 | 2.1 | 0.65394
867 | Л-23 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4 | 70 | 6 | 1.9 | 0.69754
868 | Л-6 ҚС КСМ (т.) | 8.57 | 70 | 6 | 2.1 | 1.142
869 | Л-13 ҚС КСМ (т.) | 2.9 | 50 | 6 | 1.9 | 0.593
870 | Л-12 ҚС Северная (т.) | 5.5 | 70 | 6 | 1.9 | 0.56675
871 | Л-16 ҚС Северная (т.) | 2.35 | 50 | 6 | 1.5 | 0.39236
872 | Л-21 ҚС Северная (т.) | 1.8 | 70 | 6 | 1.5 | 0.13079
873 | Л-22 ҚС Северная (т.) | 3 | 70 | 6 | 2.1 | 0.39236
874 | Л-635 ҚС СЦК (т.) | 7.5 | 50 | 6 | 2.1 | 1.206
875 | Л-636 ҚС СЦК (т.) | 1.8 | 70 | 6 | 2.3 | 0.382
876 | Л-30 УКТЭЦ (т.) | 3.65 | 185 | 10 | 3 | 0.166
877 | Л-31 УКТЭЦ (т.) | 3.9 | 120 | 10 | 3 | 0.84
878 | Л-12 ҚС-11 | 2.2 | АВВБшВ-3х240 | 6 | 3.4689 | 0.49
879 | Л-17 ҚС-11 | 4.6 | АВВБшВ-3х240/ААБ-3х120 | 6 | 2.0405 | 0.135
880 | Л-18 ҚС-11 | 1.78 | АВВБшВ-3х185 | 6 | 2.8938 | 0.965
881 | Л-114 ҚС-11 | 3,442/2,544 | АС-70/А-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х50/АСБ-3х50 | 6 | 1.2243 | 0
882 | Л-120 ҚС-11 | 3,24/4,4 | АС-50/АСБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.469
883 | Л-6 ҚС-11 | 7.463 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.6231 | 1.142
884 | Л-9ҚС-24 | 3,12/0,34 | А-95/АС-70/ААБ-3х70/ААБ-3х150/ААБ-3х120 | 6 | 1.484 | 1.392
885 | Л-10 ҚС-24 | 4,875/0,9 | АС-95/АС-50/АС-35/АСБ-3х240/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.6
886 | Л-18 ҚС-24 | 1,758/0,18 | АС-95/АС-70/АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.254
887 | Л-3 ҚС-24 | 12.084 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.7052 | 0.456
888 | Л-4 ҚС-12 | 3,05/0,24 | АС-35/АС-50/ААБВ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.27
889 | Л-211 ҚС-12 | 3,4/0,13 | АС-35/АС-25/ААВГ-3х95 | 6 | 1.3171 | 0.648
890 | Л-218 ҚС-12 | 9,32/0,16 | АС-50/А-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.984
891 | Л-1 ҚС Алтайская | 7,595/0,697 | АС-50/ААШВ-3х95/ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.474
892 | Л-1 ҚС Племрепродуктор | 5.38 | АС-50,АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.243
893 | Л-2 ҚС Племрепродуктор | 11.95 | АС-50/А-50/А-35 | 10 | 2.7052 | 0.348
894 | Л-3 ҚС Племрепродуктор | 0.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.001
895 | Л-4 ҚС Племрепродуктор | 0.53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.203
896 | Л-5 ҚС Племрепродуктор | 11.66 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.475
897 | Л-6 ҚС Племрепродуктор | 3.02 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.057
898 | Л-5 ҚС Предгорненский ХПП | 3.1 | АС-50/АС-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
899 | Л-8 ҚС Предгорненский ХПП | 4.9 | АС-50/АС-70 | 10 | 3.2463 | 0.138
900 | Л-1 ҚС Веселовка | 6.03 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.571
901 | Л-3 ҚС Веселовка | 1.69 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
902 | Л-5 ҚС Веселовка | 8.15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.09
903 | Л-4 ҚС Глубочанка | 4.86 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.15
904 | Л-5 ҚС Глубочанка | 4.855 | АС-50/А-50 | 10 | 3.3236 | 0.45
905 | Л-6 ҚС Глубочанка | 5 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
906 | Л-1 ҚС Заводская | 6.16 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.6231 | 0.888
907 | Л-2 ҚС Кожохово | 3.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.275
908 | Л-4 ҚС Кожохово | 1.61 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.014
909 | Л-6 ҚС Кожохово | 2.1 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.333
910 | Л-7 ҚС Кожохово | 6 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.024
911 | Л-8 ҚС Кожохово | 4.9 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
912 | Л-2 ҚС Уварово | 3.27 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.124
913 | Л-4 ҚС Уварово | 7.12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.26
914 | Л-8 ҚС Уварово | 10.985 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.065
915 | Л-1 ҚС Секисовка | 32.8 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
916 | Л-2 ҚС Секисовка | 11.5 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.68
917 | Л-3 ҚС Секисовка | 4.15 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.69
918 | Л-4 ҚС Секисовка | 11 | АС-50/АС-35/АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.3
919 | Л-5 ҚС Секисовка | 5 | АС-35/А-50 | 10 | 2.7052 | 0.03
920 | Л-5 ҚС Мало-Уба | 28.5 | АС-50/АС-35/СИП | 10 | 2.7052 | 0.105
921 | Л-7 ҚС Мало-Уба | 3.865 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.275
922 | Л-1 ҚС ЧПТФ | 8.177 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.18
923 | Л-2 ҚС ЧПТФ | 0.42 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
924 | Л-4 ҚС ЧПТФ | 3.72 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
925 | Л-5 ҚС ЧПТФ | 14.086 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.001
926 | Л-7 ҚС ЧПТФ | 2.82 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
927 | Л-9 ҚС ЧПТФ | 2.94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.004
928 | Л-10 ҚС ЧПТФ | 2.76 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.405
929 | Л-11 ҚС ЧПТФ | 0.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.004
930 | Л-8 ҚС ЧПТФ | 6.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.825
931 | Л-1 ҚС Березовка | 7.37 | АС-50/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.3
932 | Л-3 ҚС Березовка | 4.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
933 | Л-5 ҚС Березовка | 4.07 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.018
934 | Л-6 ҚС Бобровка | 27 | А-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39429
935 | Л-1 ТП-158 | 0,84/0,08 | АС-50/АС-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | ақ. жоқ
936 | Л-3 ТП-158 | 3,16/0,07 | АСБ-3х240/ААБ-3х95/АС-50 | 6 | 1.7994 | ақ. жоқ
937 | Л-5 ТП-158 | 1.55 | ААБ-3х95/ААБ-3х50/ААБ-3х185/ААБ3х240 | 6 | 1.2058 | ақ. жоқ
938 | Л-4 ТП-158 | 3,2/0,07 | АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х70 | 6 | 1.9478 | ақ. жоқ
939 | Л-6 ТП-158 | 5,4/0,09 | АС-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х120 | 6 | 1.6231 | ақ. жоқ
940 | Л-4 ҚС-46 | 4.8 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.152
941 | Л-1 ҚС-46 | 0.43 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.144
942 | Л-3 ҚС-46 | 3.12 | АСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.552
943 | Л-505 ҚС-45 | 1.9 | АСБ-3х95 | 6 | 1.7994 | 1.632
944 | Л-507 ҚС-45 | 1.38 | АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 0
945 | Л-521 ҚС-45 | 2.65 | ААШБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.3168
946 | Л-506 ҚС-45 | 3.78 | ААШБ-3х185 | 6 | 3.1535 | 0
947 | Л-509 ҚС-45 | 10.46 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.332
948 | Л-516 ҚС-45 | ВЛ-3,87 КЛ-3,4 | АС-70/АСБ-3х120 | 6 | 2.4579 | 0.342
949 | Л-520 ҚС-45 | 10.45 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.648
950 | Л-517 ҚС-45 | 0,39/0,435/0,619/0,48/0,312 | АСБ-120/ААБ-185/ААБ-120/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.5026 | 2.16
951 | Л-519 ҚС-45 | 2.65 | ААшБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 1.008
952 | Л-6 ҚС-47 | 4,58/0,05/0,575 | АС-70/ААБ-120/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.1935
953 | Л-10 ҚС-1 (т.) | 6.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.81
954 | Л-15 ҚС-1 (т.) | 17.24 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.008
955 | Л-61 ҚС-1 (т.) | 5.68 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.774
956 | Л-6 ҚС Н-Город (т.) | 4.08 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.204
957 | Л-7 ҚС Н-Город (т.) | 1.63 | СБ-3х150 | 6 | 3.6173 | 0.492
958 | Л-16 ҚС Н-Город (т.) | 1.63 | СБ-3х185 | 6 | 3.7472 | 0.72
959 | Л-1 ҚС Т-Рудник (т.) | 1.3 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0
960 | Л-4 ҚС Т-Рудник (т.) | 3,23/3,44 | АС-50/АСБ-3х120 | 6 | 1.9478 | 0.612
961 | Л-6 ҚС Т-Рудник (т.) | 1.74 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.014571
962 | Л-41 ҚСТ-Рудник (т.) | 17.9 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.96
963 | Л-11 ҚС Рафинация (т.) | 1.97 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.132
964 | Л-30 ҚС Быструшинская (т.) | 2.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.84525
965 | Л-32 ҚС Быструшинская (т.) | 4.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.981
966 | Л-15 ҚС Белкино (т.) | 4.18 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.1605
967 | Л-16 ҚС Белкино (т.) | 23.5 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.1125
968 | Л-5 ҚС Верх-Уба | 3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.186
969 | Л-2 ҚС Верх-Уба | 0,1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.023
970 | Л-6 ҚС Верх-Уба | 10,4 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.76
971 | Л-1 ҚС Выдриха | 13.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.26
972 | Л-3 ҚС Выдриха | 2,405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.23
973 | Л-5 ҚС Выдриха | 16,3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
974 | Л-2 ҚС Выдриха | 6,94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.607
975 | Л-4 ҚС Выдриха | 22,752 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.045
976 | Л-6 ҚС Выдриха | 2,72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.054
977 | Л-3 ҚС Луговая | 31,875 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.96
978 | Л-5 ҚС Луговая | 18,16 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.28
979 | Л-7 ҚС Луговая | 4,881 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.58
980 | Л-2 ҚС Луговая | 4,828 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
981 | Л-4 ҚС Луговая | 13,53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.84
982 | Л-6 ҚС Луговая | 28,071 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.48
983 | Л-2 ҚС Зевакино | 1,59 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.31
984 | Л-4 ҚС Зевакино | 1,382 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
985 | Л-14 ҚС Зевакино | 3,855 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.27
986 | Л-2 ҚС Рулиха | 1,12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.094
987 | Л-3 ҚС Рулиха | 21,35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.03
988 | Л-4 ҚС Рулиха | 7,475 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.515
989 | Л-6 ҚС Рулиха | 11,385 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.073
990 | Л-7 ҚС Рулиха | 6,3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.547
991 | Л-8 ҚС Белый Камень | 8,249 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
992 | Л-10 ҚС Белый Камень | 2,21 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
993 | Л-14 ҚС Белый Камень | 16,52 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.27
994 | Л-23 ҚС Белый Камень | 15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.16
995 | Л-1 ҚС Волчанка | 4,085 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.36
996 | Л-3 байланыс ҚС Волчанка - ҚС Выдриха |  |  | 10 | 0 | 0
997 | Л-5 ҚС Волчанка | 8,096 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
998 | Л-10 ҚС Волчанка | 21,975 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
999 | Л-14 ҚС Волчанка | 14,88 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1000 | Л-1 ҚС Городская | 9,037 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2.744
1001 | Л-3 ҚС Городская | 1.91 | ААБ-95 | 10 | 2.999 | 0.225
1002 | Л-2 ҚС Городская | 2,94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.72
1003 | Л-4 ҚС Городская | 1,55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.581
1004 | Л-21 ҚС Городская | 6,617 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.448
1005 | Л-9 ҚС Химстрой | 4,612 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.226
1006 | Л-25 ҚС Химстрой | 3.321 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.67
1007 | Л-4 ҚС Химстрой | 1,19 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.286
1008 | Л-14 ҚС Химстрой | 3.945 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.74
1009 | Л-27 ҚС-13 | 10,557 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
1010 | Л-54 ҚС-13 | 3,94 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.36
1011 | Л-58 ҚС-13 | 2,262 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.156
1012 | Л-310 ҚС-13 | 3,52 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.117
1013 | Л-317 ҚС-13 | 3.89 | АС-120 | 6 | 3.6173 | 1.104
1014 | Л-24 ҚС-13 | 3.912 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.072
1015 | Л-40 ҚС-13 | 1,794 | АС-95 | 6 | 3.0608 | 1.116
1016 | Л-336 ҚС-13 | 5,1 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0
1017 | Л-5 ҚС Камышенка | 33,75 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1
1018 | Л-2 ҚС Камышенка | 5,485 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
1019 | Л-6 ҚС Камышенка | 15,06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23
1020 | Л-8 ҚС Камышенка | 1,69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.285
1021 | Л-1 ҚС Убинка | 1,7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.215
1022 | Л-2 ҚС Убинка | 2,652 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.011
1023 | Л-3 ҚС Убинка | 4,28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
1024 | Л-14 ҚС Убинка | 5,657 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
1025 | Л-1 ҚС Даирово | 14.07 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
1026 | Л-3 ҚС Даирово | 2,73/1,97 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.36
1027 | Л-5 ҚС Даирово | 10,27/6,31 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.1
1028 | Л-6 ҚС Даирово | 19,01/1,63 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0
1029 | Л-1 ҚС Зайсан | 2,5/6,75 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 2.24
1030 | Л-6 ҚС Зайсан | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.23
1031 | Л-7 ҚС Зайсан | 24,54/0,65 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
1032 | Л-8 ҚС Зайсан | 11.65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.35
1033 | Л-9 ҚС Зайсан | 3,9/8,02 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.46
1034 | Л-10 ҚС Зайсан | 44,61/2,86 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.53
1035 | Л-12 ҚС Зайсан | 39.57 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.08
1036 | Л-5 ҚС Кенсай | 4.31 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.26
1037 | Л-10 ҚС Кенсай | 11,24/19,46 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
1038 | Л-1 ҚС Чиликты | 48.12 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
1039 | Л-2 ҚС Чиликты | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
1040 | Л-3 ҚС Чиликты | 16.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
1041 | Л-4 ҚС Чиликты | 69,44/0,98 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.132
1042 | Л-3 ҚС Аккоин | 7.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0375
1043 | Л-7 ҚС Аккоин | 21.06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
1044 | Л-1 ҚС Сауыр | 1,26/6,30 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.825
1045 | Л-9 ҚС Сауыр | 5,61/2,86 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.67
1046 | Л-1 ҚС Карабулак | 40.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.005
1047 | Л-5 ҚС Карабулак | 1.3 | АС-50 | 10 | 5.101 | 0.0175
1048 | Л-7 ҚС Карабулак | 30.85 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1049 | Л-10 ҚС Карабулак | 4,68/3,36 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.37
1050 | Л-1 ҚС Каратал | 54,92/14,03/16,08 | АС-50/АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.5
1051 | Л-2 ҚС Каратал | 5.415 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.91667
1052 | Л-3 ҚС Каратал | 10,75 /0,58 | АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0
1053 | Л-1 ҚС Сартерек | 29,50/47,56 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
1054 | Л-7 ҚС Сартерек | 1,98/7,77 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0
1055 | Л-4 ҚС Биржан | 25.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1056 | Л-6 ҚС Биржан | 5.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
1057 | Л-2 ҚС Чердояк | 0,86/17,282 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1058 | Л-1 ҚС Кайнарлы | 12,280/0,28 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.006
1059 | Л-2 ҚС Кайнарлы | 1.495 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.011429
1060 | Л-1 ҚС Куйган | 0,6/7,7 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.037714
1061 | Л-5 ҚС Куйган | 30.889 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.43714
1062 | Л-7 ҚС Куйган | 14.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.011429
1063 | Л-4 ҚС Курчум | 2,16/14,675 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 2.22
1064 | Л-5 ҚС Курчум | 29,642/1,247 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.52
1065 | Л-6 ҚС Курчум | 0.22 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.14
1066 | Л-7 ҚС Курчум | 7.352 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.05
1067 | Л-8 ҚС Курчум | 1,8/5,614/0,302 | АС-50/АС-35/СИП-5-35 | 10 | 1.521 | 1.04
1068 | Л-10 ҚС Курчум | 5,185/30,295 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.72
1069 | Л-12 ҚС Курчум | 16,738/9,004 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.16
1070 | Л-1 ҚС Т-Булак | 22,593/0,447 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.5
1071 | Л-3 ҚС Т-Булак | 11.61 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.23
1072 | Л-2 ҚС Койтас | 13.342 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.09
1073 | Л-4 ҚС Койтас | 6.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.39
1074 | Л-1 ҚС Маралды | 55.78 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2175
1075 | Л-3 ҚС Маралды | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.4725
1076 | Л-5 ҚС Маралды | 11,848/13,98 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
1077 | Л-1 ҚС Каратогай | 6,762/17,068 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1078 | Л-3 ҚСКаратогай | 26.58 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1079 | Л-8 ҚС Каратогай | 3.75 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.24
1080 | Л-10 ҚС Каратогай | 28.3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.015
1081 | Л-12 ҚС Каратогай | 15.274 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1082 | Л-14 ҚС Каратогай | 9,76/2,08 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1083 | Л-3 ҚС Жолнускау | 0.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.11
1084 | Л-7 ҚС Жолнускау | 41.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.135
1085 | Л-1 ҚС Аксуат | 1.766 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.13375
1086 | Л-1 ҚС Сарыолен | 0,936/14,936/1,728 | АС-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.253
1087 | Л-2 ҚС Сарыолен | 19,81/0,25 | АС - 70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
1088 | Л-3 ҚС Сарыолен | 6.57 | АС - 50 | 10 | 3.246 | 0.0325
1089 | Л-4 ҚС Сарыолен | 0,935/0,52/1,49 | А-70/АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.19
1090 | Л-6 ҚС Сарыолен | 6,859/6,026 | А-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.0345
1091 | Л-1 ҚС Буран | 0,67/36,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.63
1092 | Л-2 ҚС Буран | 55.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1093 | Л-3 ҚС Буран | 30.433 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
1094 | Л-4 ҚС Буран | 5.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.855
1095 | Л-5 ҚС Буран | 24 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19
1096 | Л-7 ҚС Буран | 2.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
1097 | Л-2 ҚС Акбулак | 50.222 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
1098 | Л-4 ҚС Акбулак | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.20286
1099 | Л-6 ҚС Акбулак | 61.97 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0033333
1100 | Л-2 ҚС Теректы | 6.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.855
1101 | Л-3 ҚС Теректы | 38.125 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
1102 | Л-6 ҚС Теректы | 39.55 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
1103 | Л-7 ҚС Теректы | 56.56 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1104 | Л-8 ҚС Теректы | 7.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.69
1105 | Л-9 ҚС Теректы | 5.923 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.35
1106 | Л-10 ҚС Теректы | 6.98 | А-25 | 10 | 2.087 | 0.02
1107 | Л-1 ҚС Акжайлау | 19.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1108 | Л-5 ҚС Акжайлау | 0,446/1,5 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1109 | Л-1 ҚС Урунхайка | 0.7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
1110 | Л-3 ҚС Урунхайка | 0,54/1,5 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.045
1111 | Л-1 ҚС Тоскаин | 77.447 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.064286
1112 | Л-3 ҚС Тоскаин | 3.16 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.186
1113 | Л-5 ҚС Тоскаин | 25.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03675
1114 | Л-7 ҚС Тоскаин | 0.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.07
1115 | Л-33 ҚС Аксуат 110 | 50.62 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.272
1116 | Л-34 ҚС Аксуат 110 | 27.18 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.36
1117 | Л-35 ҚС Аксуат 110 | 11.73 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.1
1118 | Л-37 ҚС Аксуат 110 | 4.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.71
1119 | Л-2 ҚС Аксуат 35 | 11.32 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.3
1120 | Л-4 ҚС Аксуат 35 | 2.85 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.8
1121 | Л-6 ҚС Аксуат 35 | 2 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.96
1122 | Л-12 ҚС Аксуат 35 | 37.17 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.33
1123 | Л-1 ҚС Тугул | 55.45 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.465
1124 | Л-2 ҚС Тугул | 23.93 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.78
1125 | Л-5 ҚС Тугул | 6.47 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.4
1126 | Л-1 ҚС Тауке | 21.13 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1127 | Л-2 ҚС Тауке | 8.63 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.25
1128 | Л-3 ҚС Тауке | 34.87 | АЖ-25 | 10 | 0.92741 | 0.56
1129 | Л-4 ҚС Тауке | 60.35 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.39
1130 | Л-5 ҚС Тауке | 44.47 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.45
1131 | Л-6 ҚС Тауке | 2.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.13
1132 | Л-1 ҚС Акжар | 6.045 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 1.11
1133 | Л-2 ҚС Акжар | 73.358 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.468
1134 | Л-3 ҚС Акжар | 1.185 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.59
1135 | Л-4 ҚС Акжар | 58.725 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.69
1136 | Л-5 ҚС Акжар | 34.284 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.58
1137 | Л-6 ҚС Акжар | 23.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.34
1138 | Л-7 ҚС Акжар | 5.195 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.69
1139 | Л-10 ҚС Акжар | 0.44 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.32
1140 | Л-1 ҚС Жана-Аул | 9.503 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.028
1141 | Л-2 ҚС Жана-Аул | 5.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.18
1142 | Л-3 ҚС Жана-Аул | 16.86 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0
1143 | Л-4 ҚС Жана-Аул | 82.06 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.368
1144 | Л-1 ҚС Манрак | 24.78 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.24
1145 | Л-2 ҚС Манрак | 3.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.24
1146 | Л-3 ҚС Манрак | 31.51 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.216
1147 | Л-4 ҚС Манрак | 37.37 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.16
1148 | Л-2 ҚС Кульбабас | 20.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.012
1149 | Л-6 ҚС Кульбабас | 17.98 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.45
1150 | Л-7 ҚС Кульбабас | 104.6 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.81
1151 | Л-1 ҚС Кокжира | 27.75 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.048
1152 | Л-5 ҚС Кокжира | 3.797 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.18
1153 | Л-6 ҚС Кокжира | 0.968 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.81
1154 | Л-1 ҚС Кызыл-Кесек | 66.3 | АС-25 | 10 | 2.1949 | 0.198
1155 | Л-3 ҚС Кызыл-Кесек | 1.565 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.12
1156 | Л-7 ҚС Кызыл-Кесек | 1.35 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.258
1157 | Л-1 ҚС Киндыкты | 4.94 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.22
1158 | Л-1 ТП Жантикей | 18.9 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.258
1159 | Л-2 ТП Жантикей | 5.272 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.024
1160 | Л-5 ТП Жантикей | 26.136 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.38
1161 | Л-2 ҚС Сатпаево | 2.79 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.32
1162 | Л-4 ҚС Сатпаево | 40.92 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.18
1163 | Л-2 ҚС Кумколь | 1.983 | СИП-35 | 0.4 | 0.094213 | 0
Note on D20: Автор: АС-120 (оп.1-147); АС-150 (оп.148-165)
Note on D34: Автор: (4,4- двухцепка с Л-118)