## ПС-220-110-35кВ
Согласно Приложения 2
к Правилам организации и функционирования
оптового рынка электрической энергии
В связи с тем, что на пропускную способность подстанций оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям.
ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНОМ ОБЪЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ПОДСТАНЦИЙ АО "ОЭСК" ПС-220/110/35/10-6 кВ
№ п/п | Наименование подстанции | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС Саржал | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.38232 | 5.0877
2 | ПС Караул | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 6.0436 | 0
3 | ПС Бестамак | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 2.1226 | 0
4 | ПС Жананур | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.1766 | 1.2384
5 | ПС Каскабулак | Абайский район | 35/10 | 1000 | 0.1718 | 0.3982
6 | ПС Бирлик | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.373 | 0.797
7 | ПС Журекадыр | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.2803 | 0.6997
8 | ПС Кайнар | Абайский район | 35/10 | 2500 | 0.52946 | 1.7205
9 | ПС Абралы | Абайский район | 35/10 | 1000 | 0.1306 | 0.7694
10 | ПС Сапак | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.084267 | 1.3557
11 | ПС 51 220кВ | г. Курчатов | 220/110/35/10 | 2х63000 | 37.24 | 19.46
| ПС 51 110кВ | г. Курчатов |  | 2х1000 | 0.22 | 0
12 | ПС 52 | г. Курчатов | 110/10 | 6300 | 0.5068 | 5.1632
13 | ПС 53 | г. Курчатов | 110/6 | 2х16000 | 8.28 | 4.472
14 | ПС 54 | г. Курчатов | 110/10 | 2500 | 0.17 | 0
15 | ПС 55 | г. Курчатов | 110/35/10 | 2х6300 | 6.8633 | 0
16 | ПС 56 | г. Курчатов | 110/6 | 10000 | 0.1862 | 8.8138
17 | ПС Чаган | г. Курчатов | 110/10 | 2х6300 | 0.58 | 4.09
18 | ПС Бескарагай | Бескарагайский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 3.0973 | 1.2577
19 | ПС Карагайлы | Бескарагайский район | 110/35/10 | 6300 | 1.4836 | 4.1864
20 | ПС Лесная | Бескарагайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.32588 | 5.3441
21 | ПС Бозтал | Бескарагайский район | 35/10 | 1600 | 0.0911 | 1.2989
22 | ПС Жетижар | Бескарагайский район | 35/10 | 1600 | 0.17049 | 1.2495
23 | ПС Кривинка | Бескарагайский район | 35/10 | 1000 | 0.16444 | 0.28556
24 | ПС Башкуль | Бескарагайский район | 35/10 | 1800 | 0.14447 | 1.3855
25 | ПС Долонь | Бескарагайский район | 110/10 | 2500 | 0.22672 | 2.0233
26 | ПС Ерназар | Бескарагайский район | 35/10 | 2х1600 | 0.38002 | 0.96498
27 | ПС Бегень | Бескарагайский район | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 0.4267 | 0.3583
28 | ПС Карабас | Бескарагайский район | 35/10 | 1х1600, 1х2500 | 0.38053 | 1.0595
29 | ПС Рамадан | Бескарагайский район | 35/10 | 2500 | 0.34505 | 1.905
30 | ПС Канонерка | Бескарагайский район | 35/10 | 2500 | 0.48035 | 1.6497
31 | ПС Бородулиха 110кВ | Бородулихинский район | 220/110/35/10 | 2х10000 | 5.7565 | 1.6635
32 | ПС Бель-Агач 110кВ | Бородулихинский район | 110/35/10 | 16000 | 2.124 | 11.776
33 | ПС Ново-Покровка | Бородулихинский район | 110/35/10 | 6300 | 0 | 5.67
34 | ПС Петропавловка | Бородулихинский район | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0.68217 | 0.24783
35 | ПС Кр.Аул | Бородулихинский район | 35/10 | 4000 | 0.48074 | 3.1193
36 | ПС Ивановка | Бородулихинский район | 35/10 | 1х1600, 1х4000 | 0.25105 | 1.1889
37 | ПС Переменовка | Бородулихинский район | 35/10 | 1600 | 0.3058 | 1.1342
38 | ПС Дмитриевка | Бородулихинский район | 35/10 | 2500 | 0.8 | 1.45
39 | ПС Н-Шульба 110 | Бородулихинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.8174 | 6.3726
40 | ПС Н-Шульба 35 | Бородулихинский район | 35/10 | 4000 | 1.2 | 1.104
41 | ПС Пролетарка | Бородулихинский район | 35/10 | 1600 | 0.071433 | 1.3686
42 | ПС Песчанка С | Бородулихинский район | 35/10 | 2х2500 | 0.3192 | 1.9158
43 | ПС Красный Яр | Бородулихинский район | 35/10 | 1000 | 0.2444 | 0.6556
44 | ПС Буркотово | Бородулихинский район | 35/10 | 1х2500, 1х1800 | 0.26135 | 1.3586
45 | ПС Глуховка | г.Семей | 110/10 | 2500 | 1.2225 | 0.9675
46 | ПС Чекоман | г.Семей | 110/10 | 2х10000 | 0.4672 | 4.1778
47 | ПС УТФ | г.Семей | 110/10 | 2х10000 | 1.6089 | 7.3781
48 | ПС Н-Баженово | г.Семей | 110/35/10 | 2х10000 | 2.2727 | 6.7273
49 | ПС Приречная | г.Семей | 110/10 | 10000 | 0.8002 | 7.5558
50 | ПС Левобережная С | г.Семей | 110/10 | 6300 | 1.3235 | 4.3265
51 | ПС Знаменка | г.Семей | 35/10 | 2х2500 | 0.37365 | 1.8063
52 | ПС Чаганская | г.Семей | 35/10 | 2500 | 0.0249 | 2.2251
53 | ПС Озерки | г.Семей | 35/10 | 4000 | 0.62 | 2.694
54 | ПС Турксиб | г.Семей | 35/10 | 1600 | 0.22333 | 1.2167
55 | ПС Шульбинск | г.Семей | 35/6 | 2х4000 | 1.5646 | 1.7724
56 | ПС Новая Культюба | г.Семей | 35/10 | 1000 | 0.0036533 | 0.81635
57 | ПС М.Актюба | г.Семей | 35/0,4 | 1000 | 0.025867 | 0.87413
58 | ПС 1 | г.Семей | 110/6 | 2х10000 | 6.474 | 0.626
59 | ПС 2 | г.Семей | 110/35/6 | 2х63000 | 44.7527 | 4.4273
60 | ПС 3 | г.Семей | 35/6 | 1х25000, 1х16000 | 15.9558 | 0
61 | ПС 4 | г.Семей | 110/6 | 2х16000 | 18.4932 | 0
62 | ПС 7 | г.Семей | 35/6 | 1х25000, 1х10,000 | 12.9614 | 0
63 | ПС 8 | г.Семей | 35/6 | 1х6300, 1х10000 | 6.408 | 0
64 | ПС 9 С | г.Семей | 110/10 | 1х25000, 1х40000 | 6.708 | 4.072
65 | ПС 10 С | г.Семей | 110/6 | 2х25000 | 23.2884 | 0
66 | ПС 11 С | г.Семей | 110/6 | 2х16000 | 11.0928 | 0
67 | ПС 12 С | г.Семей | 110/6 | 2х25000 | 9.8469 | 9.1641
68 | ПС 14 | г.Семей | 110/6 | 1х16000, 1х25000 | 8.8416 | 3.6784
69 | ПС ПТФ | г.Семей | 110/35/10 | 2х10000 | 10.86 | 0
70 | ПС Восход | г.Семей | 35/10 | 2х4000 | 4.8 | 0
71 | ПС Оч.сооружения | г.Семей | 35/6 | 1х4000, 1х6300 | 0.5426 | 3.0574
72 | ПС Кр.Кордон 35/10кВ | г.Семей | 35/10 | 2500 | 0.33578 | 1.9142
73 | ПС Кр.Кордон 35/0,4кВ | г.Семей | 35/0,4 | 1600 | 0.22556 | 1.1144
74 | ПС Аягуз | Аягозский район | 110/35/10 | 2х25000 | 18.4627 | 0
75 | ПС Чингужи | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.56 | 1.69
76 | ПС Бозай | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.12894 | 2.1211
77 | ПС Айгыз | Аягозский район | 110/35/10 | 6300 | 3.424 | 2.246
78 | ПС-Мын-Булак | Аягозский район | 110/10 | 6300 | 0 | 5.67
79 | ПС Доненбай | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.19008 | 0.70992
80 | ПС в/ч Южная | Аягозский район | 35/10 | 2х4000 | 2.6089 | 0.99108
81 | ПС Майлин | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.13037 | 0.76963
82 | ПС Карагач | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.31892 | 0.51108
83 | ПС Сары-Арка | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.27967 | 0.62033
84 | ПС Тарбагатай | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.31699 | 0.028005
85 | ПС Тарлаулы | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.26149 | 1.9815
86 | ПС Актогай | Аягозский район | 110/35/10 | 6300 | 3.2178 | 0
87 | ПС Емельтау | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.0954 | 0.8046
88 | ПС Карабулак | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.0023611 | 0.89764
89 | ПС Баршатас | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.76665 | 0.13335
90 | ПС Мадениет | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.64 | 0.26
91 | ПС Каражал | Аягозский район | 35/0,23 | 250 | 0.0005 | 0.2245
92 | ПС Урджар | Урджарский район | 110/35/10 | 2х10000 | 6.5258 | 0.7582
93 | ПС Таскескен 110 | Урджарский район | 110/35/10 | 10000 | 1.5877 | 7.2523
94 | ПС Сегизбай | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.18838 | 0.70162
95 | ПС Алтыншокы | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.36025 | 1.0147
96 | ПС Жанатилек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.22515 | 0.67485
97 | ПС Жогары Егинсу | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.24346 | 1.1965
98 | ПС Каракол | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.45504 | 0.98496
99 | ПС Ельтай | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.22 | 0
100 | ПС Шолпан | Урджарский район | 35/10 | 2500 | 0.15335 | 2.0966
101 | ПС Науалы | Урджарский район | 110/10 | 2500 | 0.50699 | 1.743
102 | ПС Кокозек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.23275 | 0.66725
103 | ПС Баркытбел | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.93194 | 0.38206
104 | ПС Маканчи | Урджарский район | 110/35/10 | 2х10000 | 7.7077 | 0
105 | ПС Каратума | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.16801 | 0.73199
106 | ПС Келдимурат | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.16551 | 1.2745
107 | ПС Кабанбай 1 | Урджарский район | 35/10 | 6300 | 1.1333 | 2.4967
108 | ПС Кабанбай 2 | Урджарский район | 35/10 | 6300 | 0 | 4.45
109 | ПС Акчока | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.29509 | 0.57691
110 | ПС Бахты | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.78547 | 0
111 | ПС Карабулак | Урджарский район | 35/10 | 2500 | 0.34672 | 1.8833
112 | ПС Коктерек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.19001 | 0.70999
113 | ПС Коктал | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.16035 | 1.2797
114 | ПС Карабута | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.17502 | 1.265
115 | ПС Чарск | Жарминский район | 110/35/10 | 2х6300 | 3.6113 | 2.0587
116 | ПС Суук-Булак | Жарминский район | 110/6 | 1х6300, 1х10000 | 1.416 | 4.254
117 | ПС Суук-Булак | Жарминский район | 35/0,4 | 100 | 0.00088844 | 0.089112
118 | ПС Кезенсу | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.035 | 0.865
119 | ПС Конырбиик | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.04 | 0.86
120 | ПС Аркалык | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.10667 | 0.79333
121 | ПС М.Карасу | Жарминский район | 35/10 | 1600 | 0.22 | 1.22
122 | ПС Суурлы | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.28 | 0.62
123 | ПС 28 220кВ | Жарминский район | 220/110/35/10/6 | 125000 | 79.2 | 33.3
| ПС 28 110кВ | Жарминский район |  | 2х10000 | 3.348 | 4.997
124 | ПС Калбатау | Жарминский район | 110/35/10 | 2х6300 | 6.593 | 0
125 | ПС Жарык | Жарминский район | 110/10 | 2500 | 0.3225 | 1.9275
126 | ПС Жарма | Жарминский район | 110/35/10 | 6300 | 0.5819 | 5.0731
127 | ПС Уш-Биик | Жарминский район | 110/10 | 2500 | 0.45 | 1.8
128 | ПС Кызылагаш | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.1 | 0.78
129 | ПС Каратөбе | Жарминский район | 35/10 | 2х2500 | 0.51 | 1.06
130 | ПС Сулусары | Жарминский район | 35/10 | 2х1000 | 0.16 | 0.39
131 | ПС Рем.завод | Жарминский район | 35/6 | 1х1800, 1х1000 | 0.227 | 0.586
132 | ПС Акжал | Жарминский район | 35/6 | 2х2500 | 1.26 | 0.955
133 | Мачт.тр-ная ПС Огород | Жарминский район | 35/0,4 | 100 | 0 | 0.09
134 | ПС Больше-Нарым | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 4.7456 | 0.65444
135 | ПС Нарым | Катон-Карагайский район | 110/10 | 2500 | 0.57222 | 1.6778
136 | ПС Солдатово | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.235 | 4.435
137 | ПС Солдатовская РТС-1 | Катон-Карагайский район | 35/0,4 | 250 | 0 | 0.225
138 | ПС Солдатовская РТС-2 | Катон-Карагайский район | 35/0,4 | 160 | 0 | 0.144
139 | ПС Ново-Хайрузовка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.76667 | 0.53333
140 | ПС Ново-Поляковка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2500 | 0.555 | 1.695
141 | ПС Мало-Нарымка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2500 | 0.68 | 1.57
142 | ПС Катон-Карагай | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.76 | 0.155
143 | ПС Берель | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.24 | 1.2
144 | ПС Верх-Катунь | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1000 | 0.435 | 0.435
145 | ПС Печи | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.555 | 0.885
146 | ПС Рахм. Ключи | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2х4000 | 0.36 | 3.21
147 | ПС Урыль | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 1.17 | 0
148 | ПС Черновая | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.87 | 0.57
149 | ПС Гидромеханизация | Алтай район | 110/6 | 15000 | 2.304 | 11.196
150 | ПС Первороссийка | Алтай район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.32 | 3.572
151 | ПС Соловьево | Алтай район | 110/35/10 | 2х10000 | 2.2 | 6.561
152 | ПС Феклистовка | Алтай район | 110/10 | 2500 | 1.4 | 0.708
153 | ПС Чапаево 110 | Алтай район | 110/35/10 | 6300 | 3.54 | 2.13
154 | ПС 9 | Алтай район | 110/35/6 | 2х25000 | 2.47 | 19.98
155 | ПС 10 | Алтай район | 110/35/6 | 2х16000 | 5.322 | 9.078
156 | ПС 16 | Алтай район | 110/35/6 | 1х20000, 1х25000 | 13.2954 | 4.4106
157 | ПС 23 | Алтай район | 110/35/6 | 2х10000 | 6.72 | 2.28
158 | ПС СЗНП-2 | Алтай район | 35/6 | 2х6300 | 1.44 | 0.33
159 | ПС Бородино | Алтай район | 35/10 | 1600 | 0.27 | 1.17
160 | ПС Голубой залив | Алтай район | 35/6 | 4000 | 0.912 | 1.836
161 | ПС ДСП | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.46 | 1.79
162 | ПС Никольск | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.36 | 1.89
163 | ПС Новая Бухтарма | Алтай район | 35/6 | 6300 | 2.952 | 1.552
164 | ПС Парыгино | Алтай район | 35/10 | 2х4000 | 0.56 | 2.24
165 | ПС Путинцево | Алтай район | 35/6 | 1000 | 0.086 | 0.814
166 | ПС Средигорное | Алтай район | 35/10 | 1800 | 0 | 1.62
167 | ПС Теплый ключ | Алтай район | 35/10 | 4000/2500 | 0.88444 | 0.0055556
168 | ПС Тургусун | Алтай район | 35/10 | 1000/1800 | 0.27 | 0.63
169 | ПС Чапаево 35 | Алтай район | 35/10 | 2х1600 | 0 | 1.44
170 | ПС 36 | Алтай район | 35/6 | 3200/4000 | 2.736 | 0
171 | ПС Сажаевка | Алтай район | 35/6 | 2х2500 | 0.39467 | 1.8403
172 | ПС 26 | Уланский район | 110/35/10 | 25000/10000 | 17.22 | 0
173 | ПС 27 | Уланский район | 110/6 | 2500 | 0.124 | 2.126
174 | ПС 32 | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х6300 | 4.8 | 0
175 | ПС 42 | Уланский район | 110/35/10 | 2х10000 | 8.2133 | 0
176 | ПС Восточный племрепродуктор | Уланский район | 110/10 | 2х10000 | 4.8 | 2.7
177 | ПС Герасимовка | Уланский район | 35/10 | 4000/2500 | 0.52444 | 1.7256
178 | ПС КПТФ | Уланский район | 35/10 | 2х4000 | 1.18 | 0
179 | ПС Ленинка | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 1.0767 | 0.97733
180 | ПС Никитинка | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 0.855 | 0.965
181 | ПС Самсоновка | Уланский район | 35/10 | 2х1600 | 0.6 | 0.576
182 | ПС Чимкура | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 0.585 | 1.504
183 | ПС РТС-2 | Уланский район | 35/0,4 | 160 | 0.09068 | 0.05332
184 | ПС КШТ | г.Усть-Каменогорск | 110/10 | 80000/63000 | 24.8 | 0
185 | ПС Левобережная | г.Усть-Каменогорск | 110/35/10 | 2х16000 | 16.86 | 0
186 | ПС Мелькомбинат | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 6,3/4000 | 4.7301 | 0
187 | ПС Гагарино | Уланский район | 110/35/10 | 6300 | 0.39624 | 5.1388
188 | ПС Каменка | Уланский район | 110/35/10 | 6300/2500 | 0.49 | 1.76
189 | ПС Макеевка | Уланский район | 110/35/10 | 10000/2500 | 0.4 | 1.85
190 | ПС Привольное | Уланский район | 110/35/10 | 2х6300 | 0.9836 | 4.5464
191 | ПС Саратовка | Уланский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.36 | 0
192 | ПС Таврия | Уланский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 1.64 | 3.75
193 | ПС 17 | Уланский район | 110/35/6 | 1х25000, 1х6300 | 1.924 | 3.246
194 | ПС Белая гора | Уланский район | 35/6 | 2х4000 | 0.018 | 3.582
195 | ПС Огневка | Уланский район | 35/6 | 1000 | 0.146 | 0.754
196 | ПС Таинты | Уланский район | 35/6 | 1000 | 0.102 | 0.798
197 | ПС Таргын | Уланский район | 35/10 | 2500 | 0.39 | 1.86
198 | ПС Аюда-1 | Уланский район | 35/10 | 1000 | 0.10667 | 0.79333
199 | ПС Ново-Азово | Уланский район | 35/10 | 2500 | 0.21624 | 1.3738
200 | ПС Ново-Одесская | Уланский район | 35/10 | 1600 | 0.26 | 1.052
201 | ПС Кокпекты | Кокпектинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.5475 | 0.7185
202 | ПС Воздвиженка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.7817 | 7.2183
203 | ПС Бигач | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.08 | 1.36
204 | ПС Ивановка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 6300 | 1.3725 | 3.1185
205 | ПС Ульгули -Малши | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 1.03 | 0.02
206 | ПС Большевик | Кокпектинский район | 35/10 | 1000 | 0.32 | 0.58
207 | ПС Преображенка | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 2.12 | 0.061
208 | ПС Нура | Кокпектинский район | 35/0,4 | 320 | 0.0051519 | 0.28285
209 | ПС Узын-Булак | Кокпектинский район | 35/0,4 | 100 | 0.00078495 | 0.089215
210 | ПС Казнаковка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.4825 | 7.4115
211 | ПС Самарка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 2х10000 | 4.6277 | 1.2323
212 | ПС Белое | Кокпектинский район | 110/35/10 | 1600 | 0.32833 | 1.0337
213 | ПС Мариногорка | Кокпектинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.15 | 1.26
214 | ПС Миролюбовка | Кокпектинский район | 35/10 | 1800 | 0.42 | 0.973
215 | ПС Насосная | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 0.032 | 1.258
216 | ПС Н-Тимофеевка | Кокпектинский район | 35/10 | 1х4000, 1х1800 | 0.48 | 0
217 | ПС Палатцы | Кокпектинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.48 | 0.96
218 | ПС Пантелейм-ка | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.225 | 1.215
219 | ПС Песчанка | Кокпектинский район | 35/10 | 1800 | 0.042 | 0.408
220 | ПС Песчанская нефтебаза | Кокпектинский район | 35/0,4 | 160 | 0.00049866 | 0.1435
221 | ПС СТМ | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 0.11 | 2.14
222 | ПС Адиль | г.Усть-Каменогорск | 110/6 | 10000 | 2.5899 | 0
223 | ПС Тарханка | г.Усть-Каменогорск | 110/35/10 | 2х10000 | 7.6714 | 1.1306
224 | ПС Бобровка | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х2500 | 1.7402 | 0.41985
225 | ПС Винное | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 4000 | 2.9818 | 0
226 | ПС Прапорщиково | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х4000 | 2.8007 | 0
227 | ПС 37 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х6300 | 3.7859 | 1.7241
228 | ПС 38 | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х6300 | 2.9996 | 1.7704
229 | ПС Аблакетка | г.Усть-Каменогорск | 110/6 | 1х10000, 1х6300 | 2.1387 | 2.6513
230 | ПС СДИ | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х40000 | 24.0085 | 7.4105
231 | ПС 22 | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х25000 | 27.0716 | 0
232 | ПС 25 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х16000 | 12.2211 | 0
233 | ПС 31 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 10.3915 | 0
234 | ПС 33 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 5.4666 | 3.5334
235 | ПС 34 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х6300 | 4.2117 | 0.40329
236 | ПС 39 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 1х10000, 1х6300 | 7.7803 | 0
237 | ПС 40 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 1х10000, 1х16000 | 5.9157 | 2.3583
238 | ПС 41 | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 16000 | 10.2014 | 0
239 | ПС 43 (Тополевая роща) | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х25000 | 16.7507 | 3.1423
240 | ПС 44 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 1х10000, 1х6300 | 6.4176 | 0
241 | ПС Березовка | Глубоковский район | 110/10 | 2500 | 0.377 | 1.823
242 | ПС Глубочанка | Глубоковский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 3.869 | 1.741
243 | ПС ЧПТФ | Глубоковский район | 110/35/10 | 2х10000 | 2.727 | 4.043
244 | ПС 11 220кВ | Глубоковский район | 220/110/35/6 | 1х125 000, 1х60000 | 23.034 | 30.966
| ПС 11 110кВ | Глубоковский район |  | 1х20000, 1х10000 | 7.8421 | 0
245 | ПС 12 | Глубоковский район | 110/6 | 1х6300, 1х15000 | 1.128 | 4.542
246 | ПС 24 | Глубоковский район | 110/35/6 | 1х10000, 1х25000 | 3.75 | 4.69
247 | ПС Алтайская | Глубоковский район | 35/6 | 2500 | 0.64805 | 1.462
248 | ПС Веселовка | Глубоковский район | 35/10 | 1600 | 0.79467 | 0
249 | ПС Заводская | Глубоковский район | 35/6 | 5600 | 0.8405 | 4.1995
250 | ПС Кожохово | Глубоковский район | 35/6 | 2х2500 | 0.75723 | 1.3428
251 | ПС Племрепродуктор | Глубоковский район | 35/10 | 2х2500 | 1.7731 | 0.37695
252 | ПС Предгорненское ХПП | Глубоковский район | 35/10 | 2х6300 | 0.93433 | 0
253 | ПС Уварово | Глубоковский район | 35/10 | 1х2,500, 1х4,000 | 0.93733 | 1.3127
254 | ПС Секисовка | Глубоковский район | 35/10 | 2х4000 | 1.596 | 1.056
255 | ПС Мало-Уба | Глубоковский район | 35/10 | 2500 | 0.37033 | 1.8797
256 | ПС 45 | г.Риддер | 35/6 | 1х16000, 1х10000 | 11.8154 | 0
257 | ПС 46 | г.Риддер | 110/35/6 | 2х16000 | 9.403 | 4.416
258 | ПС 47 | г.Риддер | 35/6 | 4000 | 0.2033 | 3.3967
259 | ПС Б.Камень | Шемонаихинский район | 110/10 | 2500 | 0.7075 | 1.0875
260 | ПС Верх-Уба | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 2.77 | 0
261 | ПС Волчанка | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х6300 | 0.6898 | 4.9802
262 | ПС Выдриха | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.2718 | 3.5762
263 | ПС Городская | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х10000 | 4.5234 | 3.4366
264 | ПС Зевакино | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 6300 | 1.232 | 1.438
265 | ПС Луговая | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.9496 | 0.7204
266 | ПС Рулиха | Шемонаихинский район | 110/10 | 6300 | 1.4748 | 3.5442
267 | ПС Химстрой | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х6300 | 6.2417 | 0
268 | ПС 13 | Шемонаихинский район | 110/6 | 2х25000 | 5.28 | 10.485
269 | ПС Камышинка | Шемонаихинский район | 35/10 | 2х1600 | 1.1652 | 0.27475
270 | ПС Убинка | Шемонаихинский район | 35/10 | 4000 | 0.39935 | 0.20065
271 | ПС Даирово | Зайсанский район | 110/35/10 | 6300 | 2.26 | 0.8
272 | ПС Зайсан | Зайсанский район | 110/35/10 | 2х10000 | 6.35 | 1.442
273 | ПС Кенсай | Зайсанский район | 110/35/10 | 10000 | 3.3325 | 5.6675
274 | ПС Чиликты | Зайсанский район | 35/10 | 2500 | 0.73 | 1.47
275 | ПС Аккоин | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.08 | 1.225
276 | ПС Сауыр | Зайсанский район | 35/10 | 4000 | 1.38 | 2.22
277 | ПС Карабулак | Зайсанский район | 35/10 | 4000 | 1.1 | 2.18
278 | ПС Каратал | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 1.14 | 0.3
279 | ПС Сартерек | Зайсанский район | 35/10 | 2х1000 | 0.6 | 0
280 | ПС Биржан | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.14 | 0.5
281 | ПС Зайсанская РТС | Зайсанский район | 35/0,4 | 250 | 0.00903 | 0.15597
282 | ПС Каратогай | Курчумский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.82 | 1.43
283 | ПС Теректы-Булак | Курчумский район | 110/35/10 | 6300 | 1.545 | 4.07
284 | ПС Чердояк | Курчумский район | 110/35/10 | 6300 | 0.425 | 4.995
285 | ПС Аксуат | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.17 | 0.73
286 | ПС Жолнускау | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.225 | 0.405
287 | ПС Койтас | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.15 | 0.63
288 | ПС Куйган | Курчумский район | 35/10 | 2500 | 0.4 | 1.85
289 | ПС Курчум | Курчумский район | 110/35/10 | 10000 | 7.04 | 1.96
290 | ПС Маралды | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.44667 | 0.99333
291 | ПС Сарыолен | Курчумский район | 35/10 | 2х1600 | 0.54 | 0.72
292 | ПС Кайнарлы | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.0175 | 1.4225
293 | ПС Теректы | Курчумский район | 110/35/10 | 2х6300 | 3.215 | 2.455
294 | ПС Буран | Курчумский район | 110/10 | 2х2500 | 1.83 | 0
295 | ПС Акбулак | Курчумский район | 110/10 | 2х2500 | 1.5375 | 0.7125
296 | ПС Тоскаин | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.365 | 1.05
297 | ПС Урунхайка | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.095 | 0.805
298 | ПС Акжайлау | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.115 | 0.785
299 | ПС Тугул | Тарбагатайский район | 110/10 | 1х6300, 1х2500 | 1.46 | 0.79
300 | ПС Тауке | Тарбагатайский район | 110/35/10 | 2х10000 | 10.16 | 0
301 | ПС Акжар | Тарбагатайский район | 35/10 | 2х4000 | 3.56 | 0
302 | ПС Жана-Аул | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.48 | 0
303 | ПС Манрак | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.38 | 0.995
304 | ПС Аксуат-ю 110кВ | Тарбагатайский район | 110/35/10 | 10000 | 4.06 | 4.86
305 | ПС Аксуат-ю 35кВ | Тарбагатайский район | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 2.55 | 0
306 | ПС Кульбабас | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.72 | 0.34
307 | ПС Кокжира | Тарбагатайский район | 35/10 | 2500 | 0.8 | 1.45
308 | ПС Кызыл-Кесек | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.53 | 0
309 | ПС Киндыкты | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.36 | 0.52
310 | ПС Сатпаево | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.35 | 0.55
311 | ПС Кумколь | Тарбагатайский район | 35/0,4 | 80 | 0.00015995 | 0.07184
Note on C9: район, город
Note on E9: номинальная мощность транформатора
Note on F9: Загрузка одного трансформатора подстанции в аварийном/ремонтной режиме
Note on G9: Рфакт - РТУ

## ҚС-220-110-35кВ каз
Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру
және оның жұмыс істеу қағидасының
2 Қосымшасына сәйкес
Қосалқы станцияның өткізу қабілетіне көптеген факторлар әсер ететіндігіне байланысты (электр желілерінің жұмыс режимін, бұрын берілген техникалық шарттарды және т.б. қоса алғанда), қосымша қуаттарды қосу мүмкіндігі туралы түпкілікті шешім электр желісінің жұмыс режимін жүргізілген есептеулер негізінде қабылданады. Есеп тұтынушының электр желілеріне қосылу үшін, техникалық шарттарды беруге өтініші бойынша орындалады.
ҚС-220/110/35/10-6 кВ "БЭСК" АҚ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯЛАРЫНДАҒЫ ЭЛЕКТР ҚУАТЫНЫҢ ЕРКІН КӨЛЕМІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
№ п/п | Қосалқы станцияның атауы | Орналасқан мекенжайы | Кернеу деңгейі, кВ | Трансформатор қуаты, кВА | Жүктелім, МВт | Еркін қуат, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ҚС Саржал | Абай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.38232 | 5.0877
2 | ҚС Караул | Абай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 6.0436 | 0
3 | ҚС Бестамак | Абай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 2.1226 | 0
4 | ҚС Жананур | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.1766 | 1.2384
5 | ҚС Каскабулак | Абай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.1718 | 0.3982
6 | ҚС Бирлик | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.373 | 0.797
7 | ҚС Журекадыр | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.2803 | 0.6997
8 | ҚС Кайнар | Абай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.52946 | 1.7205
9 | ҚС Абралы | Абай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.1306 | 0.7694
10 | ҚС Сапак | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.084267 | 1.3557
11 | ҚС 51 220кВ | Курчатов қ. | 220/110/35/10 | 2х63000 | 37.24 | 19.46
| ҚС 51 110кВ | Курчатов қ. |  | 2х1000 | 0.22 | 0
12 | ҚС52 | Курчатов қ. | 110/10 | 6300 | 0.5068 | 5.1632
13 | ҚС 53 | Курчатов қ. | 110/6 | 2х16000 | 8.28 | 4.472
14 | ҚС 54 | Курчатов қ. | 110/10 | 2500 | 0.17 | 0
15 | ҚС 55 | Курчатов қ. | 110/35/10 | 2х6300 | 6.8633 | 0
16 | ҚС 56 | Курчатов қ. | 110/6 | 10000 | 0.1862 | 8.8138
17 | ҚС Чаган | Курчатов қ. | 110/10 | 2х6300 | 0.58 | 4.09
18 | ҚС Бесқарагай | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 3.0973 | 1.2577
19 | ҚС Қарағайлы | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.4836 | 4.1864
20 | ҚС Лесная | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.32588 | 5.3441
21 | ҚС Бозтал | Бескарагай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.0911 | 1.2989
22 | ҚС Жетіжар | Бескарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.17049 | 1.2495
23 | ҚС Кривинка | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.16444 | 0.28556
24 | ҚС Башкуль | Бескарагай ауданы | 35/10 | 1800 | 0.14447 | 1.3855
25 | ҚС Долонь | Бесқарагай ауданы | 110/10 | 2500 | 0.22672 | 2.0233
26 | ҚС Ерназар | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.38002 | 0.96498
27 | ҚС Бегень | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 0.4267 | 0.3583
28 | ҚС Қарабас | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1х1600, 1х2500 | 0.38053 | 1.0595
29 | ҚС Рамадан | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.34505 | 1.905
30 | ҚС Канонерка | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.48035 | 1.6497
31 | ҚС Бородулиха 110кВ | Бородулиха ауданы | 220/110/35/10 | 2х10000 | 5.7565 | 1.6635
32 | ҚС Бель-Агач 110кВ | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 16000 | 2.124 | 11.776
33 | ҚС Ново-Покровка | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0 | 5.67
34 | ҚС Петропавловка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0.68217 | 0.24783
35 | ҚС Кр.Аул | Бородулиха ауданы | 35/10 | 4000 | 0.48074 | 3.1193
36 | ҚС Ивановка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х1600, 1х4000 | 0.25105 | 1.1889
37 | ҚС Переменовка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1600 | 0.3058 | 1.1342
38 | ҚС Дмитриевка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2500 | 0.8 | 1.45
39 | ҚС Н-Шульба 110 | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.8174 | 6.3726
40 | ҚС Н-Шульба 35 | Бородулиха ауданы | 35/10 | 4000 | 1.2 | 1.104
41 | ҚС Пролетарка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1600 | 0.071433 | 1.3686
42 | ҚС Песчанка С | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.3192 | 1.9158
43 | ҚС Красный Яр | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1000 | 0.2444 | 0.6556
44 | ҚС Буркотово | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1800 | 0.26135 | 1.3586
45 | ҚС Глуховка | Семей қ. | 110/10 | 2500 | 1.2225 | 0.9675
46 | ҚС Чекоман | Семей қ. | 110/10 | 2х10000 | 0.4672 | 4.1778
47 | ҚС УТФ | Семей қ. | 110/10 | 2х10000 | 1.6089 | 7.3781
48 | ҚС Н-Баженово | Семей қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 2.2727 | 6.7273
49 | ҚС Приречная | Семей қ. | 110/10 | 10000 | 0.8002 | 7.5558
50 | ҚС Левобережная С | Семей қ. | 110/10 | 6300 | 1.3235 | 4.3265
51 | ҚС Знаменка | Семей қ. | 35/10 | 2х2500 | 0.37365 | 1.8063
52 | ҚС Чаганская | Семей қ. | 35/10 | 2500 | 0.0249 | 2.2251
53 | ҚС Озерки | Семей қ. | 35/10 | 4000 | 0.62 | 2.694
54 | ҚС Турксиб | Семей қ. | 35/10 | 1600 | 0.22333 | 1.2167
55 | ҚС Шульбинск | Семей қ. | 35/6 | 2х4000 | 1.5646 | 1.7724
56 | ҚС Новая Культюба | Семей қ. | 35/10 | 1000 | 0.0036533 | 0.81635
57 | ҚС М.Актюба | Семей қ. | 35/0,4 | 1000 | 0.025867 | 0.87413
58 | ҚС 1 | Семей қ. | 110/6 | 2х10000 | 6.474 | 0.626
59 | ҚС 2 | Семей қ. | 110/35/6 | 2х63000 | 44.7527 | 4.4273
60 | ҚС 3 | Семей қ. | 35/6 | 1х25000, 1х16000 | 15.9558 | 0
61 | ҚС 4 | Семей қ. | 110/6 | 2х16000 | 18.4932 | 0
62 | ҚС 7 | Семей қ. | 35/6 | 1х25000, 1х10,000 | 12.9614 | 0
63 | ҚС 8 | Семей қ. | 35/6 | 1х6300, 1х10000 | 6.408 | 0
64 | ҚС 9 С | Семей қ. | 110/10 | 1х25000, 1х40000 | 6.708 | 4.072
65 | ҚС 10 С | Семей қ. | 110/6 | 2х25000 | 23.2884 | 0
66 | ҚС 11 С | Семей қ. | 110/6 | 2х16000 | 11.0928 | 0
67 | ҚС 12 С | Семей қ. | 110/6 | 2х25000 | 9.8469 | 9.1641
68 | ҚС 14 | Семей қ. | 110/6 | 1х16000, 1х25000 | 8.8416 | 3.6784
69 | ҚС ПТФ | Семей қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 10.86 | 0
70 | ҚС Восход | Семей қ. | 35/10 | 2х4000 | 4.8 | 0
71 | ҚС Оч.сооружения | Семей қ. | 35/6 | 1х4000, 1х6300 | 0.5426 | 3.0574
72 | ҚС Кр.Кордон 35/10кВ | Семей қ. | 35/10 | 2500 | 0.33578 | 1.9142
73 | ҚС Кр.Кордон 35/0,4кВ | Семей қ. | 35/0,4 | 1600 | 0.22556 | 1.1144
74 | ҚС Аягуз | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 2х25000 | 18.4627 | 0
75 | ҚС Чингужи | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.56 | 1.69
76 | ҚС Бозай | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.12894 | 2.1211
77 | ҚС Айгыз | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 6300 | 3.424 | 2.246
78 | ҚС Мын-Булак | Аягөз ауданы | 110/10 | 6300 | 0 | 5.67
79 | ҚС Доненбай | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.19008 | 0.70992
80 | ҚС в/ч Южная | Аягөз ауданы | 35/10 | 2х4000 | 2.6089 | 0.99108
81 | ҚС Майлин | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.13037 | 0.76963
82 | ҚС Карагач | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.31892 | 0.51108
83 | ҚС Сары-Арка | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.27967 | 0.62033
84 | ҚС Тарбагатай | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.31699 | 0.028005
85 | ҚС Тарлаулы | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.26149 | 1.9815
86 | ҚС Актогай | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 6300 | 3.2178 | 0
87 | ҚС Емельтау | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.0954 | 0.8046
88 | ҚС Карабулак | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.0023611 | 0.89764
89 | ҚС Баршатас | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.76665 | 0.13335
90 | ҚС Мадениет | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.64 | 0.26
91 | ҚС Каражал | Аягөз ауданы | 35/0,23 | 250 | 0.0005 | 0.2245
92 | ҚС Урджар | Үржар ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 6.5258 | 0.7582
93 | ҚС Таскескен 110 | Үржар ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.5877 | 7.2523
94 | ҚС Сегизбай | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.18838 | 0.70162
95 | ҚС Алтыншокы | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.36025 | 1.0147
96 | ҚС Жанатилек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.22515 | 0.67485
97 | ҚС Жогары Егинсу | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.24346 | 1.1965
98 | ҚС Каракол | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.45504 | 0.98496
99 | ҚС Ельтай | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.22 | 0
100 | ҚС Шолпан | Үржар ауданы | 35/10 | 2500 | 0.15335 | 2.0966
101 | ҚС Науалы | Үржар ауданы | 110/10 | 2500 | 0.50699 | 1.743
102 | ҚС Кокозек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.23275 | 0.66725
103 | ҚС Баркытбел | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.93194 | 0.38206
104 | ҚС Маканчи | Үржар ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 7.7077 | 0
105 | ҚС Каратума | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.16801 | 0.73199
106 | ҚС Келдимурат | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.16551 | 1.2745
107 | ҚС Кабанбай 1 | Үржар ауданы | 35/10 | 6300 | 1.1333 | 2.4967
108 | ҚС Кабанбай 2 | Үржар ауданы | 35/10 | 6300 | 0 | 4.45
109 | ҚС Акчока | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.29509 | 0.57691
110 | ҚС Бахты | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.78547 | 0
111 | ҚС Карабулак | Үржар ауданы | 35/10 | 2500 | 0.34672 | 1.8833
112 | ҚС Коктерек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.19001 | 0.70999
113 | ҚС Коктал | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.16035 | 1.2797
114 | ҚС Карабута | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.17502 | 1.265
115 | ҚС Чарск | Жарма ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 3.6113 | 2.0587
116 | ҚС Суук-Булак | Жарма ауданы | 110/6 | 1х6300, 1х10000 | 1.416 | 4.254
117 | ҚС Суук-Булак | Жарма ауданы | 35/0,4 | 100 | 0.00088844 | 0.089112
118 | ҚС Кезенсу | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.035 | 0.865
119 | ҚС Қонырбиік | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.04 | 0.86
120 | ҚС Аркалык | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.10667 | 0.79333
121 | ҚС М.Карасу | Жарма ауданы | 35/10 | 1600 | 0.22 | 1.22
122 | ҚС Суурлы | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.28 | 0.62
123 | ҚС 28 220кВ | Жарма ауданы | 220/110/35/10/6 | 125000 | 79.2 | 33.3
| ҚС 28 110кВ | Жарма ауданы |  | 2х10000 | 3.348 | 4.997
124 | ҚС Қалбатау | Жарма ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 6.593 | 0
125 | ҚС Жарық | Жарма ауданы | 110/10 | 2500 | 0.3225 | 1.9275
126 | ҚС Жарма | Жарма ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.5819 | 5.0731
127 | ҚС Уш-Биик | Жарма ауданы | 110/10 | 2500 | 0.45 | 1.8
128 | ҚС Қызылағаш | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.1 | 0.78
129 | ҚС Қаратөбе | Жарма ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.51 | 1.06
130 | ҚС Сұлусары | Жарма ауданы | 35/10 | 2х1000 | 0.16 | 0.39
131 | ҚС Рем.завод | Жарма ауданы | 35/6 | 1х1800, 1х1000 | 0.227 | 0.586
132 | ҚС Акжал | Жарма ауданы | 35/6 | 2х2500 | 1.26 | 0.955
133 | Мачт.тр-ная ҚС Огород | Жарма ауданы | 35/0,4 | 100 | 0 | 0.09
134 | ҚС Больше-Нарым | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 4.7456 | 0.65444
135 | ҚС Нарым | Катон-Қарағай ауданы | 110/10 | 2500 | 0.57222 | 1.6778
136 | ҚС Солдатово | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.235 | 4.435
137 | ҚС Солдатовская РТС-1 | Катон-Қарағай ауданы | 35/0,4 | 250 | 0 | 0.225
138 | ҚС Солдатовская РТС-2 | Катон-Қарағай ауданы | 35/0,4 | 160 | 0 | 0.144
139 | ҚС Ново-Хайрузовка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.76667 | 0.53333
140 | ҚС Ново-Поляковка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.555 | 1.695
141 | ҚС Мало-Нарымка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.68 | 1.57
142 | ҚС Катон-Карагай | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.76 | 0.155
143 | ҚС Берель | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.24 | 1.2
144 | ҚС Верх-Катунь | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.435 | 0.435
145 | ҚС Печи | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.555 | 0.885
146 | ҚС Рахм. Ключи | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 0.36 | 3.21
147 | ҚС Урыль | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 1.17 | 0
148 | ҚС Черновая | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.87 | 0.57
149 | ҚС Гидромеханизация | Алтай ауданы | 110/6 | 15000 | 2.304 | 11.196
150 | ҚС Первороссийка | Алтай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.32 | 3.572
151 | ҚС Соловьево | Алтай ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 2.2 | 6.561
152 | ҚС Феклистовка | Алтай ауданы | 110/10 | 2500 | 1.4 | 0.708
153 | ҚС Чапаево 110 | Алтай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 3.54 | 2.13
154 | ҚС 9 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х25000 | 2.47 | 19.98
155 | ҚС 10 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х16000 | 5.322 | 9.078
156 | ҚС 16 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 1х20000, 1х25000 | 13.2954 | 4.4106
157 | ҚС 23 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х10000 | 6.72 | 2.28
158 | ҚС СЗНП-2 | Алтай ауданы | 35/6 | 2х6300 | 1.44 | 0.33
159 | ҚС Бородино | Алтай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.27 | 1.17
160 | ҚС Голубой залив | Алтай ауданы | 35/6 | 4000 | 0.912 | 1.836
161 | ҚС ДСП | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.46 | 1.79
162 | ҚС Никольск | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.36 | 1.89
163 | ҚС Новая Бухтарма | Алтай ауданы | 35/6 | 6300 | 2.952 | 1.552
164 | ҚС Парыгино | Алтай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 0.56 | 2.24
165 | ҚС Путинцево | Алтай ауданы | 35/6 | 1000 | 0.086 | 0.814
166 | ҚС Средигорное | Алтай ауданы | 35/10 | 1800 | 0 | 1.62
167 | ҚС Теплый ключ | Алтай ауданы | 35/10 | 4000/2500 | 0.88444 | 0.0055556
168 | ҚС Тургусун | Алтай ауданы | 35/10 | 1000/1800 | 0.27 | 0.63
169 | ҚС Чапаево 35 | Алтай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0 | 1.44
170 | ҚС 36 | Алтай ауданы | 35/6 | 3200/4000 | 2.736 | 0
171 | ҚС Сажаевка | Алтай ауданы | 35/6 | 2х2500 | 0.39467 | 1.8403
172 | ҚС 26 | Үлан ауданы | 110/35/10 | 25000/10000 | 17.22 | 0
173 | ҚС 27 | Үлан ауданы | 110/6 | 2500 | 0.124 | 2.126
174 | ҚС 32 | Өскемен қ. | 35/10 | 2х6300 | 4.8 | 0
175 | ҚС 42 | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 8.2133 | 0
176 | ҚС Восточный племрепродуктор | Үлан ауданы | 110/10 | 2х10000 | 4.8 | 2.7
177 | ҚС Герасимовка | Үлан ауданы | 35/10 | 4000/2500 | 0.52444 | 1.7256
178 | ҚС КПТФ | Үлан ауданы | 35/10 | 2х4000 | 1.18 | 0
179 | ҚС Ленинка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 1.0767 | 0.97733
180 | ҚС Никитинка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.855 | 0.965
181 | ҚС Самсоновка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.6 | 0.576
182 | ҚС Чимкура | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.585 | 1.504
183 | ҚС РТС-2 | Үлан ауданы | 35/0,4 | 160 | 0.09068 | 0.05332
184 | ҚС КШТ | Өскемен қ. | 110/10 | 80000/63000 | 24.8 | 0
185 | ҚС Левобережная | Өскемен қ. | 110/35/10 | 2х16000 | 16.86 | 0
186 | ҚС Мелькомбинат | Өскемен қ. | 35/10 | 6,3/4000 | 4.7301 | 0
187 | ҚС Гагарино | Үлан ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.39624 | 5.1388
188 | ҚС Каменка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 6300/2500 | 0.49 | 1.76
189 | ҚС Макеевка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 10000/2500 | 0.4 | 1.85
190 | ҚС Привольное | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 0.9836 | 4.5464
191 | ҚС Саратовка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.36 | 0
192 | ҚС Таврия | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 1.64 | 3.75
193 | ҚС 17 | Үлан ауданы | 110/35/6 | 1х25000, 1х6300 | 1.924 | 3.246
194 | ҚС Белая гора | Үлан ауданы | 35/6 | 2х4000 | 0.018 | 3.582
195 | ҚС Огневка | Үлан ауданы | 35/6 | 1000 | 0.146 | 0.754
196 | ҚС Таинты | Үлан ауданы | 35/6 | 1000 | 0.102 | 0.798
197 | ҚС Таргын | Үлан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.39 | 1.86
198 | ҚС Аюда-1 | Үлан ауданы | 35/10 | 1000 | 0.10667 | 0.79333
199 | ҚС Ново-Азово | Үлан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.21624 | 1.3738
200 | ҚС Ново-Одесская | Үлан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.26 | 1.052
201 | ҚС Кокпекты | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.5475 | 0.7185
202 | ҚС Воздвиженка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.7817 | 7.2183
203 | ҚС Бигач | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.08 | 1.36
204 | ҚС Ивановка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.3725 | 3.1185
205 | ҚС Ульгули -Малши | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 1.03 | 0.02
206 | ҚС Большевик | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1000 | 0.32 | 0.58
207 | ҚС Преображенка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 2.12 | 0.061
208 | ҚС Нура | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 320 | 0.0051519 | 0.28285
209 | ҚС Узын-Булак | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 100 | 0.00078495 | 0.089215
210 | ҚС Казнаковка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.4825 | 7.4115
211 | ҚС Самарка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 4.6277 | 1.2323
212 | ҚС Белое | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 1600 | 0.32833 | 1.0337
213 | ҚС Мариногорка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.15 | 1.26
214 | ҚС Миролюбовка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1800 | 0.42 | 0.973
215 | ҚС Насосная | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 0.032 | 1.258
216 | ҚС Н-Тимофеевка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х1800 | 0.48 | 0
217 | ҚС Палатцы | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.48 | 0.96
218 | ҚС Пантелейм-ка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.225 | 1.215
219 | ҚС Песчанка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1800 | 0.042 | 0.408
220 | ҚС Песчанская нефтебаза | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 160 | 0.00049866 | 0.1435
221 | ҚС СТМ | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 0.11 | 2.14
222 | ҚС Адиль | Өскемен қ. | 110/6 | 10000 | 2.5899 | 0
223 | ҚС Тарханка | Өскемен қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 7.6714 | 1.1306
224 | ҚС Бобровка | Өскемен қ. | 35/10 | 2х2500 | 1.7402 | 0.41985
225 | ҚС Винное | Өскемен қ. | 35/10 | 4000 | 2.9818 | 0
226 | ҚС Прапорщиково | Өскемен қ. | 35/6 | 2х4000 | 2.8007 | 0
227 | ҚС 37 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х6300 | 3.7859 | 1.7241
228 | ҚС 38 | Өскемен қ. | 35/10 | 2х6300 | 2.9996 | 1.7704
229 | ҚС Аблакетка | Өскемен қ. | 110/6 | 1х10000, 1х6300 | 2.1387 | 2.6513
230 | ҚС СДИ | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х40000 | 24.0085 | 7.4105
231 | ҚС 22 | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х25000 | 27.0716 | 0
232 | ҚС 25 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х16000 | 12.2211 | 0
233 | ҚС 31 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 10.3915 | 0
234 | ҚС 33 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 5.4666 | 3.5334
235 | ҚС 34 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х6300 | 4.2117 | 0.40329
236 | ҚС 39 | Өскемен қ. | 35/6 | 1х10000, 1х6300 | 7.7803 | 0
237 | ҚС 40 | Өскемен қ. | 35/6 | 1х10000, 1х16000 | 5.9157 | 2.3583
238 | ҚС 41 | Өскемен қ. | 110/35/6 | 16000 | 10.2014 | 0
239 | ҚС 43 (Тополевая роща) | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х25000 | 16.7507 | 3.1423
240 | ҚС 44 | Өскемен қ. | 35/6 | 1х10000, 1х6300 | 6.4176 | 0
241 | ҚС Березовка | Глубокое ауданы | 110/10 | 2500 | 0.377 | 1.823
242 | ҚС Глубочанка | Глубокое ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 3.869 | 1.741
243 | ҚС ЧПТФ | Глубокое ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 2.727 | 4.043
244 | ҚС 11 220кВ | Глубокое ауданы | 220/110/35/6 | 1х125 000, 1х60000 | 23.034 | 30.966
| ҚС 11 110кВ | Глубокое ауданы |  | 1х20000, 1х10000 | 7.8421 | 0
245 | ҚС 12 | Глубокое ауданы | 110/6 | 1х6300, 1х15000 | 1.128 | 4.542
246 | ҚС 24 | Глубокое ауданы | 110/35/6 | 1х10000, 1х25000 | 3.75 | 4.69
247 | ҚС Алтайская | Глубокое ауданы | 35/6 | 2500 | 0.64805 | 1.462
248 | ҚС Веселовка | Глубокое ауданы | 35/10 | 1600 | 0.79467 | 0
249 | ҚС Заводская | Глубокое ауданы | 35/6 | 5600 | 0.8405 | 4.1995
250 | ҚС Кожохово | Глубокое ауданы | 35/6 | 2х2500 | 0.75723 | 1.3428
251 | ҚС Племрепродуктор | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х2500 | 1.7731 | 0.37695
252 | ҚС Предгорненское ХПП | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х6300 | 0.93433 | 0
253 | ҚС Уварово | Глубокое ауданы | 35/10 | 1х2,500, 1х4,000 | 0.93733 | 1.3127
254 | ҚС Секисовка | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х4000 | 1.596 | 1.056
255 | ҚС Мало-Уба | Глубокое ауданы | 35/10 | 2500 | 0.37033 | 1.8797
256 | ҚС 45 | Риддер қ. | 35/6 | 1х16000, 1х10000 | 11.8154 | 0
257 | ҚС 46 | Риддер қ. | 110/35/6 | 2х16000 | 9.403 | 4.416
258 | ҚС 47 | Риддер қ. | 35/6 | 4000 | 0.2033 | 3.3967
259 | ҚС Б.Камень | Шемонаих ауданы | 110/10 | 2500 | 0.7075 | 1.0875
260 | ҚС Верх-Уба | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 2.77 | 0
261 | ҚС Волчанка | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х6300 | 0.6898 | 4.9802
262 | ҚС Выдриха | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.2718 | 3.5762
263 | ҚС Городская | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х10000 | 4.5234 | 3.4366
264 | ҚС Зевакино | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.232 | 1.438
265 | ҚС Луговая | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.9496 | 0.7204
266 | ҚС Рулиха | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 6300 | 1.4748 | 3.5442
267 | ҚС Химстрой | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х6300 | 6.2417 | 0
268 | ҚС 13 | Шемонаиха ауданы | 110/6 | 2х25000 | 5.28 | 10.485
269 | ҚС Камышинка | Шемонаиха ауданы | 35/10 | 2х1600 | 1.1652 | 0.27475
270 | ҚС Убинка | Шемонаиха ауданы | 35/10 | 4000 | 0.39935 | 0.20065
271 | ҚС Даирово | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 6300 | 2.26 | 0.8
272 | ҚС Зайсан | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 6.35 | 1.442
273 | ҚС Кенсай | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 10000 | 3.3325 | 5.6675
274 | ҚС Чиликты | Зайсан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.73 | 1.47
275 | ҚС Аккоин | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.08 | 1.225
276 | ҚС Сауыр | Зайсан ауданы | 35/10 | 4000 | 1.38 | 2.22
277 | ҚС Карабулак | Зайсан ауданы | 35/10 | 4000 | 1.1 | 2.18
278 | ҚС Каратал | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 1.14 | 0.3
279 | ҚС Сартерек | Зайсан ауданы | 35/10 | 2х1000 | 0.6 | 0
280 | ҚС Биржан | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.14 | 0.5
281 | ҚС Зайсанская РТС | Зайсан ауданы | 35/0,4 | 250 | 0.00903 | 0.15597
282 | ҚС Каратогай | Күршім ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.82 | 1.43
283 | ҚС Теректы-Булак | Күршім ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.545 | 4.07
284 | ҚС Чердояк | Күршім ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.425 | 4.995
285 | ҚС Аксуат | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.17 | 0.73
286 | ҚС Жолнускау | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.225 | 0.405
287 | ҚС Койтас | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.15 | 0.63
288 | ҚС Куйган | Күршім ауданы | 35/10 | 2500 | 0.4 | 1.85
289 | ҚС Курчум | Күршім ауданы | 110/35/10 | 10000 | 7.04 | 1.96
290 | ҚС Маралды | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.44667 | 0.99333
291 | ҚС Сарыолен | Күршім ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.54 | 0.72
292 | ҚС Кайнарлы | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.0175 | 1.4225
293 | ҚС Теректы | Күршім ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 3.215 | 2.455
294 | ҚС Буран | Күршім ауданы | 110/10 | 2х2500 | 1.83 | 0
295 | ҚС Акбулак | Күршім ауданы | 110/10 | 2х2500 | 1.5375 | 0.7125
296 | ҚС Тоскаин | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.365 | 1.05
297 | ҚС Урунхайка | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.095 | 0.805
298 | ҚС Акжайлау | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.115 | 0.785
299 | ҚС Тугул | Тарбагатай ауданы | 110/10 | 1х6300, 1х2500 | 1.46 | 0.79
300 | ҚС Тауке | Тарбагатай ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 10.16 | 0
301 | ҚС Акжар | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 3.56 | 0
302 | ҚС Жана-Аул | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.48 | 0
303 | ҚС Манрак | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.38 | 0.995
304 | ҚС Аксуат-ю 110кВ | Тарбагатай ауданы | 110/35/10 | 10000 | 4.06 | 4.86
305 | ҚС Аксуат-ю 35кВ | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 2.55 | 0
306 | ҚС Кульбабас | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.72 | 0.34
307 | ҚС Кокжира | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.8 | 1.45
308 | ҚС Кызыл-Кесек | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.53 | 0
309 | ҚС Киндыкты | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.36 | 0.52
310 | ҚС Сатпаево | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.35 | 0.55
311 | ҚС Кумколь | Тарбагатай ауданы | 35/0,4 | 80 | 0.00015995 | 0.07184

## ЛЭП-220-110-35-6-10кВ
Согласно Приложения 2
к Правилам организации и функционирования
оптового рынка электрической энергии
В связи с тем, что на пропускную способность ЛЭП оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ АО "ОЭСК" ЛЭП-220/110/35/6-10кВ
№ п/п | Наименование линии электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи,мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛЭП-220кВ
1 | Л-241 | 143,8 | АС-240 | 220 | 206.5557 | 67.7
ЛЭП-110кВ
1 | Л-248 | 172.2 | АС-240 | 110 (в габаритах 220) | 103.2779 | 46.2
2 | Л-250 | 141.9 | АС-300 | 110 (в габаритах 220) | 120.2087 | 0
3 | Л-101С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 18.48
4 | Л-102 | 15.875 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 52.9
5 | Л-102С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 21.12
6 | Л-103С | 46.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 13.86
7 | Л-104С | 38.4 | АС-120 /АС-150 | 110 | 66.0301 | 0
8 | Л-105 | 10.62 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 20.48
9 | Л-105С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
10 | Л-106С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
11 | Л-109 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.8666 | 5
12 | Л-110 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.8666 | 5.12
13 | Л-111С | 11.2 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 2.12
14 | Л-112С | 21.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 2.2
15 | Л-113С | 48.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 3.08
16 | Л-114 | 46.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
17 | Л-116 | 3.6 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 11.5
18 | Л-118 | 17.2 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 5.28
19 | Л-123 | 7.116 | АСПТ-240 | 110 | 185.6462 | 74.07
20 | Л-127 | 17 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 5.584
21 | Л-130 | 59.1 | АС-150/АС-95 | 110 | 76.1886 | 2.3
22 | Л-131С | 29 | АС-120 | 110 | 66.0301 | нет ПУ
23 | Л-133С | 80.2 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.66
24 | Л-138 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.8666 | 5.8
25 | Л-139 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.8666 | 4
26 | Л-140 | 31.1 | АЖ-120 | 110 | 66.0301 | 8.58
27 | Л-140С | 63.6 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 10.56
28 | Л-141С | 24.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 4.62
29 | Л-142С | 23.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 4.62
30 | Л-145С | 72.8 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 5
31 | Л-147С | 40 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 5.94
32 | Л-148С | 83.4 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 1.32
33 | Л-149С | 32.3 | АС-120 | 110 | 66.0301 | нет ПУ
34 | Л-150 | 38.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.66
35 | Л-151 | 12.62 | АСО-300 | 110 | 120.2087 | 51
36 | Л-151С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 20
37 | Л-152 | 13.5 | АСО-300 | 110 | 120.2087 | 51
38 | Л-152С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 7
39 | Л-153 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 2.64
40 | Л-153С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88.0401 | 6.06
41 | Л-154 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 0
42 | Л-154С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88.0401 | 6.73
43 | Л-155 | 4 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 10.23
44 | Л-155С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 46
45 | Л-156 | 4 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 21.45
46 | Л-156С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 45
47 | Л-157С | 76.1 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 3
48 | Л-158С | 26.2 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.73
49 | Л-159 | 16.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 1.48
50 | Л-159С | 128.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 12.58
51 | Л-161ю | 57.8 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 4.62
52 | Л-161 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88.0401 | 6
53 | Л-162 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88.0401 | 15
54 | Л-163 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 24
55 | Л-164 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 23
56 | Л-165 | 87.8 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 48.18
57 | Л-166 | 71,8/20,8 | АС-70/АС-120 | 110 | 66.0301 | 15.84
58 | Л-167 | 60.7 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 43.56
59 | Л-168 | 83.9 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 3.3
60 | Л-171 | 78 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 27.06
61 | Л-171С | 47,7/49,2 | АС-120/АС-70 | 110 | 44.8666 | 5.94
62 | Л-171А | 53.3 | АЖ-120 | 110 | 66.0301 | 3.96
63 | Л-172С | 39 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 5.28
64 | Л-172А | 45.4 | АЖ-120 | 110 | 66.0301 | 3.227
65 | Л-173 | 18 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 20
66 | Л-174 | 50.4 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 8.58
67 | Л-175 | 41.5 | АС 95 | 110 | 55.8716 | 27.39
68 | Л-175С | 43.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 5.94
69 | Л-176С | 32.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 15.18
70 | Л-177С | 36.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | нет ПУ
71 | Л-178С | 19.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | нет ПУ
72 | Л-179 | 43.74 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 8.897
73 | Л-181 | 41.2 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 7.22
74 | Л-181С | 67.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.44
75 | Л-182 | 8,095/1,9 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.1886 | 18
76 | Л-182С | 111.8 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
77 | Л-183А | 117.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 11.385
78 | Л-184 | 5,57/9,31 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.1886 | 27
79 | Л-184А | 76.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 5.93
80 | Л-186А | 55.1 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 5.335
81 | Л-187А | 54.3 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 9.405
82 | Л-188А | 112.89 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 9.405
83 | Л-189 | 1.8 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 0.141
84 | Л-189А | 52.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
85 | Л-191 | 17.1 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 6
86 | Л-191С | 53.4 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 19.58
87 | Л-192 | 13.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.009
88 | Л-192С | 74.2 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 8.58
89 | Л-193 | 159 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 25.08
90 | Л-194 | 65 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 16.5
91 | Л-194С | 67.3 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 9.24
92 | Л-195-I | 38.87 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 7.26
93 | Л-195-II | 26.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 19.14
94 | Л-195С | 83.6 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 8.25
95 | Л-196 | 74 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 10.34
96 | Л-196С | 62 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 2.12
97 | Л-197 | 67.9 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 12
98 | Л-197А | 87.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 7.013
99 | Л-198 | 63,05/5 | АС-95/АС-70 | 110 | 44.8666 | 13.64
100 | Л-199 | 21.4 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 1.23
101 | Л-401С | 86.2 | АС-70/АС-120 | 110 | 44.8666 | 5.64
102 | Л-404 | 81.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 2.383
103 | Л-405 | 22 | АС-120 | 110 | 66.0301 | нет ПУ
104 | Л-406 | 18 | АС-120 | 110 | 66.0301 | нет ПУ
105 | Л-407 | 68.17 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 17.6
106 | Л-408 | 23/6,4 | АС-150/АС-120 | 110 | 66.0301 | 10.56
107 | Л-414 | 9.7 | АпС-120 | 110 | 66.0301 | 6.16
108 | Л-415 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66.0301 | 0
109 | Л-416 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66.0301 | 0
110 | Л-433 | 9.5 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 24.54
111 | Л-434 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 36
112 | Л-435 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 36.2
113 | Л-437 | 3 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 22.1
114 | Л-479 | 34.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 9.9
ЛЭП-35кВ
1 | Л-198А | 102.7 | АЖ-120 | 35 (в габаритах 110) | 21.1009 | 2.975
2 | Л-4 | 14,9/27,5 | АС-120/АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.05
3 | Л-9 | 90.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.12
4 | Л-12 | 2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 9.54
5 | Л-12С | 22 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.14
6 | Л-14 | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.438
7 | Л-15 | 72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
8 | Л-16 | 72 | АС 70 | 35 | 14.3378 | 0.98
9 | Л-17 | 5.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.42
10 | Л-18 | 1.105 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
11 | Л-19 | 2.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
12 | Л-20 | 9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.805
13 | Л-20С | 24.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.25
14 | Л-21 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 6
15 | Л-21С | 16.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.13
16 | Л-22 | 4.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 6.3
17 | Л-22С | 24.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
18 | Л-23 | 7.384 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
19 | Л-23С | 12.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.607
20 | Л-24 | 2.1 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
21 | Л-25 | 8.6 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
22 | Л-26 | 3 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.1
23 | Л-27 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.031
24 | Л-28 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.886
25 | Л-29 | 8.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
26 | Л-29С | 23.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.088
27 | Л-30 | 33.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.85
28 | Л-31 | 5,59/7,56 | АС-150/АС-185 | 35 | 24.3472 | 5.51
29 | Л-31С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 10.08
30 | Л-32 | 9.5 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.79
31 | Л-32А | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.415
32 | Л-32С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 21.42
33 | Л-34 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.86
34 | Л-34А | 29.25 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.032
35 | Л-35А | 28.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.9
36 | Л-35С | 3.636 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 5.04
37 | Л-36 | 15.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.03
38 | Л-36А | 32.38 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.58
39 | Л-36С | 8.036 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.52
40 | Л-37 | 5,3/2,1 | АС-120/АЖ-120 | 35 | 21.1009 | 7.497
41 | Л-37А | 52.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.3
42 | Л-37С | 56.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
43 | Л-38 | 2.3 | АС -120 | 35 | 21.1009 | 2.037
44 | Л-38С | 6.2 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
45 | Л-39 | 1.9 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 7.98
46 | Л-39С | 5.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.8
47 | Л-40 | 4.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 4.469
48 | Л-40С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.762
49 | Л-41 | 1.6 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 3.99
50 | Л-41А | 42.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.147
51 | Л-41С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.729
52 | Л-42 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 6.22
53 | Л-42А | 68.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.008
54 | Л-43 | 1.2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 12.553
55 | Л-43А | 73 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.006
56 | Л-43С | 13.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.68
57 | Л-44 | 2.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.77
58 | Л-44С | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.46
59 | Л-45С | 6.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.03
60 | Л-46 | 10.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
61 | Л-46С | 12 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.4
62 | Л-49 | 14.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
63 | Л-50А | 29.42 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.49
64 | Л-51 | 4.75 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 10.92
65 | Л-51А | 21.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.13
66 | Л-52 | 4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.93
67 | Л-52А | 19.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
68 | Л-52С | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
69 | Л-53А | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.16
70 | Л-54 | 10,757/0,9/0,54 | АС-120/АС-150/АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
71 | Л-54А | 16.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.595
72 | Л-55С | 5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.22
73 | Л-56 | 0.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
74 | Л-56А | 26.83 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.647
75 | Л-57 | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.24
76 | Л-57А | 20 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.49
77 | Л-57С | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.71
78 | Л-59 | 1.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.73
79 | Л-60 | 22.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.46
80 | Л-61 | 56.53 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.57
81 | Л-61С | 13.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.368
82 | Л-62 | 18.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
83 | Л-62С | 29.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.447
84 | Л-63 | 2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 5.04
85 | Л-63А | 22.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.095
86 | Л-64 | 19.08 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.47
87 | Л-64С | 12.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
88 | Л-65 | 18.6 | АС 50 | 35 | 11.362 | 0
89 | Л-65А | 28.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.404
90 | Л-65С | 16.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.653
91 | Л-66 | 12.6 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.29
92 | Л-66А | 23.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.583
93 | Л-67 | 31.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
94 | Л-67А | 13 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.35
95 | Л-67С | 35.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.299
96 | Л-68А | 15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.17
97 | Л-69 | 9.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
98 | Л-70 | 0.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
99 | Л-70С | 36.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.112
100 | Л-71А | 40.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.135
101 | Л-71 | 30.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
102 | Л-72А | 61.22 | АСТ-70 | 35 | 39.172 | 1.97
103 | Л-73 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 0.34
104 | Л-73А | 11.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.237
105 | Л-73С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.56
106 | Л-74 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 0.02
107 | Л-74А | 36 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.082
108 | Л-74С | 24.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.28
109 | Л-75 | 28.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.155
110 | Л-75А | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.89
111 | Л-75С | 35 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.16
112 | Л-76 | 41.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.225
113 | Л-76А | 21.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.79
114 | Л-77 | 21.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
115 | Л-77А | 23.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.3
116 | Л-77С | 23.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.214
117 | Л-78 | 17.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.767
118 | Л-78С | 17 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.53
119 | Л-79 | 44.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.235
120 | Л-79С | 38.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.075
121 | Л-80 | 20.46 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.945
122 | Л-80С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.925
123 | Л-81 | 3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.73
124 | Л-82 | 20.86 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 1.26
125 | Л-83С | 27.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.625
126 | Л-84 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
127 | Л-84С | 4.24 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.019
128 | Л-85 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.85
129 | Л-85С | 8.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.397
130 | Л-86 | 44.9 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.52
131 | Л-86С | 3.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.204
132 | Л-87 | 10.698 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
133 | Л-87С | 27.14 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.244
134 | Л-88 | 18.85 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.28
135 | Л-88С | 17.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.108
136 | Л-89 | 18,85/15,6 | АС-50/АС-95 | 35 | 11.362 | 3.868
137 | Л-90 | 37.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 5.53
138 | Л-91 | 32.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
139 | Л-91Ю | 59.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 3.36
140 | Л-92 | 14.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
141 | Л-92С | 47 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.339
142 | Л-93 | 24.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.97
143 | Л-93Ю | 16 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.798
144 | Л-94 | 33.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.59
145 | Л-94С | 31.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.113
146 | Л-94Ю | 28.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.81
147 | Л-95 | 41.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.7
148 | Л-95Ю | 10 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.35
149 | Л-96 | 14.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.14
150 | Л-96Ю | 52 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.53
151 | Л-97 | 26.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
152 | Л-98 | 16.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
153 | Л-98С | 27.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.32
154 | Л-99 | 15.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.19
155 | Л-99С | 23.5 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 1.04
156 | Л-301 | 15.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.64
157 | Л-303 | 0.545 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0.157
158 | Л-305 | 79 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.577
159 | Л-306 | 21.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.945
160 | Л-307 | 10.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
161 | Л-308 | 5.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.54
162 | Л-309 | 13 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.035
163 | Л-310 | 13/10,2 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 3.019
164 | Л-310С | 64.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.325
165 | Л-311 | 6.91 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.789
166 | Л-311С | 22 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 0.7
167 | Л-312 | 23.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.17
168 | Л-312С | 31.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.28
169 | Л-313 | 47.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.77
170 | Л-313С | 65.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.8
171 | Л-314 | 14.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.33
172 | Л-315 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.313
173 | Л-316 | 17.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
174 | Л-317 | 17.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.39
175 | Л-318 | 27.15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.92
176 | Л-319 | 41.05 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.73
177 | Л-320 | 3.07 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.66
178 | Л-321 | 17 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.49
179 | Л-322С | 29.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.972
180 | Л-323 | 7.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.22
181 | Л-325С | 25.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.89
182 | Л-326 | 49.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
183 | Л-326С | 23.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.76
184 | Л-327 | 55.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
185 | Л-328 | 23 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.435
186 | Л-330 | 17.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.04
187 | Л-332 | 6.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.49
188 | Л-333 | 19.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
189 | Л-335 | 17.026 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
190 | Л-336 | 17.95 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.27
191 | Л-340 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.02
192 | Л-347 | 16.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.159
193 | Л-349 | 7.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.91
194 | Л-353 | 3.72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
195 | Л-355 | 42.55 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
196 | Л-357 | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.735
197 | Л-358 | 6.39 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.11
198 | Л-359 | 8.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
199 | Л-361 | 61.27 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.88
200 | Л-362 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.683
201 | Л-363 | 5.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.54
202 | Л-367 | 20.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.46
203 | Л-369 | 23.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.22
204 | Л-397 | 48.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.08
ЛЭП-6-10кВ
1 | Л-1 ПС Караул | 1.435 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.24
2 | Л-2 ПС Караул | 9.43 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.1362
3 | Л-3 ПС Караул | 13.26 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1325
4 | Л-4 ПС Караул | 72.38 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.081
5 | Л-5 ПС Караул | 38.525 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13875
6 | Л-2 ПС Бестамак | 4.09 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.20916
7 | Л-2 Саржал | 4.03 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.2275
8 | Л-3 Саржал | 12.22 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.0033
9 | Л-2 ПС Бирлик | 2.27 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.29875
10 | Л-1 ПС Жананур | 3.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1112
11 | Л-2 ПС Жананур | 36.465 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.024
12 | Л-2 ПС Журекадыр | 42.565 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.16
13 | Л-3 ПС Каскабулак | 15.46 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
14 | Л-1 ПС Кайнар | 9.52 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.2383
15 | Л-2 ПС Кайнар | 126.35 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1245
16 | Л-1 ПС Абралы | 43.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.08
17 | Л-1 ПС Сапак | 51.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.033
18 | Л-2 ПС Сапак | 33.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.031
19 | Л-2 РП-10кВ Догалан | 6 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
20 | Л-4 РП-10кВ Догалан | 19.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
21 | Л-5 РП-10кВ Догалан | 24.84 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
22 | Л-3С ПС 52 | 1.5 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
23 | Л-307 ПС 53 | 2.7 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.912
24 | Л-308 ПС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.1248
25 | Л-311 ПС 53 | 0.25 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.108
26 | Л-314 ПС 53 | 2.205 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.096
27 | Л-316 ПС 53 | 0.657 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.24
28 | Л-318 ПС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.384
29 | Л-324 ПС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.252
30 | Л-328 ПС 53 | 1.208 | ААБ-3*120 | 6 | 2.022 | 0.624
31 | Л-329 ПС 53 | 12.7 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.072
32 | Л-330 ПС 53 | 1.29 | ААБ-3*150 | 6 | 2.448 | 0.048
33 | Л-331 ПС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.672
34 | Л-332 ПС 53 | 1.369 | АСБ-3*70 | 6 | 2.458 | 0.342
35 | Л-333 ПС 53 | 3.09 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.792
36 | Л-334 ПС 53 | 1.15 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.6
37 | Л-7 ПС Чаган | 2.44 | АСБ-3*50 | 10 | 1.502 | 0.02
38 | Л-1 ПС Чаган | 34.74 | АС-50 | 10 | 2.16 | 0.2
39 | Л-1 ПС Бескарагай | 5,157/1,843 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.867
40 | Л-3 ПС Бескарагай | 12,74/6,57 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.02
41 | Л-4 ПС Бескарагай | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.28
42 | Л-5 ПС Бескарагай | 5.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.563
43 | Л-связь ПС Бескарагай | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.57
44 | Л-1 ПС Канонерка | 11 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.41
45 | Л-связь ПС Канонерка | 11.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.085
46 | Л-2 ПС Долонь | 20.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.148
47 | Л-4 ПС Долонь | 8,78/2,93/0,79 | АС-35/ ПС-25/АС-50 | 10 | 0.9 | 0.08
48 | Л-2 ПС Рамадан | 2.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.155
49 | Л-3 ПС Рамадан | 3.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.083
50 | Л-связь ПС Рамадан | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
51 | Л-1 ПС Карабас | 2,86/0,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.245
52 | Л-2 ПС Карабас | 7,38/2,42 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.13
53 | Л-3 ПС Карабас | 2.6 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
54 | Л-4 ПС Карабас | 19,740/14,360 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.111
55 | Л-3 ПС Бегень | 32,86/5,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.04
56 | Л-4 ПС Бегень | 9.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.195
57 | Л-связь ПС Лесная | 47,03/8,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0
58 | Л-3 ПС Жетыжар | 32.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
59 | Л-5 ПС Жетыжар | 5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.108
60 | Л-связь ПС Жетыжар | 47,03/8,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.057
61 | Л-4 ПС Кривинка | 3.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.164
62 | Л-1 ПС Карагайлы | 4,97/1,83 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.062
63 | Л-2 ПС Карагайлы | 6.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.38
64 | Л-1 ПС Бозтал | 0,78/1,22 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.082
65 | Л-4 ПС Бозтал | 44,2/7,07 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.008
66 | Л-3 ПС Башкуль | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.073
67 | Л-связь ПС Башкуль | 23,990/1,01 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.001
68 | Л-1 ПС Ерназар | 1.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.031
69 | Л-2 ПС Ерназар | 23.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.116
70 | Л-3 ПС Ерназар | 6.9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.202
71 | Л-4 ПС Ерназар | 12,730/2,37 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.033
72 | Л-5 ПС Ерназар | 50,160/1,15 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
73 | Л-св. ПС Дмитриевка - ПС Бородулиха | 18.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.66
74 | Л-св. ПС Ивановка - ПС Бородулиха | 29,41/4,17 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.66
75 | Л-1 ПС Бородулиха | 14/8 | АС-50/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
76 | Л-6 ПС Бородулиха | 3.98 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.34
77 | Л-1 ПС Новопокровка | 9,92/9,224 | АС-70/АС-35 | 10 | 1.8 | 1.11
78 | Л-2 ПС Новопокровка | 38.58 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.31
79 | Л-2 ПС Бель-Агач | 49.71 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.45
80 | Л-6 ПС Бель-Агач | 13,25/0,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
81 | Л-8 ПС Бель-Агач | 4.1 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.3
82 | Л-9 ПС Бель-Агач | 24.02 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.07
83 | Л-1 ПС Н-Шульба 110 | 0,612/2,6/26,85 | А-35/А-50/А-70 | 10 | 1.8 | 0.51
84 | Л-7 ПС Н-Шульба 110 | 28.93 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.53
85 | Л-2 ПС Ново-Шульба 35 | 15.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.29
86 | Л-3 ПС Ново-Шульба 35 | 9.83 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
87 | Л-4 ПС Ново-Шульба 35 | 9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.58
88 | Л-5 ПС Ново-Шульба 35 | 7.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.31
89 | Л-4 ПС Петропавловка | 30,22/7,28 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.54
90 | Л-5 ПС Петропавловка | 20.2 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.12
91 | Л-1 ПС Дмитриевка | 28.25 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.76
92 | Л-6 ПС Дмитриевка | 14.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
93 | Л-1 ПС Красный Аул | 5,32/3,08 | АС-50/АС-70 | 10 | 2.2 | 0.14
94 | Л-3 ПС Красный Аул | 32,73/3,57 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.34
95 | Л-1 ПС Ивановка | 0.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.11
96 | Л-7 ПС Ивановка | 9.73 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.35
97 | Л-1 ПС Переменовка | 8.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
98 | Л-2 ПС Переменовка | 22.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.08
99 | Л-4 ПС Переменовка | 5.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13
100 | Л-1 ПС Буркотово | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.011
101 | Л-2 ПС Буркотово | 3.86 | А-70 | 10 | 2.6 | 0.13
102 | Л-3 ПС Буркотово | 19.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.18
103 | Л-2 ПС Красный Яр | 4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.27
104 | Л-4 ПС Красный Яр | 12.6 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.03
105 | Л-1 ПС Песчанка С | 4.53 | ПС-35 | 10 | 1.1 | 0.03
106 | Л-3 ПС Песчанка С | 6 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.21
107 | Л-4 ПС Песчанка С | 10,05/12,95 | АС-35/А-35 | 10 | 1.8 | 0.09
108 | Л-1 ПС Пролетарка | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
109 | Л-4 ПС Пролетарка | 34.8 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
110 | Л-10 ПС Левобережная С | 21 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.05
111 | Л-11 ПС Левобережная С | 4.48 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.171
112 | Л-Св.ПС Приречная ПС Левобережная С | 18.335 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.56
113 | Л-1 ПС Приречная | 3,22/20,720 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.48
114 | Л-2 ПС Приречная | 2,535/0,3 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.19
115 | Л-4 ПС Приречная | 2.074 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.17
116 | Л-2 ПС Ново-Баженово | 1.1 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.0625
117 | Л-3 ПС Ново-Баженово | 1.17 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
118 | Л-6 ПС Ново-Баженово | 1,330/5,83/8,056 | АС-50/ПС-16/А-50 | 10 | 2.2 | 0.33
119 | Л-9 ПС Ново-Баженово | 1,936/10,824 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.111
120 | Л-11 ПС Ново-Баженово | 24,97/30,060 | АС-50/А-50 | 10 | 2.2 | 0.17
121 | Л-1 ПС Чекоман | 17,41/43,35/80,75 | А-35/АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.11
122 | Л-3 ПС Чекоман | 11.28 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
123 | Л-5 ПС Чекоман | 4.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
124 | Л-6 ПС Чекоман | 38,97/30,93 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.0033
125 | Л-7 ПС Чекоман | 3.8 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.01
126 | Л-9 ПС Чекоман | 2.9 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.03
127 | Л-Св.ПС УТФ ПС Чекоман | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
128 | Л-СвПС Глуховка ПС Чекоман | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1
129 | Л-2 ПС Глуховка | 19,82/5,013/0,6 | А-35 /АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.985
130 | Л-3 ПС Глуховка | 15.99 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.09
131 | Л-6 ПС Глуховка | 22.08 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.1625
132 | Л-Св.ПС Чекоман ПС Глуховка | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
133 | Л-2 ПС УТФ | 4.13 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.509
134 | Л-5 ПС УТФ | 3.64 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.91
135 | Л-Св.ПС Чекоман ПС УТФ | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.2
136 | Л-1 ПС Знаменка | 3.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.143
137 | Л-2 ПС Знаменка | 62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.045
138 | Л-3 ПС Знаменка | 40.13 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
139 | Л-4 ПС Знаменка | 2,24/3,43/28,98 | А-35/ПС-35/АС-35 | 10 | 1.1 | 0.02
140 | Л-Св.ПС Чаганская ПС Знаменка | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.003
141 | Л-1 ПС Чаганская | 26,20/14,79 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.009
142 | Л-2 ПС Чаганская | 15,7/32,48/8,81 | АС-35/А-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
143 | Л-3 ПС Чаганская | 0.44 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.008
144 | Л-Св.ПС Знаменка ПС Чаганская | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0
145 | Л-2 ПС Озерки | 1.32 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.158
146 | Л-3 ПС Озерки | 27,92/0,705 | А 50/А-35 | 10 | 1.8 | 0.135
147 | Л-4 ПС Озерки | 1.62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.185
148 | Л-5 ПС Озерки | 6.37 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13
149 | Л-7 ПС Турксиб | 7.63 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.16
150 | Л-1 ПС Новая-Культюба | 5,25/0,94 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.004
151 | Л-1 ПС Шульбинск | 1,5/0,5 | АСБ-3х180/ААБ-3х150 | 6 | 3.8 | 0.12
152 | Л-2 ПС Шульбинск | 7.02 | А-50 | 6 | 2.2 | 0.155
153 | Л-3 ПС Шульбинск | 1.2 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0.198
154 | Л-4 ПС Шульбинск | 0.3 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0
155 | Л-5 ПС Шульбинск | 1,36/2,86/0,46 | А-50/АС-50/А-35 | 6 | 1.8 | 0.42
156 | Л-6 ПС Шульбинск | 0.9 | АСБ-3х180 | 6 | 4.251 | 0.612
157 | Л-131 ПС-1 | 0,15/0,45 | А-50/АС-70 | 6 | 2 | 0.756
158 | Л-119 ПС-1 | 0,796/0,801 | ААБ-3*150/АСБ-3*95 | 6 | 2.3 | 0
159 | Л-129 ПС-1 | 7.32 | А-50 | 6 | 2.1 | 2.592
160 | Л-104 ПС-1 | 9,250/0,1/0,08 | А-50/ААБ-95/ААШВ-120 | 6 | 2.1 | 0.72
161 | Л-118 ПС-1 | 3,03/1,35/0,552/0,114/ | АС-70/А-50/ААШВ-120/АСБ-185/ | 6 | 2.1 | 0.684
162 | Л-120 ПС-1 | 1,278/2,55/1,284/1,311/2,230/0,58 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185/ААШВ-240/АСБ-70/ААБ-120 | 6 | 1.9 | 2.16
163 | Л-124 ПС-1 | 7,486/0,150 | АС-50/АСБ-185 | 6 | 2 | 1.728
164 | Л-201 ПС-2 | 1,05/1,1/3,458/0,6/0,112 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-240 | 6 | 2.3 | 1.632
165 | Л-207 ПС-2 | 2,955/0,866 | АСБ-185/АСБ-240 | 6 | 3.3 | 0.768
166 | Л-223 ПС-2 | 3,797/0,875/0,21 | А-70/АСБ-120/АСБ-240 | 6 | 2.5 | 1.368
167 | Л-221 ПС-2 | 2,11/2,014/2,2/0,62/0,13 | А-95/АС-50/АСБ-185/АСБ-240/АСБ-150 | 6 | 2 | 3.312
168 | Л-219 ПС-2 | 1,95/1,541/1,206/0,915 | ААШВ-120/ААБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.728
169 | Л-227 ПС-2 | 2,35/0,36/0,23/0,47 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-70/АСБ-95 | 6 | 1.9 | 0.432
170 | Л-206 ПС-2 | 0.75 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.36
171 | Л-208 ПС-2 | 5.01 | АСБ-150 | 6 | 2.9 | 0.384
172 | Л-212 ПС-2 | 0,846/2,552 | АСБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.576
173 | Л-222 ПС-2 | 0,995/0,08/0,33/1,472/1,507 | А-70/А-50/АСБ-95/ААШВ-120/ААБ-150 | 6 | 1.9 | 1.728
174 | Л-234 ПС-2 | 2,8/1,75 | АСБ-150/АСБ-240 | 6 | 2.9 | 0.768
175 | Л-236 ПС-2 | 0,09/4,22/2,717/0,847/1,3/0,34 | А-70/АСБ-240/ААБ-185/ААБ-120/ААБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.344
176 | Л-303 ПС-3 | 0,648/0,44/0,36/0,91/1,725/0,26 | АСБ-150/АСБ-95/ААБ-70/АСБ-185/ААБ-120/АСБ-50 | 6 | 1.9 | 0
177 | Л-305 ПС-3 | 0,15/0,97/0,617 | А-120/АСБ-95/ААБ-150 | 6 | 2.3 | 1.92
178 | Л-307 ПС-3 | 0,04/2,69/0,456/0,1 | А-50/АСБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.548
179 | Л-317 ПС-3 | 0,6/0,34/0,5/1,2/0,3 | АСБ-95/АСБ-185/СБ-50/ААБ-120/ААБ-150 | 6 | 1.5 | 0.936
180 | Л-319 ПС-3 | 1.54 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.384
181 | Л-321 ПС-3 | 0,16/0,2/1,806/0,995/2,672/0,5/0,65 | АС-70/ПС-70/А-70/АСБ-240/ААШВ-185/АСБ-70/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.104
182 | Л-323 ПС-3 | 1,170/1,64/1,25/0,699 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 2.232
183 | Л-302 ПС-3 | 1,67/0,2/0,4 | АСБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 2.784
184 | Л-304 ПС-3 | 1.9 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.342
185 | Л-306 ПС-3 | 0,35/3,015/1,907/0,05/0,88/0,46 | А-70/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-95/АСБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.3 | 2.304
186 | Л-316 ПС-3 | 1,501/0,966/0,408 | АСБ-185/АСБ-240/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.72
187 | Л-318 ПС-3 | 0,28/0,21/1,17/0,72/0,38/1,068/1,25 | А-120/А-95/А-50/АСБ-120/АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 0.72
188 | Л-320 ПС-3 | 0,85/1,05 | АСБ-120/ААБ-185 | 6 | 2.5 | 0.528
189 | Л-322 ПС-3 | 0,93/0,91/1,04/0,4 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.62
190 | Л-403 ПС-4 | 3,19/1,5/1,01/0,1 | АСБ-240/АСБ-185/ААШВ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.288
191 | Л-437 ПС-4 | 0,9/0,749/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 2.544
192 | Л-419 ПС-4 | 4,490/1,050/1,045/1,500/1,500 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-95/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 2.232
193 | Л-421 ПС-4 | 3,190/1,500/1,010/0,100 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-120/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.44
194 | Л-425 ПС-4 | 0,410/3,300/0,60/0,30 | АС-35/АСБ-240/АСБ-185/А-50 | 6 | 1.7 | 1.056
195 | Л-429 ПС-4 | 2,150/0,850 | АПвП-185/ААБ-150 | 6 | 2.9 | 0.9
196 | Л-418 ПС-4 | 1,045/0,425/0,400 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.344
197 | Л-438 ПС-4 | 0.496 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.288
198 | Л-440 ПС-4 | 0,900/0,949/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0
199 | Л-424 ПС-4 | 1,820/1,440/0,921 | АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.9 | 0.864
200 | Л-426 ПС-4 | 3,833/0,440/0,120 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.44
201 | Л-430 ПС-4 | 1,940/0,3,300/0,120/0,20/,0,60 | А-50/АСБ-240/ААБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.728
202 | Л-434 ПС-4 | 0,250/0,600/1,009/1,522/0,634 | ААБ-240/АСБ-150/АСБ-120/АСБ-70/ААШВ-95 | 6 | 1.9 | 1.8
203 | Л-703 ПС-7 | 2,160/1,820/0,285/1,312/1,360 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70АСБ-120 | 6 | 1.9 | 0
204 | Л-723 ПС-7 | 0,570/0,630 | АСБ-240/ААШВ-120 | 6 | 2.5 | 0
205 | Л-727 ПС-7 | 0,800/0,745/0,435/0,520/0,40 | ААБ-150/АСБ-185/АСБ-120/ААБ-240/АС-35 | 6 | 1.7 | 0
206 | Л-704 ПС-7 | 0,800/1,963/2,735/0,89 | А-50/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 5.712
207 | Л-724 ПС-7 | 1,150/0,470/0,900/0,420 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 4.032
208 | Л-728 ПС-7 | 0,800/2,173/2,735 | А-120/ААБ-150/ААБ-240 | 6 | 2.5 | 0.984
209 | Л-819 ПС-8 | 2,040/3,160/0,320/0,316/0,325/0,330 | АС-70/А-50/ААБ-150/ААБ-185/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 2.232
210 | Л-823 ПС-8 | 4,000/1,400/0,350/0,470/1,080/0,25 | АС-70/АСБ-185/ААБ-340/ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.44
211 | Л-827 ПС-8 | 0,150/2,470/2,578/0,880/0,330/0,100 | А-120/А-70/АСБ-185/ААБ-70/АСБ-120/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 0.984
212 | Л-829 ПС-8 | 1.047 | АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.6
213 | Л-812 ПС-8 | 7,970/6,172/1,450 | А-70/А-50/А-120 | 6 | 2.1 | 0.912
214 | Л-816 ПС-8 | 0,620/0,912 | АС-50/ААБ-95 | 6 | 2 | 0.036
215 | Л-834 ПС-8 | 4.343 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.098
216 | Л-913 ПС-9C | 2,600/0,125/0,90 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 0.285
217 | Л-904 ПС-9C | 0,600/7,180/0,580/0,80 | АС-50/АС-35/АСБ-185/АСБ-120 | 10 | 2.8 | 0.588
218 | Л-3 ПС-10C | 1,148/0,302/0,380/0,060/0/020 | А-70/АС-70/ААБ-3*240/АСБ-3*70/ААШВ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.344
219 | Л-5 ПС-10C | 4,69/1/0,1/0,760/0,24/0,310 | А-50/АС-95/АВБшвб-3*240/АСБ-3*120/АСБ-3*185/АСБ-3*150 | 6 | 2.1 | 2.016
220 | Л-7 ПС-10C | 3,870/0,305/0,370/0,560/0,380/0,390 | АС-70/АСБ-3*150/ААБ 3*70/ААШВ-3*120/АСБ-3*240/АСБ-3*185 | 6 | 1.9 | 0.972
221 | Л-17 ПС-10C | 3,700/2,470/1,947/0,700/0,1/1,200 | АСБ-3*240/ААШВ-3*120/ААШВ-3*185/ААБ-3*150/АСБ-3*95/АСБ-3*70 | 6 | 1.9 | 2.496
222 | Л-19 ПС-10C | 3,950/1,154/0,270/0,308 | АСБ-3*240/АСБ-3*70/АСБ-3*185/АСБ-3*95 | 6 | 1.9 | 0.624
223 | Л-21 ПС-10C | 1,628/3,445/0,514 | АСБ-185/АС-95/ААБ-70 | 6 | 1.48 | 2.544
224 | Л-23 ПС-10C | 2,000/4,560/0,3/0,955/0,170 | АС-70/АСБ-3*240/ААБ-3*185/АСБ-3*95/АСБ-3*150 | 6 | 2.6 | 1.248
225 | Л-4 ПС-10C | 6,5/1,29/1,483/0,05 | А-50/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.872
226 | Л-6 ПС-10C | 4,26/0,2/0,1 | АС-95/АСБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.008
227 | Л-8 ПС-10C | 2,64/0,63/2,25 | АС-95/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.144
228 | Л-18 ПС-10C | 0,5/1,305/1,987/0,4/0,63 | ААБ-240/ААБ-95/ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-120 | 6 | 2.3 | 2.304
229 | Л-20 ПС-10C | 1,65/0,38/0,845/0,375/2,285/0,39 | А-95/АСБ-240/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.344
230 | Л-22 ПС-10C | 1,57/2,96/5,921/0,4 | АС-120/ААШВ-185/АСБ-240/АСБ-120/ | 6 | 2.5 | 1.944
231 | Л-24 ПС-10C | 2,0/0,83/1,028/0,72/0,27/0,421 | АС-70/А-50/АСБ-185/СБ-95/ААШВ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.1 | 1.68
232 | Л-5 ПС-11C | 1,3/0,236/0,354/0,358 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.296
233 | Л-13 ПС-11C | 0,2/0,46/0,125/0,895 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.008
234 | Л-33 ПС-11C | 1,5/0,771/0,36/1,2/0,096/1,904 | А-35/А-95/А-70/ААБ-120/АСБ-70/АСБ-240 | 6 | 1.6 | 1.296
235 | Л-35 ПС-11C | 0,934/1,5/0,15/0,11 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.936
236 | Л-37 ПС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0
237 | Л-39 ПС-11C | 0,78/0,307/0,259/4,2/1,972/2,86/0,5 | А-120/А-95/А-50/АСБ-240/АСБ-120/ААБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 2.088
238 | Л-8 ПС-11C | 1,78/0,74/0,666/0,365/0,03/1,417 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.26
239 | Л-10 ПС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0.06
240 | Л-30 ПС-11C | 2.88 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 0.468
241 | Л-34 ПС-11C | 0,756/1,361/1,046/0,13 | ААШВ-185/ААШВ-150/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.728
242 | Л-36 ПС-11C | 3.5 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 1.296
243 | Л-7 ПС-12С | 4,798/2,426/0,55/0,18 | ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.584
244 | Л-9 ПС-12С | 0,65/4,61/1,27/0,71/0,315/0,406 | А-150/АСБ-240/АСБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.824
245 | Л-15 ПС-12С | 2,87/1,5/0,45 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.536
246 | Л-39 ПС-12С | 0,03/0,06/0,59/2,79/2,25/0,669/0,971 | А-120/А-70/А-50/ААШВ-150/ААШВ-185/АСБ-120/АСБ-70 | 6 | 2.1 | 1.68
247 | Л-10 ПС-12С | 0,35/2,0/0,38/1,28/0,425/0,987 | А-120/ААБ-240/ААБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.248
248 | Л-14 ПС-12С | 2,555/0,715/0,7/1,0 | ААБ-185/ААБ-150/ААБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.5 | 0.72
249 | Л-20 ПС-12С | 0,6/3,46/2,05/0,261/0,835 | А-50/АСБ-150/ААШВ-185/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.344
250 | Л-5 ПС 14 | 2,145/0,125/0,38/0,35 | АСБ-240/ААШВ-185/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.324
251 | Л-15 ПС 14 | 1,850/0,4/0,945 | ААБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 0.888
252 | Л-17 ПС 14 | 2,14/2,903/0,8/1,03/0,13 | А-95/АСБ-120/СБ-95/ААШВ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.344
253 | Л-21 ПС 14 | 1,147/0,23/0,38/0,325 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.008
254 | Л-18 ПС 14 | 0,8/1,178/0,23/0,18/0,34 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-95/ААШВ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.3 | 0.864
255 | Л-20 ПС 14 | 1,65/0,19/0,6 | ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.72
256 | Л-22 ПС 14 | 1,8/0,925/0,24/0,582/0,34 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-120/ААШВ-95 | 6 | 2.3 | 0.648
257 | Л-28 ПС 14 | 2,677/0,3/0,571/0,78 | АСБ-240/ААШВ-95/ААШВ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.624
258 | Л-32 ПС 14 | 2,996/1,515/0,336/0,38 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70 | 6 | 2.9 | 1.26
259 | Л-34 ПС 14 | 2,846/0,726/0,515 | АСБ-240/ААБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.9
260 | Л-7 ПС ПТФ | 6.02 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.07
261 | Л-9 ПС ПТФ | 1,235/1,05 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
262 | Л-11 ПС ПТФ | 3,35/1,52 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.26
263 | Л-4 ПС ПТФ | 1,41/0,91 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.84
264 | Л-14 ПС ПТФ | 2,972/0,52 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.58
265 | Л-16 ПС ПТФ | 13,486/1,15/0,214 | АС-95/ААБ-150/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
266 | Л-20 ПС ПТФ | 0,04/3,36 | АСБ-150/АС-70 | 10 | 4.096 | 0.8
267 | Л-22 ПС ПТФ | 7,144/0,125/0,95 | АС-50/АСБ-240/АСБ-120 | 10 | 3.4 | 0.8
268 | Л-3 ПС Восход | 2,550/0,120 | А-95/АСБ-150 | 10 | 4.9 | 0.3
269 | Л-9 ПС Восход | 2,080/2,420 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.4 | 0.765
270 | Л-4 ПС Восход | 4.89 | АС-50 | 10 | 3.4 | 0.12
271 | Л-6 ПС Восход | 23,377/0,150/0,323 | А-70/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 4.3 | 3.2
272 | Л-1 ПС К.Кордон | 0,400/0,450/0,160/0,590 | АС-50/АСБ-185/АСБ-150/ААШВ-50 | 10 | 2.6 | 0.3
273 | Л-3 ПС Аягуз | 0.8 | АСБ-120 | 10 | 3.37 | 0.205
274 | Л-17 ПС Аягуз | 3.3 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.596
275 | Л-25 ПС Аягуз | 6.328 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.476
276 | Л-33 ПС Аягуз | 12.86 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.997
277 | Л-12 ПС Аягуз | 0.2 | АСБ-95 | 10 | 2.999 | 0.067
278 | Л-14 ПС Аягуз | 12.283 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.487
279 | Л-16 ПС Аягуз | 12.341 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.723
280 | Л-18 ПС Аягуз | 8.89 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.44
281 | Л-20 ПС Аягуз | 2.823 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.603
282 | Л-22 ПС Аягуз | 9.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.337
283 | Л-4 ПС Бозай | 22.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
284 | Л-5 ПС Мын-булак | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.094
285 | Л-6 ПС Мын-булак | 21.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
286 | Л-7 ПС Мын-булак | 29.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.014
287 | Л-3 ПС Актогай | 10.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
288 | Л-11 ПС Актогай | 1.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.257
289 | Л-1 ПС Тарлаулы | 24.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.033
290 | Л-2 ПС Тарлаулы | 4.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.193
291 | Л-1 ПС Чингужи | 39.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.325
292 | Л-2 ПС Чингужи | 31.965 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
293 | Л-3 ПС Чингужи | 5.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.175
294 | Л-6 ПС Чингужи | 23.04 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.062
295 | Л-1 ПС Емельтау | 1.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.066
296 | Л-4 ПС Емельтау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
297 | Л-1 ПС Айгыз | 35.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.129
298 | Л-4 ПС Айгыз | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.157
299 | Л-1 ПС Мадениет | 21.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
300 | Л-2 ПС Мадениет | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.083
301 | Л-3 ПС Мадениет | 60.56 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.235
302 | Л-7 ПС в/ч Южная | 5.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.438
303 | Л-2 ПС в/ч Южная | 1.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.073
304 | Л-2 ПС Майлин | 0.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.054
305 | Л-3 ПС Майлин | 1.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.064
306 | Л-5 ПС Майлин | 36.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.012
307 | Л-1 ПС Доненбай | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.047
308 | Л-2 ПС Доненбай | 10.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.061
309 | Л-4 ПС Доненбай | 7.29 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
310 | Л-5 ПС Доненбай | 7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.001
311 | Л-1 ПС Тарбагатай | 4.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.184
312 | Л-2 ПС Тарбагатай | 22.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.003
313 | Л-3 ПС Тарбагатай | 55.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.023
314 | Л-1 ПС Карагач | 14.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.131
315 | Л-2 ПС Карагач | 1.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
316 | Л-1 ПС Сары-Арка | 22.01 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
317 | Л-2 ПС Сары-Арка | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.182
318 | Л-1 ПС Баршатас | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.084
319 | Л-2 ПС Баршатас | 64.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
320 | Л-3 ПС Баршатас | 50.32 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.172
321 | Л-4 ПС Баршатас | 10.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.292
322 | Л-5 ПС Баршатас | 23.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
323 | Л-6 ПС Баршатас | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.251
324 | Л-11 ПС Урджар | 16.33 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.54
325 | Л-17 ПС Урджар | 15.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.37
326 | Л-15 ПС Урджар | 13 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0
327 | Л-21 ПС Урджар | 17.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.207
328 | Л-4 ПС Урджар | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.182
329 | Л-8 ПС Урджар | 8.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.047
330 | Л-18 ПС Урджар | 20.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.29
331 | Л-20 ПС Урджар | 10.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.36
332 | Л-24 ПС Урджар | 5.2 | АС-70 | 10 | 0 | 1.88
333 | Л-4 ПС Маканчи | 16.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.35
334 | Л-6 ПС Маканчи | 7.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.169
335 | Л-8 ПС Маканчи | 5.53 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
336 | Л-1 ПС Маканчи | 13.13 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.53
337 | Л-2 ПС Маканчи | 11.83 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.34
338 | Л-3 ПС Маканчи | 22.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.044
339 | Л-1 ПС Таскескен | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
340 | Л-3 ПС Таскескен | 64.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
341 | Л-5 ПС Таскескен | 2.66 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.072
342 | Л-7 ПС Таскескен | 3.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.238
343 | Л-10 ПС Таскескен | 7.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.269
344 | Л-1 ПС Бахты | 60.86 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
345 | Л-2 ПС Бахты | 2.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.277
346 | Л-3 ПС Бахты | 13.23 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.43
347 | Л-1 ПС Кокозек | 14.61 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
348 | Л-2 ПС Кокозек | 7.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
349 | Л-3 ПС Кокозек | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
350 | Л-2 ПС Ельтай | 4.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.112
351 | Л-3 ПС Ельтай | 1.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.097
352 | Л-1 ПС Баркытбел | 22.97 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39
353 | Л-2 ПС Баркытбел | 18.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.056
354 | Л-3 ПС Баркытбел | 4.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.157
355 | Л-4 ПС Баркытбел | 27.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
356 | Л-1 ПС Жанатилек | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
357 | Л-2 ПС Жанатилек | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
358 | Л-3 ПС Жанатилек | 9.27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
359 | Л-2 ПС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.128
360 | Л-3 ПС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.018
361 | Л-4 ПС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.057
362 | Л-5 ПС Жогаргы Егинсу | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
363 | Л-2 ПС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
364 | Л-3 ПС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.21
365 | Л-4 ПС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.176
366 | Л-1 ПС Алтыншокы | 4.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
367 | Л-2 ПС Алтыншокы | 15.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
368 | Л-3 ПС Алтыншокы | 6.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.153
369 | Л-4 ПС Алтыншокы | 7.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
370 | Л-1 ПС Каракол | 27.16 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
371 | Л-2 ПС Каракол | 5.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.097
372 | Л-3 ПС Каракол | 3.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.225
373 | Л-1 ПС Шолпан | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
374 | Л-5 ПС Сегизбай | 6.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.117
375 | Л-7 ПС Сегизбай | 14.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.073
376 | Л-1 ПС Карабута | 5.74 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.144
377 | Л-2 ПС Карабута | 23.45 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
378 | Л-1 ПС Акчока | 2.73 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.153
379 | Л-2 ПС Акчока | 44.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
380 | Л-3 ПС Акчока | 39.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.017
381 | Л-1 ПС Кабанбай 1,2 | 84.84 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.288
382 | Л-2 ПС Кабанбай 1,2 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.728
383 | Л-4 ПС Кабанбай 1,2 | 910 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.037
384 | Л-8-I ПС Кабанбай 1,2 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
385 | Л-8-II ПС Кабанбай 1,2 | 4.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
386 | Л-1 ПС Коктерек | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
387 | Л-2 ПС Коктерек | 17.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.102
388 | Л-1 ПС Келдимурат | 7.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
389 | Л-2 ПС Келдимурат | 4.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.086
390 | Л-3 ПС Келдимурат | 6.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.025
391 | Л-4 (связная) ПС Келдимурат | 10.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
392 | Л-1 ПС Каратума | 5.39 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
393 | Л-3 ПС Каратума | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
394 | Л-1 ПС Карабулак | 18.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.133
395 | Л-3 ПС Карабулак | 4.42 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
396 | Л-1 ПС Коктал | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.124
397 | Л-5 ПС Коктал | 63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
398 | Л-35 ПС 28 | 6.94 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.378
399 | Л-2 ПС 28 | 68.07 | АС-120 | 10 | 6.0288 | 0.21
400 | Л-5 ПС Калбатау | 11.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.6
401 | Л-7 ПС Калбатау | 13.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.3
402 | Л-11 ПС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.09
403 | Л-15 ПС Калбатау | 26.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
404 | Л-21 ПС Калбатау | 7.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.26
405 | Л-10 ПС Калбатау | 24.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
406 | Л-16 ПС Калбатау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.7
407 | Л-22 ПС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.12
408 | Л-1 ПС Жарык | 41.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
409 | Л-2 ПС Жарык | 2.48 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
410 | Л-3 ПС Жарык | 55.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.065
411 | Л-1 ПС Уш-биик | 20.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
412 | Л-2 ПС Уш-биик | 6.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
413 | Л-3 ПС Уш-биик | 2.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
414 | Л-1 ПС Сулу-сары | 16.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
415 | Л-3 ПС Сулу-сары | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
416 | Л-2 ПС Сулу-сары | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.063
417 | Л-4 св. ПС Сулу-сары - ПС Кара-тобе | 23.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
418 | Л-1 ПС Жарма | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.003
419 | Л-5 ПС Жарма | 69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.167
420 | Л-1 ПС Акжал | 2.03 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.258
421 | Л-2 ПС Акжал | 0.88 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.099
422 | Л-1 ПС Кызыл-агаш | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.085
423 | Л-2 ПС Кызыл-агаш | 36.11 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
424 | Л-3 ПС Кызыл-агаш | 14.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
425 | Л-1 ПС Ремзавод | 1.75 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.077
426 | Л-2 ПС Ремзавод | 9.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.202
427 | Л-1 св. ПС Кара-тобе - ПС Сулу-сары | 36.995 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.222
428 | Л-5 ПС Кара-тобе | 3.055 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.117
429 | Л-6 ПС Кара-тобе | 41.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
430 | Л-1 ПС Чарск | 1.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
431 | Л-3 ПС Чарск | 0.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
432 | Л-5 ПС Чарск | 41.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
433 | Л-7 ПС Чарск | 6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
434 | Л-2 ПС Чарск | 15.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.14
435 | Л-6 ПС Чарск | 1.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.02
436 | Л-8 ПС Чарск | 107.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.078
437 | Л-4 ПС Суук-булак | 2.6 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.276
438 | Л-1 ПС М.Карасу | 33.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
439 | Л-2 ПС М.Карасу | 66.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
440 | Л-2 ПС Конырбиик | 6.6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.025
441 | Л-2 ПС Кезенсу | 5.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.034
442 | Л-3 ПС Суырлы | 23.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
443 | Л-1 ПС Больше-Нарым | 44,23/8,185/20,455 | АС-35/А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 1.14
444 | Л-2 ПС Больше-Нарым | 4,45/1,55 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.44
445 | Л-3 ПС Больше-Нарым | 6,18/0,398 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 1.26
446 | Л-4 ПС Больше-Нарым | 10,869/0,011 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.54
447 | Л-5 ПС Больше-Нарым | 3,01/0,048 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.1
448 | Л-1 ПС Нарым | 2,28/3,9 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.14556
449 | Л-2 ПС Нарым | 11.05 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.058889
450 | Л-3 ПС Нарым | 3,9/0,42 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.22167
451 | Л-5 ПС Нарым | 19.318 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15889
452 | Л-1 ПС Солдатово | 4.76 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.37
453 | Л-2 ПС Солдатово | 17.3 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.028
454 | Л-3 ПС Солдатово | 0.1 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.01
455 | Л-1 ПС Ново-Поляковка | 18.37 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
456 | Л-2 ПС Ново-Поляковка | 18.12 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.132
457 | Л-3 ПС Ново-Поляковка | 1,4/2,592 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.228
458 | Л-4 ПС Ново-Поляковка | 26,645/0,242 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.006
459 | Л-1 ПС Ново-Хайрузовка | 0,225/10,46 | АС-50/А-35 | 10 | 2.628 | 0.108
460 | Л-2 ПС Ново-Хайрузовка | 4,11/0,226 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.373
461 | Л-3 ПС Ново-Хайрузовка | 15,2/3,77 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.264
462 | Л-1 ПС Мало-Нарымка | 1,894/9,233 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.34333
463 | Л-2 ПС Мало-Нарымка | 3,18/0,1 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.314
464 | Л-3 ПС Мало-Нарымка | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0225
465 | Л-4 ПС Мало-Нарымка | 14,66/0,82 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.02
466 | Л-1 ПС Катон-Карагай | 72.714 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.7
467 | Л-3 ПС Катон-Карагай | 19.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.6
468 | Л-5 ПС Катон-Карагай | 0.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
469 | Л-2 ПС Верх-Катунь | 18.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
470 | Л-4 ПС Верх-Катунь | 4.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.39
471 | Л-6 ПС Верх-Катунь | 33.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
472 | Л-2 ПС Берель | 2.33 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
473 | Л-4 ПС Берель | 13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
474 | Л-6 ПС Берель | 16.66 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
475 | Л-2 ПС Печи | 2.87 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.114
476 | Л-4 ПС Печи | 29.13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.124
477 | Л-6 ПС Печи | 32.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.306
478 | Л-1 ПС Урыль | 5.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.408
479 | Л-2 ПС Урыль | 29.735 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.344
480 | Л-3 ПС Урыль | 35.14 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.192
481 | Л-4 ПС Урыль | 25.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.258
482 | Л-2 ПС Черновая | 44.865 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.43
483 | Л-4 ПС Черновая | 40.93 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.102
484 | Л-6 ПС Черновая | 3.81 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
485 | Л-8 ПС Черновая | 1.41 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.315
486 | Л-1 ПС Солдатово за РВ ВМПП-3 | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03086
487 | Л-904 ПС-9 | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0
488 | Л-907 ПС-9 | 0,07/0,72 | ААБ-3х150/А-35 | 6 | 1.577 | 0.108
489 | Л-908 ПС-9 | 0,036/4,67 | АСБ-3х70/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.192
490 | Л-918 ПС-9 | 0,138/1,120 | АСБ-3х185/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.144
491 | Л-923 ПС-9 | 0,15/1,698 | АСБ-3х150/А-70 | 6 | 2.448 | 0.198
492 | Л-604 ПС-16 | 0.2 | АСБ-3х185 | 6 | 2.55 | 0
493 | Л-615 ПС-16 | 0,25/0,9 | АСБ-3х185/АС-70 | 6 | 2.458 | 1.296
494 | Л-620 ПС-16 | 0,185/2,91/0,5 | ААШВ-3х120/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.378
495 | Л-624 ПС-16 | 0,07/0,78/5,954/0,54/0,72/0,11/0,11 | ААБ-3х180/АС-35/АС-70/АС-95/АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х240 | 6 | 1.623 | 1.404
496 | Л-303 ПС-23 | 0.7 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.342
497 | Л-308 ПС-23 | 1,035/0,64 | АСБ-3х185/АСБ-3х95 | 6 | 0.799 | 0.936
498 | Л-310 ПС-23 | 0.73 | ААБЛ-3х95 | 6 | 1.799 | 0.162
499 | Л-311 ПС-23 | 9.23 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.504
500 | Л-313 ПС-23 | 0,05/1,921/0,434 | АСБ-3х185/АС-70/ААБЛ-3х120 | 6 | 2.04 | 1.332
501 | Л-315 ПС-23 | 0,064/0,39/0,24/0,846/0,436 | АСБ-3х120/АС-50/АСБ-3х70/АС-70/ААШВ-3х95 | 6 | 1.502 | 0.468
502 | Л-318 ПС-23 | 0,038/1,08/1,672/0,09/0,225/0,3/0,278 | АСБ-3х185/АС-95/АС-70/АСБ-3х120/ААБОЛШ-3х150/АСБ-3х95/АС-70 | 6 | 1.799 | 2.232
503 | Л-319 ПС-23 | 0,12/0,85/1,55 | ААБ-3х240/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.36
504 | Л-322 ПС-23 | 0.84 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0
505 | Л-904 ПС Гидромеханизация | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.072
506 | Л-607 ПС Гидромеханизация | 0,001/3,9/0,1 | АСБ-3х185/АС-95/А-70 | 6 | 2.458 | 1.08
507 | Л-615 ПС Гидромеханизация | 0,01/3,06/0,16м/0,212 | АСБ-3х185/АС-70/ААБ-3х120/АСБ-3х95 | 6 | 1.799 | 1.512
508 | Л-3 ПС Соловьево | 30,39/4,38 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0.2
509 | Л-4 ПС Соловьево | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.825
510 | Л-5 ПС Соловьево | 9,54 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.08
511 | Л-6 ПС Соловьево | 5,26 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.6
512 | Л-7 ПС Соловьево | 11,836/12,19 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.42
513 | Л-1 ПС Первороссийка | 2,2/1,12 | АС-35/А-70 | 10 | 2.705 | 0.06
514 | Л-2 ПС Первороссийка | 0,15/1,53 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2
515 | Л-3 ПС Первороссийка | 5,84 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.06
516 | Л-6 ПС Первороссийка | 9,6/13,32 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
517 | Л-1 ПС Чапаево 110 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.36
518 | Л-5 ПС Чапаево 110 | 9,84 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
519 | Л-7 ПС Чапаево 110 | 4,7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.2
520 | Л-12 ПС-10 | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.50045
521 | Л-3 ПС Феклистовка | 1,38 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
522 | Л-5 ПС Феклистовка | 13,44/6,82/1,795 | АС-50/ А-70/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.05
523 | Л-6 ПС Феклистовка | 16,825 | А-70 | 10 | 4.096 | 0.12
524 | Л-2 ПС Средигорное | 12,67 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.059153
525 | Л-3 ПС Средигорное | 2,46/14,52 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.44114
526 | Л-4 ПС Средигорное | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.24085
527 | Л-2 ПС Никольск | 3,96 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.17
528 | Л-4 ПС Никольск | 6,49/40,79 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
529 | Л-5 ПС Никольск | 0,72 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.03
530 | Л-6 ПС Никольск | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
531 | Л-7 ПС Никольск | 1,65 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.04
532 | Л-1 ПС Теплый Ключ | 0.6 | ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.004
533 | Л-4 ПС Теплый Ключ | 3,975/5,4 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.88222
534 | Л-5 ПС Теплый Ключ | 3,465 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.017778
535 | Л-1 ПС Парыгино | 1,3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.045
536 | Л-2 ПС Парыгино | 12/7 | АС-70/АС-95 | 10 | 4.096 | 0.02
537 | Л-5 ПС Парыгино | 5,29 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
538 | Л-6 ПС Парыгино | 1,05/1,14 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.09
539 | Л-7 ПС Парыгино | 3,06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2
540 | Л-1 ПС Тургусун | 3,06 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.02
541 | Л-2 ПС Тургусун | 5,16 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.26
542 | Л-1 ПС Путинцево | 3,18/0,525 | АС-16/АС-50 | 6 | 1.029 | 0.084
543 | Л-2 ПС Путинцево | 0,065/2,575 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.003
544 | Л-1 ПС Бородино | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
545 | Л-3 ПС Бородино | 1,26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
546 | Л-5 ПС Бородино | 3,3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.12
547 | Л-1 ПС Чапаево 35 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0
548 | Л-2 ПС Чапаево 35 | 15,65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
549 | Л-3 ПС Чапаево 35 | 5,4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
550 | Л-9 ПС Чапаево 35 | 1,74 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
551 | Л-603 ПС-36 | 0,72/7,244/2,45/0,6 | АСБ-3х70/А-50/А-35/ПС-25 | 6 | 0.556 | 0.504
552 | Л-605 ПС-36 | 0,06/1,65 | АСБ-3-70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.096
553 | Л-608 ПС-36 | 0,04/0,185/2,585 | АСБ-3х70/А-70/А-50 | 6 | 1.502 | 0.36
554 | Л-610 ПС-36 | 0,04/1,9/11,858 | АСБ-3х70/А-70/А-35/ | 6 | 1.502 | 0.696
555 | Л-611 ПС-36 | 0,055/1,08/0,96/1,325 | АСБ-3х70/А-70/А-50/А-35 | 6 | 1.502 | 0.504
556 | Л-613 ПС-36 | 0,06/1,44 | АСБ-3х70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.204
557 | Л-8 ПС Голубой Залив | 0,732 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0
558 | Л-10 ПС Голубой Залив | 1,12/1,24 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.45
559 | Л-12 (ввод от ПС-10) ПС Голубой Залив | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0
560 | Л-13 ПС Голубой Залив | 1,316 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.264
561 | Л-13 ПС СЗНП-2 | 1,035/1,57/0,26 | АПБВ-3х185-185/ААБл-3х120-120/ААБл-95 | 6 | 1.799 | 0.876
562 | Л-4 ПС Сажаевка | 0,02км/9,08 | АСБ-3х75/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.264
563 | Л-1 ПС Новая Бухтарма | 0,6/1,32/0,66 | АС-70/АС-35/АС-95 | 6 | 1.623 | 1.224
564 | Л-5 ПС Новая Бухтарма | 11,53 | АС-35 | 6 | 1.623 | 0.732
565 | Л-7 ПС Новая Бухтарма | 0,785/6,895 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.528
566 | Л-13 ПС Новая Бухтарма | 0,15/ 4,41/13,611 | АСБ-3х150/АС-95/АС-70 | 6 | 2.448 | 0.24
567 | Л-39 ПС Новая Бухтарма | 2,19/0,73/6,595/2,88 | АСБ-3х50/АСБ-3х70/АС-70/АС-95 | 6 | 1.224 | 0.24
568 | Л-7 ПС ДСП | 1.155 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0
569 | Л-17 ПС Мелькомбинат | 3,504/0,15/0,69/0,3 | АС-50/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-3х150 | 10 | 3.246 | 2.526
570 | Л-9 ПС Мелькомбинат | 0,379/0,369 | АС-70/АСБ-3х185 | 10 | 4.096 | 0.282
571 | Л-10 ПС Мелькомбинат | 1,735/0,155/1,245/0,99 | А-95/АС-50/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 1.78
572 | Л-11 ПС Мелькомбинат | 1,340/0,06/0,2 | А-50/АС-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.944
573 | Л-1 ПС-32 | 7,02/2,730/1,170/0,065 | АС-50/АС-35/АС-70/4хАПвП-1х95 | 10 | 3.246 | 2.38
574 | Л-14 ПС-32 | 0.52 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.282
575 | Л-4 ПС-32 | 6,181/2,749/0,620/0,200 | АС-70/АС-35/АСБ-3х240/АСБ-120 | 10 | 2.705 | 3.166
576 | Л-15 ПС-32 | 2.38 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.72
577 | Л-1 ПС Герасимовка | 9.97 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.082
578 | Л-2 ПС Герасимовка | 9.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.032
579 | Л-4 ПС Герасимовка | 5,189/8,201 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.482
580 | Л-6 ПС Герасимовка | 4.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.366
581 | Л-5 ПС КПТФ | 3.86 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.716
582 | Л-7 ПС КПТФ | 2.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.162
583 | Л-13 ПС КПТФ | 28,320/0,180 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.41
584 | Л-6 ПС КПТФ | 12.81 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.008
585 | Л-1 ПС Ленинка | 2,596/2,352/0,252 | А-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.46
586 | Л-3 ПС Ленинка | 38350/6,420 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.596
587 | Л-5 ПС Ленинка | 1,121/11,242/5,997 | А-35/А-70/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.234
588 | Л-6 ПС Ленинка | 18.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.692
589 | Л-1 ПС Самсоновка | 27 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.324
590 | Л-3 ПС Самсоновка | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.206
591 | Л-4 ПС Самсоновка | 7.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.286
592 | Л-6 ПС Самсоновка | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
593 | Л-1 ПС-27 | 3,916/7,354 | АС-25/АС-35 | 6 | 2.195 | 0.236
594 | Л-1 ПС Чимкура | 5,762/8,778 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.02
595 | Л-3 ПС Чимкура | 20,129/25,112/0,344/0,095 | АС-35/АС-70/ПС-25/ 4хАПвП-1х95 | 10 | 0.927 | 0.076
596 | Л-2 ПС Чимкура | 0,308/26,432 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.414
597 | Л-4 ПС Чимкура | 17.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.254
598 | Л-607 ПС-26 | 2.69 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
599 | Л-609 ПС-26 | 4,150/0,720 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.148
600 | Л-611 ПС-26 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.348
601 | Л-613 ПС-26 | 4,990/1,500/0,960 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.606
602 | Л-610 ПС-26 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.422
603 | Л-614 ПС-26 | 4,485/9,515 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 2.386
604 | Л-3 ПС КШТ | 0,1/0,44/1,620/0,701/0,6/0,54 | АС-95/АС-50/АСБ-3х240/ ААШВу-3х120/ ААБлож-3х120/ААШВ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.9
605 | Л-11 ПС КШТ | 3,54/0,245/0,385/0,075 | ЗАС-70/АСБ-3х240/АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.826
606 | Л-39 ПС КШТ | 3,278/1,000/1,942/0,783/1,280 | АСБ-3х240/АСБ-120/ААШВ-120/АСБ-185/ААБ-120 | 10 | 3.37 | 3.566
607 | Л-41 ПС КШТ | 1,940/1,203/1,019/0,942/0,520/0,220/2,856 | АСБу-3х150/ АСБ-95/ААБ-120/ААШу-120/ ААШВ-120/АС-70/АС-50 | 10 | 2.999 | 2.846
608 | Л-45 ПС КШТ | 3,270/0,240 | ААБ-10-3х120/ААБ-3х120 | 10 | 3.4 | 1.01
609 | Л-47 ПС КШТ | 0,95/2,720/0,320 | АС-70/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.323 | 1.02
610 | Л-2 ПС КШТ | 2,8/1,710/1,735/0,8 | АСБ-240/ААБ-120/ ААШВ-120/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 2.9
611 | Л-14 ПС КШТ | 2.1 | АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.78
612 | Л-44 ПС КШТ | 3,150/0,505/0,430/0,3 | ЗАС-70/АСБ-3х240/ АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 3.514
613 | Л-46 ПС КШТ | 1,940/0,553/2,006/1,419 | АСБУ-3х150/ААШу-95/АСБ-95/ААШу-120 | 10 | 2.999 | 1.034
614 | Л-9 ПС Левобережная | 3,940/3,005/0,995/0,185 | АС-35/АС-50/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 1.894
615 | Л-13 ПС Левобережная | 1,815/1,365/0,250 | А-50/АС-35/АБС-3х50 | 10 | 2.04 | 0.928
616 | Л-15 ПС Левобережная | 1,515/3,965/0,520 | АС-120/АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.486
617 | Л-17 ПС Левобережная | 1,373/3,806/7,741/0,165 | АС-120/АС-35/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 2.95
618 | Л-5 ПС Никитинка | 0,785/4,415 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.718
619 | Л-2 ПС Никитинка | 1,415/5,968 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.266
620 | Л-4 ПС Никитинка | 44.26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
621 | Л-6 ПС Никитинка | 33.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.622
622 | Л-5 ПС-42 | 1,100/1,350/0,2/0,150/0,266 | АС-35/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-10-3х150/ААБ-3х95 | 10 | 2.705 | 1.586
623 | Л-2 ПС-42 | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.452
624 | Л-16 ПС-42 | 0,845/0,785 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.14
625 | Л-21 ПС-42 | 2 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.5
626 | Л-27 ПС-42 | 8.4 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.4
627 | Л-29 ПС-42 | 9,705/0,095 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.56
628 | Л-20 ПС-42 | 1.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.642
629 | Л-22 ПС-42 | 2.1 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.696
630 | Л-24 ПС-42 | 4.85 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.456
631 | Л-26 ПС-42 | 34.53 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.386
632 | Л-30 ПС-42 | 8.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.14
633 | Л-1 ПС Таврия | 7.35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.56
634 | Л-9 ПС Таврия | 18.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
635 | Л-2 ПС Таврия | 4.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.17
636 | Л-4 ПС Таврия | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.42
637 | Л-6 ПС Таврия | 5.18 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.1
638 | Л-8 ПС Таврия | 5.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
639 | Л-2 ПС Макеевка | 4.55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
640 | Л-16 ПС Макеевка | 5.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
641 | Л-17 ПС Макеевка | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.054
642 | Л-1 ПС Саратовка | 8.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
643 | Л-3 ПС Саратовка | 18.161 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.42
644 | Л-2 ПС Саратовка | 5.4 | А-70 | 10 | 4.0965 | 0.36
645 | Л-6 ПС Саратовка | 2.71 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.06
646 | Л-8 ПС Саратовка | 3.405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
647 | Л-68 ПС Саратовка | 5.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.02
648 | Л-1 ПС Каменка | 3.76 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.31
649 | Л-3 ПС Каменка | 6.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.024
650 | Л-4 ПС Каменка | 12.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.036
651 | Л-10 ПС Каменка | 19.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.07
652 | Л-11 ПС Каменка | 26.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
653 | Л-1 ПС Привольное | 6.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.096
654 | Л-3 ПС Привольное | 6.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.54
655 | Л-5 ПС Привольное | 31.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
656 | Л-10 ПС Привольное | 17.68 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
657 | Л-2 ПС Привольное | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
658 | Л-4 ПС Привольное | 16.17 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
659 | Л-2 ПС Ново-Азовое | 2.31 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2.004
660 | Л-4 ПС Ново-Азовое | 2.24 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.296
661 | Л-7 ПС Ново-Азовое | 51.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
662 | Л-3 ПС Ново-Одесское | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
663 | Л-13 ПС Ново-Одесское | 1.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
664 | Л-2 ПС Гагарино | 3.63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
665 | Л-4 ПС Гагарино | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
666 | Л-9 ПС Гагарино | 14.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
667 | Л-3 ПС-17 | 13.53 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.15
668 | Л-5 ПС-17 | 10.19 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.144
669 | Л-6 ПС-17 | 5.76 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.396
670 | Л-8 ПС-17 | 2620 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.348
671 | Л-10 ПС-17 | 0.16 | ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.072
672 | Л-14 ПС-17 | 18.4 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0
673 | Л-1 ПС Аюда | 0.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.009
674 | Л-2 ПС Аюда | 38.935 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.093
675 | Л-3 ПС Аюда | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
676 | Л-1 ПС Таргын | 1.77 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.005
677 | Л-3 ПС Таргын | 13.597 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.306
678 | Л-5 ПС Таргын | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
679 | Л-4 ПС Таинты | 23.49 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.06
680 | Л-10 ПС Белая Гора | 3.765 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.015
681 | Л-2 ПС Огнёвка | 5530 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.138
682 | Л-4 ПС Огнёвка | 4.33 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.006
683 | Л-1 ПС Воздвиженка | 0,31/3,05 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.17
684 | Л-2 ПС Воздвиженка | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
685 | Л-3 ПС Воздвиженка | 18,2/1,648/3,118 | АС-35/А-50/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.035
686 | Л-1 ПС Ивановка | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
687 | Л-4 ПС Ивановка | 32.22 | АС-35/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.38
688 | Л-1 ПС Казнаковка | 0,44/15,48/0,126/0,435/1,705 | А-50/А-70/АС-50/А-35/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
689 | Л-2 ПС Казнаковка | 14.785 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.19
690 | Л-3 ПС Казнаковка | 17.784 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.2
691 | Л-5 ПС Казнаковка | 4.249 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
692 | Л-6 ПС Казнаковка | 16.532 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.075
693 | Л-3 ПС Кокпекты | 17,8/5,68 | АС-95/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.03
694 | Л-5 ПС Кокпекты | 11.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.54
695 | Л-6 ПС Кокпекты | 6.5 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.56
696 | Л-7 ПС Кокпекты | 7.6 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.96
697 | Л-8 ПС Кокпекты | 33.8 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.096
698 | Л-1 ПС Самарка | 6.73 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.76
699 | Л-3 ПС Самарка | 12.107 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.225
700 | Л-5 ПС Самарка | 9.07 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.283
701 | Л-11 ПС Самарка | 11.2 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
702 | Л-13 ПС Самарка | 2.93 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
703 | Л-2 ПС Самарка | 0.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.02
704 | Л-4 ПС Самарка | 7.55 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.38
705 | Л-6 ПС Самарка | 9.837 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.78
706 | Л-1 ПС Белое | 0,935/1,215/0,04 | А-70/А-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
707 | Л-3 ПС Белое | 0.525 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
708 | Л-5 ПС Белое | 6.7 | АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.048
709 | Л-6 ПС Белое | 0.75 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
710 | Л-1 ПС Бигач | 19.5 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.003
711 | Л-2 ПС Бигач | 21 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
712 | Л-6 ПС Бигач | 3.8 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
713 | Л-7 ПС Бигач | 1.05 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 2.7052 | 0.1
714 | Л-2 ПС Большевик | 13.2 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.336
715 | Л-4 ПС Большевик | 43.8 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.05
716 | Л-6 ПС Маринагорка | 5.27 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.07
717 | Л-1 ПС Миралюбовка | 7.7 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
718 | Л-7 ПС Миралюбовка | 9.347 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.34
719 | Л-9 ПС Миралюбовка | 3.919 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.16
720 | Л-3 ПС Насосная | 11.24 | ПС-50/ А-35 | 10 | 1.3913 | 0.009
721 | Л-2 ПС Ново-Тимофевка | 8.04 | АС-50/ АС-35 | 6 | 2.7052 | 0.24
722 | Л-6 ПС Ново-Тимофевка | 9.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.004
723 | Л-1 ПС Палатцы | 2.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
724 | Л-3 ПС Палатцы | 1,707/1,79/1,643 | А-50/А-70/А-35 | 10 | 2.628 | 0.03
725 | Л-2 ПС Палатцы | 0.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
726 | Л-1 ПС Пантелеймоновка | 2.33 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.04
727 | Л-3 ПС Пантелеймоновка | 5.2 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.06
728 | Л-5 ПС Пантелеймоновка | 48.598 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
729 | Л-1 ПС Преображенка | 12.15 | ПС-25/ А-35 | 10 | 0.92751 | 0.69
730 | Л-2 ПС Преображенка | 0.4 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.22
731 | Л-4 ПС Преображенка | 23.166 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.11
732 | Л-1 ПС Ульгули-Малши | 6.458 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.12
733 | Л-2 ПС Ульгули-Малши | 1.75 | АС-35/ А-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.024
734 | Л-3 ПС Ульгули-Малши | 15.717 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.248
735 | Л-203 ПС-22 | 4.15 | 50 | 6 | 2.6 | 1.55
736 | Л-207 ПС-22 | 1.89 | 120 | 6 | 2.6 | 1.15
737 | Л-209 ПС-22 | 6.58 | 70 | 6 | 2.5 | 1.15
738 | Л-215 ПС-22 | 1.25 | 70 | 6 | 2.5 | 2
739 | Л-217 ПС-22 | 2.24 | 70 | 6 | 2.1 | 1.5
740 | Л-219 ПС-22 | 4.72 | 120 | 6 | 2.6 | 1.65
741 | Л-221 ПС-22 | 5.18 | 120 | 6 | 2.3 | 1.65
742 | Л-223 ПС-22 | 4.13 | 50 | 6 | 2.1 | 0.6
743 | Л-204 ПС-22 | 11.65 | 50 | 6 | 2 | 1.15
744 | Л-206 ПС-22 | 4.27 | 70 | 6 | 1.9 | 1.15
745 | Л-208 ПС-22 | 5.21 | 70 | 6 | 2.1 | 1.15
746 | Л-210 ПС-22 | 10.15 | 50 | 6 | 2.1 | 1.85
747 | Л-214 ПС-22 | 4.65 | 120 | 6 | 2.6 | 1.4
748 | Л-216 ПС-22 | 2.8 | 50 | 6 | 2.3 | 1.3
749 | Л-220 ПС-22 | 4.57 | 70 | 6 | 2.6 | 1
750 | Л-222 ПС-22 | 2.03 | 120 | 6 | 2.6 | 1.3
751 | Л-224 ПС-22 | 2.96 | 120 | 6 | 2.3 | 1.1
752 | Л-501 ПС 25 | 3.2 | 120 | 6 | 2 | 0.9
753 | Л-503 ПС 25 | 2.31 | 120 | 6 | 1.2 | 1.2
754 | Л-505 ПС 25 | 1.91 | 95 | 6 | 2.25 | 1.1
755 | Л-507 ПС 25 | 3.35 | 120 | 6 | 2.1 | 0.75
756 | Л-509 ПС 25 | 5.46 | 70 | 6 | 1.9 | 0.95
757 | Л-513 ПС 25 | 2.4 | 120 | 6 | 2 | 0.7
758 | Л-519 ПС 25 | 2.83 | 120 | 6 | 2.5 | 0.65
759 | Л-523 ПС 25 | 3.93 | 120 | 6 | 3 | 0.95
760 | Л-502 ПС 25 | 3.24 | 120 | 6 | 3 | 1.15
761 | Л-518 ПС 25 | 5.58 | 120 | 6 | 2 | 1.55
762 | Л-520 ПС 25 | 1.27 | 120 | 6 | 2.3 | 0.9
763 | Л-522 ПС 25 | 3.74 | 70 | 6 | 2 | 1.1
764 | Л-524 ПС 25 | 0.77 | 120 | 6 | 2.5 | 0.7
765 | Л-526 ПС 25 | 4.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.75
766 | Л-528 ПС 25 | 3 | 120 | 6 | 2.3 | 1.5
767 | Л-103 ПС 31 | 3.5 | 50 | 6 | 2.3 | 1.15
768 | Л-105 ПС 31 | 3.36 | 120 | 6 | 2.3 | 1.2
769 | Л-107 ПС 31 | 3.16 | 120 | 6 | 1.9 | 1.3
770 | Л-111 ПС 31 | 8.02 | 50 | 6 | 2.1 | 1.25
771 | Л-113 ПС 31 | 0.07 | 95 | 6 | 2.2 | 0.85
772 | Л-115 ПС 31 | 2.83 | 120 | 6 | 1.9 | 1.15
773 | Л-104 ПС 31 | 2.65 | 120 | 6 | 2.3 | 1.25
774 | Л-106 ПС 31 | 2.58 | 120 | 6 | 2.3 | 1.35
775 | Л-110 ПС 31 | 4.06 | 70 | 6 | 1.9 | 1.2
776 | Л-114 ПС 31 | 1.7 | 95 | 6 | 1.9 | 1.25
777 | Л-116 ПС 31 | 2.03 | 95 | 6 | 1.5 | 0.55
778 | Л-118 ПС 31 | 4.36 | 70 | 6 | 2.3 | 1.6
779 | Л-120 ПС 31 | 2.6 | 120 | 6 | 2.5 | 0.9
780 | Л-309 ПС 33 | 5.73 | 50 | 6 | 2 | 0.85
781 | Л-312 ПС 33 | 7.37 | 70 | 6 | 1.9 | 1.15
782 | Л-316 ПС 33 | 2.42 | 70 | 6 | 2.5 | 0.8
783 | Л-320 ПС 33 | 4.13 | 70 | 6 | 2.1 | 0.6
784 | Л-323 ПС 33 | 4.05 | 50 | 6 | 2.1 | 1.25
785 | Л-401 ПС 34 | 0.64 | 120 | 6 | 0.75 | 0.1
786 | Л-410 ПС 34 | 1.05 | 120 | 6 | 2.5 | 0.45
787 | Л-411 ПС 34 | 0.53 | 185 | 6 | 3 | 1
788 | Л-412 ПС 34 | 1.7 | 120 | 6 | 2.3 | 0.8
789 | Л-413 ПС 34 | 2.03 | 120 | 6 | 2.3 | 1.35
790 | Л-414 ПС 34 | 0.31 | 95 | 6 | 2.2 | 0.7
791 | Л-415 ПС 34 | 2.1 | 120 | 6 | 2.3 | 1
792 | Л-416 ПС 34 | 3.25 | 70 | 6 | 1.9 | 1
793 | Л-418 ПС 34 | 0.62 | 120 | 6 | 1 | 0.3
794 | Л-701 ПС 37 | 10.08 | 50 | 6 | 1.9 | 1.3
795 | Л-709 ПС 37 | 13.15 | 50 | 6 | 0.9 | 0.45
796 | Л-704 ПС 37 | 4.24 | 50 | 6 | 2 | 1.25
797 | Л-706 ПС 37 | 11.08 | 70 | 6 | 2 | 1.1
798 | Л-708 ПС 37 | 3.84 | 70 | 6 | 1.5 | 0.1
799 | Л-801 ПС 38 | 19 | 50 | 10 | 1.5 | 1.15
800 | Л-803 ПС 38 | 6.5 | 50 | 10 | 0.4 | 0.2
801 | Л-808 ПС 38 | 2.05 | 35 | 10 | 1 | 0.5
802 | Л-810 ПС 38 | 11 | 50 | 10 | 1.9 | 0.9
803 | Л-902 ПС 39 | 4.32 | 50 | 6 | 1.9 | 1.2
804 | Л-903 ПС 39 | 4.38 | 120 | 6 | 2.3 | 1.2
805 | Л-904 ПС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.3 | 0.75
806 | Л-906 ПС 39 | 2.4 | 70 | 6 | 2.3 | 1.25
807 | Л-908 ПС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.1 | 1.1
808 | Л-911 ПС 39 | 2.6 | 120 | 6 | 2.1 | 0.9
809 | Л-912 ПС 39 | 7.3 | 50 | 6 | 2.1 | 1.75
810 | Л-913 ПС 39 | 3.4 | 120 | 6 | 2.3 | 1
811 | Л-914 ПС 39 | 1.13 | 120 | 6 | 2.1 | 1.2
812 | Л-5 ПС 40 | 6 | 50 | 6 | 2.2 | 0.9
813 | Л-9 ПС 40 | 5 | 70 | 6 | 2.3 | 1.85
814 | Л-17 ПС 40 | 7.23 | 50 | 6 | 2 | 1.75
815 | Л-14 ПС 40 | 6.63 | 185 | 6 | 2.3 | 1.2
816 | Л-16 ПС 40 | 4.73 | 120 | 6 | 2.3 | 1
817 | Л-7 ПС 41 | 6.76 | 50 | 6 | 1.9 | 1.55
818 | Л-11 ПС 41 | 10.15 | 70 | 6 | 2.3 | 1.85
819 | Л-13 ПС 41 | 7.08 | 70 | 6 | 1.5 | 0.5
820 | Л-1 ПС 41 | 0.56 | 120 | 6 | 2.1 | 0.5
821 | Л-7 ПС 43 | 5.14 | 120 | 6 | 2.5 | 1
822 | Л-13 ПС 43 | 4.03 | 120 | 6 | 2.3 | 1
823 | Л-2 ПС 43 | 1 | 120 | 6 | 2.1 | 0.55
824 | Л-4 ПС 43 | 6 | 120 | 6 | 2.3 | 0.9
825 | Л-6 ПС 43 | 5.51 | 50 | 6 | 2 | 0.9
826 | Л-12 ПС 43 | 3.76 | 120 | 6 | 2.5 | 1.2
827 | Л-3 ПС 44 | 4.6 | 120 | 6 | 1.9 | 1.2
828 | Л-7 ПС 44 | 14.62 | 70 | 6 | 2.1 | 1.2
829 | Л-6 ПС 44 | 11.34 | 50 | 6 | 2 | 1.35
830 | Л-8 ПС 44 | 1.5 | 120 | 6 | 1.9 | 1
831 | Л-9 ПС Аблакетка | 3.26 | 70 | 6 | 2.3 | 0.6
832 | Л-13 ПС Аблакетка | 5.83 | 50 | 6 | 1.9 | 0.85
833 | Л-2 ПС Аблакетка | 3.71 | 95 | 6 | 2.5 | 1
834 | Л-8 ПС Аблакетка | 2.73 | 70 | 6 | 2.3 | 0.5
835 | Л-22 ПС Адиль | 3.74 | 95 | 6 | 2.6 | 1.5
836 | Л-24 ПС Адиль | 4.61 | 95 | 6 | 1.5 | 1.1
837 | Л-3 ПС Бобровка | 4.6 | 50 | 10 | 1 | 0.25
838 | Л-7 ПС Бобровка | 4.6 | 35 | 10 | 1 | 0.25
839 | Л-8 ПС Бобровка | 2.46 | 35 | 10 | 1 | 0.2
840 | Л-1 ПС Винное | 4 | 35 | 10 | 1.5 | 0.5
841 | Л-3 ПС Винное | 1.6 | 50 | 10 | 1.6 | 0.15
842 | Л-5 ПС Винное | 5.04 | 70 | 10 | 1 | 0.05
843 | Л-7 ПС Винное | 11.14 | 70 | 10 | 2.3 | 1.55
844 | Л-9 ПС Винное | 7 | 50 | 10 | 1.5 | 0.15
845 | Л-15 ПС Винное | 15.74 | 70 | 10 | 1 | 0.85
846 | Л-1 ПС Прапорщиково | 5.55 | 70 | 6 | 1 | 0.8
847 | Л-5 ПС Прапорщиково | 8.64 | 70 | 6 | 2.3 | 1.75
848 | Л-4 ПС Прапорщиково | 3.64 | 35 | 6 | 1.5 | 0.75
849 | Л-6 ПС Прапорщиково | 5.37 | 50 | 6 | 1.5 | 0.75
850 | Л-1 ПС СДИ | 4.71 | 120 | 6 | 2.5 | 1.35
851 | Л-3 ПС СДИ | 4.36 | 120 | 6 | 2.6 | 1
852 | Л-2 ПС СДИ | 0.9 | 185 | 6 | 2.6 | 0.25
853 | Л-6 ПС СДИ | 0.42 | 120 | 6 | 1.5 | 0.25
854 | Л-5 ПС Тарханка | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 0.45
855 | Л-15 ПС Тарханка | 25.36 | 70 | 10 | 1 | 0.95
856 | Л-4 ПС Тарханка | 1.68 | 70 | 10 | 1 | 0.45
857 | Л-4 ПС Феклистовка | 12.6 | 50 | 10 | 1.9 | 0.9
858 | Л-21 ПС Арматурный (потреб.) | 3.95 | 120 | 10 | 1.5 | 0.65
859 | Л-136 ПС Арматурный (потреб.) | 7.06 | 120 | 10 | 1.5 | 0.9
860 | Л-6 ГПП ВКМЗ (потреб.) | 4.97 | 120 | 6 | 1.5 | 1.2
861 | Л-23 ГПП ВКМЗ (потреб.) | 6.17 | 70 | 6 | 2.1 | 1.15
862 | Л-7 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 6.8 | 50 | 6 | 1.9 | 1.6
863 | Л-8 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 2.41 | 120 | 6 | 2.3 | 1.2
864 | Л-14 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4.1 | 50 | 6 | 2.1 | 1
865 | Л-20 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4.1 | 70 | 6 | 2.1 | 1.65
866 | Л-22 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4 | 120 | 6 | 2.1 | 0.8
867 | Л-23 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4 | 70 | 6 | 1.9 | 1.3
868 | Л-6 ПС КСМ (потреб.) | 8.57 | 70 | 6 | 2.1 | 1
869 | Л-13 ПС КСМ (потреб.) | 2.9 | 50 | 6 | 1.9 | 0.8
870 | Л-12 ПС Северная (потреб.) | 5.5 | 70 | 6 | 1.9 | 1.75
871 | Л-16 ПС Северная (потреб.) | 2.35 | 50 | 6 | 1.5 | 1
872 | Л-21 ПС Северная (потреб.) | 1.8 | 70 | 6 | 1.5 | 0.4
873 | Л-22 ПС Северная (потреб.) | 3 | 70 | 6 | 2.1 | 0.75
874 | Л-635 ПС СЦК (потреб.) | 7.5 | 50 | 6 | 2.1 | 1.7
875 | Л-636 ПС СЦК (потреб.) | 1.8 | 70 | 6 | 2.3 | 0.75
876 | Л-30 УКТЭЦ (потреб.) | 3.65 | 185 | 10 | 3 | 0.35
877 | Л-31 УКТЭЦ (потреб.) | 3.9 | 120 | 10 | 3 | 0.7
878 | Л-12 ПС-11 | 2.2 | АВВБшВ-3х240 | 6 | 3.4689 | 0.156
879 | Л-17 ПС-11 | 4.6 | АВВБшВ-3х240/ААБ-3х120 | 6 | 2.0405 | 0.833
880 | Л-18 ПС-11 | 1.78 | АВВБшВ-3х185 | 6 | 2.8938 | 0
881 | Л-114 ПС-11 | 3,442/2,544 | АС-70/А-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х50/АСБ-3х50 | 6 | 1.2243 | 0.253
882 | Л-120 ПС-11 | 3,24/4,4 | АС-50/АСБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.584
883 | Л-6 ПС-11 | 7.463 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.6231 | 1.1
884 | Л-9 ПС-24 | 3,12/0,34 | А-95/АС-70/ААБ-3х70/ААБ-3х150/ААБ-3х120 | 6 | 1.484 | 1.37
885 | Л-10 ПС-24 | 4,875/0,9 | АС-95/АС-50/АС-35/АСБ-3х240/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.69
886 | Л-18 ПС-24 | 1,758/0,18 | АС-95/АС-70/АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.24
887 | Л-3 ПС-24 | 12.084 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.7052 | 0.5
888 | Л-4 ПС-12 | 3,05/0,24 | АС-35/АС-50/ААБВ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.18
889 | Л-211 ПС-12 | 3,4/0,13 | АС-35/АС-25/ААВГ-3х95 | 6 | 1.3171 | 0.52
890 | Л-218 ПС-12 | 9,32/0,16 | АС-50/А-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.62
891 | Л-1 ПС Алтайская | 7,595/0,697 | АС-50/ААШВ-3х95/ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.63
892 | Л-1 ПС Племрепродуктор | 5.38 | АС-50,АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
893 | Л-2 ПС Племрепродуктор | 11.95 | АС-50/А-50/А-35 | 10 | 2.7052 | 0.33
894 | Л-3 ПС Племрепродуктор | 0.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
895 | Л-4 ПС Племрепродуктор | 0.53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.22
896 | Л-5 ПС Племрепродуктор | 11.66 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.47
897 | Л-6 ПС Племрепродуктор | 3.02 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
898 | Л-5 ПС Предгорненский ХПП | 3.1 | АС-50/АС-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
899 | Л-8 ПС Предгорненский ХПП | 4.9 | АС-50/АС-70 | 10 | 3.2463 | 0.16
900 | Л-1 ПС Веселовка | 6.03 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.58
901 | Л-3 ПС Веселовка | 1.69 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.15
902 | Л-5 ПС Веселовка | 8.15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
903 | Л-4 ПС Глубочанка | 4.86 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.26
904 | Л-5 ПС Глубочанка | 4.855 | АС-50/А-50 | 10 | 3.3236 | 0.45
905 | Л-6 ПС Глубочанка | 5 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
906 | Л-1 ПС Заводская | 6.16 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.6231 | 0.07
907 | Л-2 ПС Кожохово | 3.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.3
908 | Л-4 ПС Кожохово | 1.61 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.02
909 | Л-6 ПС Кожохово | 2.1 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.37
910 | Л-7 ПС Кожохово | 6 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.03
911 | Л-8 ПС Кожохово | 4.9 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
912 | Л-2 ПС Уварово | 3.27 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.12
913 | Л-4 ПС Уварово | 7.12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.47
914 | Л-8 ПС Уварово | 10.985 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.05
915 | Л-1 ПС Секисовка | 32.8 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
916 | Л-2 ПС Секисовка | 11.5 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.47
917 | Л-3 ПС Секисовка | 4.15 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.53
918 | Л-4 ПС Секисовка | 11 | АС-50/АС-35/АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.2
919 | Л-5 ПС Секисовка | 5 | АС-35/А-50 | 10 | 2.7052 | 0.07
920 | Л-5 ПС Мало-Уба | 28.5 | АС-50/АС-35/СИП | 10 | 2.7052 | 0.1
921 | Л-7 ПС Мало-Уба | 3.865 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.24
922 | Л-1 ПС ЧПТФ | 8.177 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.3
923 | Л-2 ПС ЧПТФ | 0.42 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
924 | Л-4 ПС ЧПТФ | 3.72 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
925 | Л-5 ПС ЧПТФ | 14.086 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
926 | Л-7 ПС ЧПТФ | 2.82 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
927 | Л-9 ПС ЧПТФ | 2.94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
928 | Л-10 ПС ЧПТФ | 2.76 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.8
929 | Л-11 ПС ЧПТФ | 0.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
930 | Л-8 ПС ЧПТФ | 6.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.7
931 | Л-1 ПС Березовка | 7.37 | АС-50/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.3
932 | Л-3 ПС Березовка | 4.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
933 | Л-5 ПС Березовка | 4.07 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
934 | Л-6 ПС Бобровка | 27 | А-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.369
935 | Л-1 РП-158 | 0,84/0,08 | АС-50/АС-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.02
936 | Л-3 РП-158 | 3,16/0,07 | АСБ-3х240/ААБ-3х95/АС-50 | 6 | 1.7994 | 0.34
937 | Л-5 РП-158 | 1.55 | ААБ-3х95/ААБ-3х50/ААБ-3х185/ААБ3х240 | 6 | 1.2058 | 0.32
938 | Л-4 РП-158 | 3,2/0,07 | АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х70 | 6 | 1.9478 | 0.2
939 | Л-6 РП-158 | 5,4/0,09 | АС-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х120 | 6 | 1.6231 | 0.25
940 | Л-4 ПС-46 | 4.8 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.537
941 | Л-1 ПС-46 | 0.43 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.058
942 | Л-3 ПС-46 | 3.12 | АСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.586
943 | Л-505 ПС-45 | 1.9 | АСБ-3х95 | 6 | 1.7994 | 2.52
944 | Л-507 ПС-45 | 1.38 | АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 3.979
945 | Л-521 ПС-45 | 2.65 | ААШБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.422
946 | Л-506 ПС-45 | 3.78 | ААШБ-3х185 | 6 | 3.1535 | 0.406
947 | Л-509 ПС-45 | 10.46 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.537
948 | Л-516 ПС-45 | ВЛ-3,87 КЛ-3,4 | АС-70/АСБ-3х120 | 6 | 2.4579 | 0.272
949 | Л-520 ПС-45 | 10.45 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.084
950 | Л-517 ПС-45 | 0,39/0,435/0,619/0,48/0,312 | АСБ-120/ААБ-185/ААБ-120/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.5026 | 0.346
951 | Л-519 ПС-45 | 2.65 | ААшБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.926
952 | Л-6 ПС-47 | 4,58/0,05/0,575 | АС-70/ААБ-120/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.683
953 | Л-10 ПС-1 (потреб.) | 6.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 3.096
954 | Л-15 ПС-1 (потреб.) | 17.24 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 3.103
955 | Л-61 ПС-1 (потреб.) | 5.68 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 2.621
956 | Л-6 ПС Н-Город (потреб.) | 4.08 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.752
957 | Л-7 ПС Н-Город (потреб.) | 1.63 | СБ-3х150 | 6 | 3.6173 | 1.71
958 | Л-16 ПС Н-Город (потреб.) | 1.63 | СБ-3х185 | 6 | 3.7472 | 2.119
959 | Л-1 ПС Т-Рудник (потреб.) | 1.3 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0
960 | Л-4 ПС Т-Рудник (потреб.) | 3,23/3,44 | АС-50/АСБ-3х120 | 6 | 1.9478 | 1.97
961 | Л-6 ПС Т-Рудник (потреб.) | 1.74 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.058
962 | Л-41 ПС Т-Рудник (потреб.) | 17.9 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 2.641
963 | Л-11 ПС Рафинация (потреб.) | 1.97 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.425
964 | Л-30 ПС Быструшинская (потреб.) | 2.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.925
965 | Л-32 ПС Быструшинская (потреб.) | 4.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 2.596
966 | Л-15 ПС Белкино (потреб.) | 4.18 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.317
967 | Л-16 ПС Белкино (потреб.) | 23.5 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.482
968 | Л-5 ПС Верх-Уба | 3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.133
969 | Л-2 ПС Верх-Уба | 0,1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
970 | Л-6 ПС Верх-Уба | 10,4 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.787
971 | Л-1 ПС Выдриха | 13.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.285
972 | Л-3 ПС Выдриха | 2,405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.245
973 | Л-5 ПС Выдриха | 16,3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
974 | Л-2 ПС Выдриха | 6,94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.605
975 | Л-4 ПС Выдриха | 22,752 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.06
976 | Л-6 ПС Выдриха | 2,72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
977 | Л-3 ПС Луговая | 31,875 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.6
978 | Л-5 ПС Луговая | 18,16 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.28
979 | Л-7 ПС Луговая | 4,881 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.56
980 | Л-2 ПС Луговая | 4,828 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.1
981 | Л-4 ПС Луговая | 13,53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.54
982 | Л-6 ПС Луговая | 28,071 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.32
983 | Л-2 ПС Зевакино | 1,59 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.44
984 | Л-4 ПС Зевакино | 1,382 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
985 | Л-14 ПС Зевакино | 3,855 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
986 | Л-2 ПС Рулиха | 1,12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.109
987 | Л-3 ПС Рулиха | 21,35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.044
988 | Л-4 ПС Рулиха | 7,475 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.485
989 | Л-6 ПС Рулиха | 11,385 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
990 | Л-7 ПС Рулиха | 6,3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.623
991 | Л-8 ПС Белый Камень | 8,249 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.43
992 | Л-10 ПС Белый Камень | 2,21 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
993 | Л-14 ПС Белый Камень | 16,52 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.257
994 | Л-23 ПС Белый Камень | 15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
995 | Л-1 ПС Волчанка | 4,085 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.36
996 | Л-3 св. ПС Волчанка - ПС Выдриха |  |  | 10 | 0 | 0
997 | Л-5 ПС Волчанка | 8,096 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
998 | Л-10 ПС Волчанка | 21,975 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
999 | Л-14 ПС Волчанка | 14,88 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1000 | Л-1 ПС Городская | 9,037 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.232
1001 | Л-3 ПС Городская | 1.91 | ААБ-95 | 10 | 2.999 | 0.09
1002 | Л-2 ПС Городская | 2,94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.44
1003 | Л-4 ПС Городская | 1,55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.524
1004 | Л-21 ПС Городская | 6,617 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.204
1005 | Л-9 ПС Химстрой | 4,612 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.095
1006 | Л-25 ПС Химстрой | 3.321 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.79
1007 | Л-4 ПС Химстрой | 1,19 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.8
1008 | Л-14 ПС Химстрой | 3.945 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.54
1009 | Л-27 ПС-13 | 10,557 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
1010 | Л-54 ПС-13 | 3,94 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.816
1011 | Л-58 ПС-13 | 2,262 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.156
1012 | Л-310 ПС-13 | 3,52 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.135
1013 | Л-317 ПС-13 | 3.89 | АС-120 | 6 | 3.6173 | 0.672
1014 | Л-24 ПС-13 | 3.912 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.224
1015 | Л-40 ПС-13 | 1,794 | АС-95 | 6 | 3.0608 | 0.54
1016 | Л-336 ПС-13 | 5,1 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.528
1017 | Л-5 ПС Камышенка | 33,75 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.32
1018 | Л-2 ПС Камышенка | 5,485 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.5
1019 | Л-6 ПС Камышенка | 15,06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.125
1020 | Л-8 ПС Камышенка | 1,69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.185
1021 | Л-1 ПС Убинка | 1,7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.198
1022 | Л-2 ПС Убинка | 2,652 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.005
1023 | Л-3 ПС Убинка | 4,28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
1024 | Л-14 ПС Убинка | 5,657 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.083
1025 | Л-1 ПС Даирово | 14.07 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
1026 | Л-3 ПС Даирово | 2,73/1,97 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.4
1027 | Л-5 ПС Даирово | 10,27/6,31 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1028 | Л-6 ПС Даирово | 19,01/1,63 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.32
1029 | Л-1 ПС Зайсан | 2,5/6,75 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 1.8
1030 | Л-6 ПС Зайсан | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.02
1031 | Л-7 ПС Зайсан | 24,54/0,65 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.24
1032 | Л-8 ПС Зайсан | 11.65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.05
1033 | Л-9 ПС Зайсан | 3,9/8,02 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1034 | Л-10 ПС Зайсан | 44,61/2,86 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.45
1035 | Л-12 ПС Зайсан | 39.57 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.8
1036 | Л-5 ПС Кенсай | 4.31 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.28
1037 | Л-10 ПС Кенсай | 11,24/19,46 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.14
1038 | Л-1 ПС Чиликты | 48.12 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.048
1039 | Л-2 ПС Чиликты | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.13667
1040 | Л-3 ПС Чиликты | 16.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.182
1041 | Л-4 ПС Чиликты | 69,44/0,98 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.186
1042 | Л-3 ПС Аккоин | 7.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
1043 | Л-7 ПС Аккоин | 21.06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.032222
1044 | Л-1 ПС Сауыр | 1,26/6,30 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.91
1045 | Л-9 ПС Сауыр | 5,61/2,86 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.66
1046 | Л-1 ПС Карабулак | 40.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.005
1047 | Л-5 ПС Карабулак | 1.3 | АС-50 | 10 | 5.101 | 0.015
1048 | Л-7 ПС Карабулак | 30.85 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1049 | Л-10 ПС Карабулак | 4,68/3,36 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.37
1050 | Л-1 ПС Каратал | 54,92/14,03/16,08 | АС-50/АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.345
1051 | Л-2 ПС Каратал | 5.415 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.62
1052 | Л-3 ПС Каратал | 10,75 /0,58 | АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.063
1053 | Л-1 ПС Сартерек | 29,50/47,56 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.225
1054 | Л-7 ПС Сартерек | 1,98/7,77 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.25
1055 | Л-4 ПС Биржан | 25.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1056 | Л-6 ПС Биржан | 5.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.135
1057 | Л-2 ПС Чердояк | 0,86/17,282 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.003
1058 | Л-1 ПС Кайнарлы | 12,280/0,28 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.006
1059 | Л-2 ПС Кайнарлы | 1.495 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.01
1060 | Л-1 ПС Куйган | 0,6/7,7 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
1061 | Л-5 ПС Куйган | 30.889 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.315
1062 | Л-7 ПС Куйган | 14.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1063 | Л-4 ПС Курчум | 2,16/14,675 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 1.8
1064 | Л-5 ПС Курчум | 29,642/1,247 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.56
1065 | Л-6 ПС Курчум | 0.22 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.12
1066 | Л-7 ПС Курчум | 7.352 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.08
1067 | Л-8 ПС Курчум | 1,8/5,614/0,302 | АС-50/АС-35/СИП-5-35 | 10 | 1.521 | 1.96
1068 | Л-10 ПС Курчум | 5,185/30,295 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.84
1069 | Л-12 ПС Курчум | 16,738/9,004 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.25
1070 | Л-1 ПС Т-Булак | 22,593/0,447 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.38
1071 | Л-3 ПС Т-Булак | 11.61 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.2
1072 | Л-2 ПС Койтас | 13.342 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
1073 | Л-4 ПС Койтас | 6.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.09
1074 | Л-1 ПС Маралды | 55.78 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.13
1075 | Л-3 ПС Маралды | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.31
1076 | Л-5 ПС Маралды | 11,848/13,98 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.004
1077 | Л-1 ПС Каратогай | 6,762/17,068 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1078 | Л-3 ПС Каратогай | 26.58 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1079 | Л-8 ПС Каратогай | 3.75 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1080 | Л-10 ПС Каратогай | 28.3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
1081 | Л-12 ПС Каратогай | 15.274 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1082 | Л-14 ПС Каратогай | 9,76/2,08 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1083 | Л-3 ПС Жолнускау | 0.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.088
1084 | Л-7 ПС Жолнускау | 41.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15333
1085 | Л-1 ПС Аксуат | 1.766 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16667
1086 | Л-1 ПС Сарыолен | 0,936/14,936/1,728 | АС-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.27
1087 | Л-2 ПС Сарыолен | 19,81/0,25 | АС - 70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.016
1088 | Л-3 ПС Сарыолен | 6.57 | АС - 50 | 10 | 3.246 | 0.03
1089 | Л-4 ПС Сарыолен | 0,935/0,52/1,49 | А-70/АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.19
1090 | Л-6 ПС Сарыолен | 6,859/6,026 | А-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.036
1091 | Л-1 ПС Буран | 0,67/36,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.45
1092 | Л-2 ПС Буран | 55.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.27
1093 | Л-3 ПС Буран | 30.433 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
1094 | Л-4 ПС Буран | 5.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.765
1095 | Л-5 ПС Буран | 24 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
1096 | Л-7 ПС Буран | 2.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1097 | Л-2 ПС Акбулак | 50.222 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.25
1098 | Л-4 ПС Акбулак | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.205
1099 | Л-6 ПС Акбулак | 61.97 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0075
1100 | Л-2 ПС Теректы | 6.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.615
1101 | Л-3 ПС Теректы | 38.125 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.23
1102 | Л-6 ПС Теректы | 39.55 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.165
1103 | Л-7 ПС Теректы | 56.56 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.07
1104 | Л-8 ПС Теректы | 7.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.63
1105 | Л-9 ПС Теректы | 5.923 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.05
1106 | Л-10 ПС Теректы | 6.98 | А-25 | 10 | 2.087 | 0.01
1107 | Л-1 ПС Акжайлау | 19.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.021111
1108 | Л-5 ПС Акжайлау | 0,446/1,5 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.085
1109 | Л-1 ПС Урунхайка | 0.7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.003
1110 | Л-3 ПС Урунхайка | 0,54/1,5 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.085
1111 | Л-1 ПС Тоскаин | 77.447 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.135
1112 | Л-3 ПС Тоскаин | 3.16 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.222
1113 | Л-5 ПС Тоскаин | 25.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.027
1114 | Л-7 ПС Тоскаин | 0.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.155
1115 | Л-33 ПС Аксуат 110 | 50.62 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.288
1116 | Л-34 ПС Аксуат 110 | 27.18 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.34
1117 | Л-35 ПС Аксуат 110 | 11.73 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.1
1118 | Л-37 ПС Аксуат 110 | 4.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.48
1119 | Л-2 ПС Аксуат 35 | 11.32 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.32
1120 | Л-4 ПС Аксуат 35 | 2.85 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.48
1121 | Л-6 ПС Аксуат 35 | 2 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.74
1122 | Л-12 ПС Аксуат 35 | 37.17 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.435
1123 | Л-1 ПС Тугул | 55.45 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.45
1124 | Л-2 ПС Тугул | 23.93 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.7
1125 | Л-5 ПС Тугул | 6.47 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.47
1126 | Л-1 ПС Тауке | 21.13 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1127 | Л-2 ПС Тауке | 8.63 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.19
1128 | Л-3 ПС Тауке | 34.87 | АЖ-25 | 10 | 0.92741 | 0.46
1129 | Л-4 ПС Тауке | 60.35 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.42
1130 | Л-5 ПС Тауке | 44.47 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.29
1131 | Л-6 ПС Тауке | 2.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.09
1132 | Л-1 ПС Акжар | 6.045 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.87
1133 | Л-2 ПС Акжар | 73.358 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.51
1134 | Л-3 ПС Акжар | 1.185 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.42
1135 | Л-4 ПС Акжар | 58.725 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.45
1136 | Л-5 ПС Акжар | 34.284 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.54
1137 | Л-6 ПС Акжар | 23.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.3
1138 | Л-7 ПС Акжар | 5.195 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 3
1139 | Л-10 ПС Акжар | 0.44 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.14
1140 | Л-1 ПС Жана-Аул | 9.503 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.02
1141 | Л-2 ПС Жана-Аул | 5.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.17
1142 | Л-3 ПС Жана-Аул | 16.86 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.09
1143 | Л-4 ПС Жана-Аул | 82.06 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.224
1144 | Л-1 ПС Манрак | 24.78 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.02
1145 | Л-2 ПС Манрак | 3.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.21
1146 | Л-3 ПС Манрак | 31.51 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.096
1147 | Л-4 ПС Манрак | 37.37 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.08
1148 | Л-2 ПС Кульбабас | 20.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.012
1149 | Л-6 ПС Кульбабас | 17.98 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.33
1150 | Л-7 ПС Кульбабас | 104.6 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.456
1151 | Л-1 ПС Кокжира | 27.75 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.056
1152 | Л-5 ПС Кокжира | 3.797 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.26
1153 | Л-6 ПС Кокжира | 0.968 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.63
1154 | Л-1 ПС Кызыл-Кесек | 66.3 | АС-25 | 10 | 2.1949 | 0.192
1155 | Л-3 ПС Кызыл-Кесек | 1.565 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.12
1156 | Л-7 ПС Кызыл-Кесек | 1.35 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.222
1157 | Л-1 ПС Киндыкты | 4.94 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.34
1158 | Л-1 РП Жантикей | 18.9 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.054
1159 | Л-2 РП Жантикей | 5.272 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.024
1160 | Л-5 РП Жантикей | 26.136 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.44
1161 | Л-2 ПС Сатпаево | 2.79 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.21
1162 | Л-4 ПС Сатпаево | 40.92 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.17
1163 | Л-2 ПС Кумколь | 1.983 | СИП-35 | 0.4 | 0.094213 | 0.037
Note on F9: допустимая ктивная нагрузка по допустимому тока участка ЛЭП с наименьшим сечением
Note on G9: максимальная зимная активная нагрузка
Note on D20: Автор: АС-120 (оп.1-147); АС-150 (оп.148-165)
Note on D34: Автор: (4,4- двухцепка с Л-118)

## ЛЭП-220-110-35-6-10кВ каз
Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру
және оның жұмыс істеу қағидасының
2 Қосымшасына сәйкес
ЭБЖ өткізу қабілетіне көптеген факторлар әсер ететіндігіне байланысты (электр желілерінің жұмыс режимін, бұрын берілген техникалық шарттарды және т.б. қоса алғанда), қосымша қуаттарды қосу мүмкіндігі туралы түпкілікті шешім электр желісінің жұмыс режимін жүргізілген есептеулер негізінде қабылданады. Есеп тұтынушының электр желілеріне қосылу үшін, техникалық шарттарды беруге өтініші бойынша орындалады.
"БЭСК" АҚ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЭБЖ-220/110/35/10кВ
№ п/п | № ЭБЖ | Электр беру желілерінің ұзындығыи, км | Электр беру желісінің қимасы, мм | Кернеу деңгейі, кВ | Шартты өткізу қабілеті, МВт | Жүктеме, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛЭП-220кВ
1 | Л-241 | 143,8 | АС-240 | 220 | 206.5557 | 67.7
ЛЭП-110кВ
1 | Л-248 | 172.2 | АС-240 | 110 (220 ауқымында) | 103.2779 | 46.2
2 | Л-250 | 141.9 | АС-300 | 110 (220 ауқымында) | 120.2087 | 0
3 | Л-101С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 18.48
4 | Л-102 | 15.875 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 52.9
5 | Л-102С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 21.12
6 | Л-103С | 46.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 13.86
7 | Л-104С | 38.4 | АС-120 /АС-150 | 110 | 66.0301 | 0
8 | Л-105 | 10.62 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 20.48
9 | Л-105С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
10 | Л-106С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
11 | Л-109 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.8666 | 5
12 | Л-110 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.8666 | 5.12
13 | Л-111С | 11.2 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 2.12
14 | Л-112С | 21.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 2.2
15 | Л-113С | 48.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 3.08
16 | Л-114 | 46.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
17 | Л-116 | 3.6 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 11.5
18 | Л-118 | 17.2 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 5.28
19 | Л-123 | 7.116 | АСПТ-240 | 110 | 185.6462 | 74.07
20 | Л-127 | 17 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 5.584
21 | Л-130 | 59.1 | АС-150/АС-95 | 110 | 76.1886 | 2.3
22 | Л-131С | 29 | АС-120 | 110 | 66.0301 | ӨАҚ жоқ
23 | Л-133С | 80.2 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.66
24 | Л-138 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.8666 | 5.8
25 | Л-139 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.8666 | 4
26 | Л-140 | 31.1 | АЖ-120 | 110 | 66.0301 | 8.58
27 | Л-140С | 63.6 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 10.56
28 | Л-141С | 24.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 4.62
29 | Л-142С | 23.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 4.62
30 | Л-145С | 72.8 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 5
31 | Л-147С | 40 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 5.94
32 | Л-148С | 83.4 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 1.32
33 | Л-149С | 32.3 | АС-120 | 110 | 66.0301 | ӨАҚ жоқ
34 | Л-150 | 38.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.66
35 | Л-151 | 12.62 | АСО-300 | 110 | 120.2087 | 51
36 | Л-151С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 20
37 | Л-152 | 13.5 | АСО-300 | 110 | 120.2087 | 51
38 | Л-152С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 7
39 | Л-153 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 2.64
40 | Л-153С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88.0401 | 6.06
41 | Л-154 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 0
42 | Л-154С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88.0401 | 6.73
43 | Л-155 | 4 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 10.23
44 | Л-155С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 46
45 | Л-156 | 4 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 21.45
46 | Л-156С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 45
47 | Л-157С | 76.1 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 3
48 | Л-158С | 26.2 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.73
49 | Л-159 | 16.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 1.48
50 | Л-159С | 128.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 12.58
51 | Л-161ю | 57.8 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 4.62
52 | Л-161 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88.0401 | 6
53 | Л-162 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88.0401 | 15
54 | Л-163 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 24
55 | Л-164 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 23
56 | Л-165 | 87.8 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 48.18
57 | Л-166 | 71,8/20,8 | АС-70/АС-120 | 110 | 66.0301 | 15.84
58 | Л-167 | 60.7 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 43.56
59 | Л-168 | 83.9 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 3.3
60 | Л-171 | 78 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 27.06
61 | Л-171С | 47,7/49,2 | АС-120/АС-70 | 110 | 44.8666 | 5.94
62 | Л-171А | 53.3 | АЖ-120 | 110 | 66.0301 | 3.96
63 | Л-172С | 39 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 5.28
64 | Л-172А | 45.4 | АЖ-120 | 110 | 66.0301 | 3.227
65 | Л-173 | 18 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 20
66 | Л-174 | 50.4 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 8.58
67 | Л-175 | 41.5 | АС 95 | 110 | 55.8716 | 27.39
68 | Л-175С | 43.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 5.94
69 | Л-176С | 32.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 15.18
70 | Л-177С | 36.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | ӨАҚ жоқ
71 | Л-178С | 19.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | ӨАҚ жоқ
72 | Л-179 | 43.74 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 8.897
73 | Л-181 | 41.2 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 7.22
74 | Л-181С | 67.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.44
75 | Л-182 | 8,095/1,9 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.1886 | 18
76 | Л-182С | 111.8 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
77 | Л-183А | 117.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 11.385
78 | Л-184 | 5,57/9,31 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.1886 | 27
79 | Л-184А | 76.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 5.93
80 | Л-186А | 55.1 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 5.335
81 | Л-187А | 54.3 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 9.405
82 | Л-188А | 112.89 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 9.405
83 | Л-189 | 1.8 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 0.141
84 | Л-189А | 52.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0
85 | Л-191 | 17.1 | АС-150 | 110 | 76.1886 | 6
86 | Л-191С | 53.4 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 19.58
87 | Л-192 | 13.5 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 0.009
88 | Л-192С | 74.2 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 8.58
89 | Л-193 | 159 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 25.08
90 | Л-194 | 65 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 16.5
91 | Л-194С | 67.3 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 9.24
92 | Л-195-I | 38.87 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 7.26
93 | Л-195-II | 26.9 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 19.14
94 | Л-195С | 83.6 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 8.25
95 | Л-196 | 74 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 10.34
96 | Л-196С | 62 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 2.12
97 | Л-197 | 67.9 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 12
98 | Л-197А | 87.7 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 7.013
99 | Л-198 | 63,05/5 | АС-95/АС-70 | 110 | 44.8666 | 13.64
100 | Л-199 | 21.4 | АС-95 | 110 | 55.8716 | 1.23
101 | Л-401С | 86.2 | АС-70/АС-120 | 110 | 44.8666 | 5.64
102 | Л-404 | 81.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 2.383
103 | Л-405 | 22 | АС-120 | 110 | 66.0301 | ӨАҚ жоқ
104 | Л-406 | 18 | АС-120 | 110 | 66.0301 | ӨАҚ жоқ
105 | Л-407 | 68.17 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 17.6
106 | Л-408 | 23/6,4 | АС-150/АС-120 | 110 | 66.0301 | 10.56
107 | Л-414 | 9.7 | АпС-120 | 110 | 66.0301 | 6.16
108 | Л-415 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66.0301 | 0
109 | Л-416 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66.0301 | 0
110 | Л-433 | 9.5 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 24.54
111 | Л-434 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 36
112 | Л-435 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 36.2
113 | Л-437 | 3 | АС-240 | 110 | 103.2779 | 22.1
114 | Л-479 | 34.6 | АС-120 | 110 | 66.0301 | 9.9
ЛЭП-35кВ
1 | Л-198А | 102.7 | АЖ-120 | 35 (110 ауқымында) | 21.1009 | 2.975
2 | Л-4 | 14,9/27,5 | АС-120/АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.05
3 | Л-9 | 90.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.12
4 | Л-12 | 2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 9.54
5 | Л-12С | 22 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.14
6 | Л-14 | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.438
7 | Л-15 | 72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
8 | Л-16 | 72 | АС 70 | 35 | 14.3378 | 0.98
9 | Л-17 | 5.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.42
10 | Л-18 | 1.105 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
11 | Л-19 | 2.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
12 | Л-20 | 9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.805
13 | Л-20С | 24.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.25
14 | Л-21 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 6
15 | Л-21С | 16.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.13
16 | Л-22 | 4.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 6.3
17 | Л-22С | 24.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
18 | Л-23 | 7.384 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
19 | Л-23С | 12.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.607
20 | Л-24 | 2.1 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
21 | Л-25 | 8.6 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
22 | Л-26 | 3 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.1
23 | Л-27 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.031
24 | Л-28 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.886
25 | Л-29 | 8.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
26 | Л-29С | 23.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.088
27 | Л-30 | 33.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.85
28 | Л-31 | 5,59/7,56 | АС-150/АС-185 | 35 | 24.3472 | 5.51
29 | Л-31С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 10.08
30 | Л-32 | 9.5 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.79
31 | Л-32А | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.415
32 | Л-32С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 21.42
33 | Л-34 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.86
34 | Л-34А | 29.25 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.032
35 | Л-35А | 28.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.9
36 | Л-35С | 3.636 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 5.04
37 | Л-36 | 15.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.03
38 | Л-36А | 32.38 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.58
39 | Л-36С | 8.036 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.52
40 | Л-37 | 5,3/2,1 | АС-120/АЖ-120 | 35 | 21.1009 | 7.497
41 | Л-37А | 52.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.3
42 | Л-37С | 56.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
43 | Л-38 | 2.3 | АС -120 | 35 | 21.1009 | 2.037
44 | Л-38С | 6.2 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
45 | Л-39 | 1.9 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 7.98
46 | Л-39С | 5.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.8
47 | Л-40 | 4.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 4.469
48 | Л-40С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.762
49 | Л-41 | 1.6 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 3.99
50 | Л-41А | 42.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.147
51 | Л-41С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.729
52 | Л-42 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 6.22
53 | Л-42А | 68.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.008
54 | Л-43 | 1.2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 12.553
55 | Л-43А | 73 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.006
56 | Л-43С | 13.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.68
57 | Л-44 | 2.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.77
58 | Л-44С | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.46
59 | Л-45С | 6.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.03
60 | Л-46 | 10.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
61 | Л-46С | 12 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.4
62 | Л-49 | 14.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
63 | Л-50А | 29.42 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.49
64 | Л-51 | 4.75 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 10.92
65 | Л-51А | 21.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.13
66 | Л-52 | 4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.93
67 | Л-52А | 19.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
68 | Л-52С | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
69 | Л-53А | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.16
70 | Л-54 | 10,757/0,9/0,54 | АС-120/АС-150/АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
71 | Л-54А | 16.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.595
72 | Л-55С | 5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.22
73 | Л-56 | 0.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
74 | Л-56А | 26.83 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.647
75 | Л-57 | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.24
76 | Л-57А | 20 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.49
77 | Л-57С | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.71
78 | Л-59 | 1.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.73
79 | Л-60 | 22.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.46
80 | Л-61 | 56.53 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.57
81 | Л-61С | 13.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.368
82 | Л-62 | 18.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
83 | Л-62С | 29.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.447
84 | Л-63 | 2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 5.04
85 | Л-63А | 22.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.095
86 | Л-64 | 19.08 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.47
87 | Л-64С | 12.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
88 | Л-65 | 18.6 | АС 50 | 35 | 11.362 | 0
89 | Л-65А | 28.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.404
90 | Л-65С | 16.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.653
91 | Л-66 | 12.6 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.29
92 | Л-66А | 23.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.583
93 | Л-67 | 31.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
94 | Л-67А | 13 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.35
95 | Л-67С | 35.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.299
96 | Л-68А | 15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.17
97 | Л-69 | 9.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
98 | Л-70 | 0.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
99 | Л-70С | 36.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.112
100 | Л-71А | 40.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.135
101 | Л-71 | 30.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
102 | Л-72А | 61.22 | АСТ-70 | 35 | 39.172 | 1.97
103 | Л-73 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 0.34
104 | Л-73А | 11.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.237
105 | Л-73С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.56
106 | Л-74 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 0.02
107 | Л-74А | 36 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.082
108 | Л-74С | 24.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.28
109 | Л-75 | 28.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.155
110 | Л-75А | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.89
111 | Л-75С | 35 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.16
112 | Л-76 | 41.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.225
113 | Л-76А | 21.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.79
114 | Л-77 | 21.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
115 | Л-77А | 23.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.3
116 | Л-77С | 23.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.214
117 | Л-78 | 17.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.767
118 | Л-78С | 17 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.53
119 | Л-79 | 44.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.235
120 | Л-79С | 38.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.075
121 | Л-80 | 20.46 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.945
122 | Л-80С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.925
123 | Л-81 | 3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.73
124 | Л-82 | 20.86 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 1.26
125 | Л-83С | 27.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.625
126 | Л-84 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
127 | Л-84С | 4.24 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.019
128 | Л-85 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.85
129 | Л-85С | 8.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.397
130 | Л-86 | 44.9 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.52
131 | Л-86С | 3.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.204
132 | Л-87 | 10.698 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
133 | Л-87С | 27.14 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.244
134 | Л-88 | 18.85 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.28
135 | Л-88С | 17.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.108
136 | Л-89 | 18,85/15,6 | АС-50/АС-95 | 35 | 11.362 | 3.868
137 | Л-90 | 37.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 5.53
138 | Л-91 | 32.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
139 | Л-91Ю | 59.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 3.36
140 | Л-92 | 14.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
141 | Л-92С | 47 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.339
142 | Л-93 | 24.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.97
143 | Л-93Ю | 16 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.798
144 | Л-94 | 33.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.59
145 | Л-94С | 31.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.113
146 | Л-94Ю | 28.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.81
147 | Л-95 | 41.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.7
148 | Л-95Ю | 10 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.35
149 | Л-96 | 14.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.14
150 | Л-96Ю | 52 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.53
151 | Л-97 | 26.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
152 | Л-98 | 16.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
153 | Л-98С | 27.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.32
154 | Л-99 | 15.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.19
155 | Л-99С | 23.5 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 1.04
156 | Л-301 | 15.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.64
157 | Л-303 | 0.545 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0.157
158 | Л-305 | 79 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.577
159 | Л-306 | 21.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.945
160 | Л-307 | 10.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
161 | Л-308 | 5.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.54
162 | Л-309 | 13 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.035
163 | Л-310 | 13/10,2 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 3.019
164 | Л-310С | 64.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.325
165 | Л-311 | 6.91 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.789
166 | Л-311С | 22 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 0.7
167 | Л-312 | 23.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.17
168 | Л-312С | 31.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.28
169 | Л-313 | 47.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.77
170 | Л-313С | 65.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.8
171 | Л-314 | 14.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.33
172 | Л-315 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.313
173 | Л-316 | 17.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
174 | Л-317 | 17.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.39
175 | Л-318 | 27.15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.92
176 | Л-319 | 41.05 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.73
177 | Л-320 | 3.07 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.66
178 | Л-321 | 17 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.49
179 | Л-322С | 29.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.972
180 | Л-323 | 7.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.22
181 | Л-325С | 25.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.89
182 | Л-326 | 49.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
183 | Л-326С | 23.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.76
184 | Л-327 | 55.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.21
185 | Л-328 | 23 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.435
186 | Л-330 | 17.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.04
187 | Л-332 | 6.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.49
188 | Л-333 | 19.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
189 | Л-335 | 17.026 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
190 | Л-336 | 17.95 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.27
191 | Л-340 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.02
192 | Л-347 | 16.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.159
193 | Л-349 | 7.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.91
194 | Л-353 | 3.72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
195 | Л-355 | 42.55 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
196 | Л-357 | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.735
197 | Л-358 | 6.39 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.11
198 | Л-359 | 8.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
199 | Л-361 | 61.27 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.88
200 | Л-362 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.683
201 | Л-363 | 5.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.54
202 | Л-367 | 20.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.46
203 | Л-369 | 23.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.22
204 | Л-397 | 48.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.08
ЛЭП-6-10кВ
1 | Л-1 ҚС Караул | 1.435 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.24
2 | Л-2 ҚС Караул | 9.43 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.1362
3 | Л-3 ҚС Караул | 13.26 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1325
4 | Л-4 ҚС Караул | 72.38 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.081
5 | Л-5 ҚС Караул | 38.525 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13875
6 | Л-2 ҚС Бестамак | 4.09 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.20916
7 | Л-2 ҚС Саржал | 4.03 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.2275
8 | Л-3 ҚССаржал | 12.22 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.0033
9 | Л-2 ҚС Бирлик | 2.27 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.29875
10 | Л-1 ҚС Жананур | 3.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1112
11 | Л-2 ҚС Жананур | 36.465 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.024
12 | Л-2 ҚС Журекадыр | 42.565 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.16
13 | Л-3 ҚС Каскабулак | 15.46 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
14 | Л-1 ҚС Кайнар | 9.52 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.2383
15 | Л-2 ҚС Кайнар | 126.35 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1245
16 | Л-1 ҚС Абралы | 43.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.08
17 | Л-1 ҚС Сапак | 51.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.033
18 | Л-2 ҚС Сапак | 33.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.031
19 | Л-2 ТП-10кВ Догалан | 6 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
20 | Л-4 ТП-10кВ Догалан | 19.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
21 | Л-5 ТП-10кВ Догалан | 24.84 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
22 | Л-3С ҚС 52 | 1.5 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
23 | Л-307 ҚС 53 | 2.7 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.912
24 | Л-308 ҚС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.1248
25 | Л-311 ҚС 53 | 0.25 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.108
26 | Л-314 ҚС 53 | 2.205 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.096
27 | Л-316 ҚС 53 | 0.657 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.24
28 | Л-318 ҚС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.384
29 | Л-324 ҚС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.252
30 | Л-328 ҚС 53 | 1.208 | ААБ-3*120 | 6 | 2.022 | 0.624
31 | Л-329 ҚС 53 | 12.7 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.072
32 | Л-330 ҚС 53 | 1.29 | ААБ-3*150 | 6 | 2.448 | 0.048
33 | Л-331 ҚС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.672
34 | Л-332 ҚС 53 | 1.369 | АСБ-3*70 | 6 | 2.458 | 0.342
35 | Л-333 ҚС 53 | 3.09 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.792
36 | Л-334 ҚС 53 | 1.15 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.6
37 | Л-7 ҚС Чаган | 2.44 | АСБ-3*50 | 10 | 1.502 | 0.02
38 | Л-1 ҚС Чаган | 34.74 | АС-50 | 10 | 2.16 | 0.2
39 | Л-1 ҚС Бескарагай | 5,157/1,843 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.867
40 | Л-3 ҚС Бескарагай | 12,74/6,57 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.02
41 | Л-4 ҚСБескарагай | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.28
42 | Л-5 ҚС Бескарагай | 5.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.563
43 | Л-байланыс ҚС Бескарагай | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.57
44 | Л-1 ҚС Канонерка | 11 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.41
45 | Л-байланыс ҚС Канонерка | 11.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.085
46 | Л-2 ҚС Долонь | 20.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.148
47 | Л-4 ҚС Долонь | 8,78/2,93/0,79 | АС-35/ ПС-25/АС-50 | 10 | 0.9 | 0.08
48 | Л-2 ҚС Рамадан | 2.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.155
49 | Л-3 ҚС Рамадан | 3.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.083
50 | Л-байланыс ҚС Рамадан | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
51 | Л-1 ҚС Карабас | 2,86/0,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.245
52 | Л-2 ҚС Карабас | 7,38/2,42 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.13
53 | Л-3 ҚС Карабас | 2.6 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
54 | Л-4 ҚС Карабас | 19,740/14,360 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.111
55 | Л-3 ҚС Бегень | 32,86/5,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.04
56 | Л-4 ҚС Бегень | 9.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.195
57 | Л-байланыс ҚС Лесная | 47,03/8,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0
58 | Л-3 ҚС Жетыжар | 32.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
59 | Л-5 ҚС Жетыжар | 5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.108
60 | Л-байланыс ҚС Жетыжар | 47,03/8,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.057
61 | Л-4 ҚС Кривинка | 3.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.164
62 | Л-1 ҚС Карагайлы | 4,97/1,83 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.062
63 | Л-2 ҚС Карагайлы | 6.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.38
64 | Л-1 ҚС Бозтал | 0,78/1,22 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.082
65 | Л-4 ҚС Бозтал | 44,2/7,07 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.008
66 | Л-3 ҚС Башкуль | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.073
67 | Л-байланыс ҚС Башкуль | 23,990/1,01 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.001
68 | Л-1 ҚС Ерназар | 1.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.031
69 | Л-2 ҚС Ерназар | 23.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.116
70 | Л-3 ҚС Ерназар | 6.9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.202
71 | Л-4 ҚС Ерназар | 12,730/2,37 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.033
72 | Л-5 ҚС Ерназар | 50,160/1,15 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
73 | Л-байланыс ҚС Дмитриевка - ҚС Бородулиха | 18.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.66
74 | Л-байланыс ҚС Ивановка - ҚС Бородулиха | 29,41/4,17 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.66
75 | Л-1 ҚС Бородулиха | 14/8 | АС-50/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
76 | Л-6 ҚС Бородулиха | 3.98 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.34
77 | Л-1 ҚС Новопокровка | 9,92/9,224 | АС-70/АС-35 | 10 | 1.8 | 1.11
78 | Л-2 ҚС Новопокровка | 38.58 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.31
79 | Л-2 ҚС Бель-Агач | 49.71 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.45
80 | Л-6 ҚС Бель-Агач | 13,25/0,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
81 | Л-8 ҚС Бель-Агач | 4.1 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.3
82 | Л-9 ҚС Бель-Агач | 24.02 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.07
83 | Л-1 ҚС Н-Шульба 110 | 0,612/2,6/26,85 | А-35/А-50/А-70 | 10 | 1.8 | 0.51
84 | Л-7 ҚС Н-Шульба 110 | 28.93 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.53
85 | Л-2 ҚС Ново-Шульба 35 | 15.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.29
86 | Л-3 ҚС Ново-Шульба 35 | 9.83 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
87 | Л-4 ҚС Ново-Шульба 35 | 9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.58
88 | Л-5 ҚС Ново-Шульба 35 | 7.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.31
89 | Л-4 ҚС Петропавловка | 30,22/7,28 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.54
90 | Л-5 ПС Петропавловка | 20.2 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.12
91 | Л-1 ҚС Дмитриевка | 28.25 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.76
92 | Л-6 ҚС Дмитриевка | 14.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.02
93 | Л-1 ҚС Красный Аул | 5,32/3,08 | АС-50/АС-70 | 10 | 2.2 | 0.14
94 | Л-3 ҚС Красный Аул | 32,73/3,57 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.34
95 | Л-1 ҚС Ивановка | 0.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.11
96 | Л-7 ҚС Ивановка | 9.73 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.35
97 | Л-1 ҚС Переменовка | 8.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
98 | Л-2 ҚС Переменовка | 22.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.08
99 | Л-4 ҚС Переменовка | 5.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13
100 | Л-1 ҚС Буркотово | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.011
101 | Л-2 ҚС Буркотово | 3.86 | А-70 | 10 | 2.6 | 0.13
102 | Л-3 ҚСБуркотово | 19.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.18
103 | Л-2 ҚС Красный Яр | 4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.27
104 | Л-4 ҚС Красный Яр | 12.6 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.03
105 | Л-1 ҚС Песчанка С | 4.53 | ПС-35 | 10 | 1.1 | 0.03
106 | Л-3 ҚС Песчанка С | 6 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.21
107 | Л-4 ҚС Песчанка С | 10,05/12,95 | АС-35/А-35 | 10 | 1.8 | 0.09
108 | Л-1 ҚС Пролетарка | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
109 | Л-4 ҚС Пролетарка | 34.8 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
110 | Л-10 ҚС Левобережная С | 21 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.05
111 | Л-11 ҚС Левобережная С | 4.48 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.171
112 | Л-байланыс ҚС Приречная - ҚС Левобережная С | 18.335 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.56
113 | Л-1 ҚС Приречная | 3,22/20,720 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.48
114 | Л-2 ҚС Приречная | 2,535/0,3 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.19
115 | Л-4 ҚС Приречная | 2.074 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.17
116 | Л-2 ҚС Ново-Баженово | 1.1 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.0625
117 | Л-3 ҚС Ново-Баженово | 1.17 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
118 | Л-6 ҚС Ново-Баженово | 1,330/5,83/8,056 | АС-50/ПС-16/А-50 | 10 | 2.2 | 0.33
119 | Л-9 ҚС Ново-Баженово | 1,936/10,824 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.111
120 | Л-11 ҚС Ново-Баженово | 24,97/30,060 | АС-50/А-50 | 10 | 2.2 | 0.17
121 | Л-1 ҚС Чекоман | 17,41/43,35/80,75 | А-35/АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.11
122 | Л-3 ҚС Чекоман | 11.28 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
123 | Л-5 ҚС Чекоман | 4.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
124 | Л-6 ҚС Чекоман | 38,97/30,93 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.0033
125 | Л-7 ҚС Чекоман | 3.8 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.01
126 | Л-9 ҚС Чекоман | 2.9 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.03
127 | Л-байланыс ҚС УТФ - ҚС Чекоман | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
128 | Л-байланыс ҚС Глуховка ҚС Чекоман | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1
129 | Л-2 ҚС Глуховка | 19,82/5,013/0,6 | А-35 /АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.985
130 | Л-3 ҚС Глуховка | 15.99 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.09
131 | Л-6 ҚС Глуховка | 22.08 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.1625
132 | Л-байланыс ҚС Чекоман - ҚС Глуховка | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
133 | Л-2 ҚС УТФ | 4.13 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.509
134 | Л-5 ҚС УТФ | 3.64 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.91
135 | Л-байланыс ҚС Чекоман - ҚС УТФ | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.2
136 | Л-1 ҚС Знаменка | 3.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.143
137 | Л-2 ҚС Знаменка | 62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.045
138 | Л-3 ҚС Знаменка | 40.13 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
139 | Л-4 ҚС Знаменка | 2,24/3,43/28,98 | А-35/ПС-35/АС-35 | 10 | 1.1 | 0.02
140 | Л-байланыс ҚС Чаганская ҚС Знаменка | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.003
141 | Л-1 ҚС Чаганская | 26,20/14,79 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.009
142 | Л-2 ҚС Чаганская | 15,7/32,48/8,81 | АС-35/А-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
143 | Л-3 ҚС Чаганская | 0.44 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.008
144 | Л-байланыс ҚС Знаменка - ҚС Чаганская | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0
145 | Л-2 ҚС Озерки | 1.32 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.158
146 | Л-3 ҚС Озерки | 27,92/0,705 | А 50/А-35 | 10 | 1.8 | 0.135
147 | Л-4 ҚС Озерки | 1.62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.185
148 | Л-5 ҚС Озерки | 6.37 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13
149 | Л-7 ҚС Турксиб | 7.63 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.16
150 | Л-1 ҚС Новая-Культюба | 5,25/0,94 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.004
151 | Л-1 ҚС Шульбинск | 1,5/0,5 | АСБ-3х180/ААБ-3х150 | 6 | 3.8 | 0.12
152 | Л-2 ҚС Шульбинск | 7.02 | А-50 | 6 | 2.2 | 0.155
153 | Л-3 ҚС Шульбинск | 1.2 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0.198
154 | Л-4 ҚС Шульбинск | 0.3 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0
155 | Л-5 ҚС Шульбинск | 1,36/2,86/0,46 | А-50/АС-50/А-35 | 6 | 1.8 | 0.42
156 | Л-6 ҚС Шульбинск | 0.9 | АСБ-3х180 | 6 | 4.251 | 0.612
157 | Л-131 ҚС-1 | 0,15/0,45 | А-50/АС-70 | 6 | 2 | 0.756
158 | Л-119 ҚС-1 | 0,796/0,801 | ААБ-3*150/АСБ-3*95 | 6 | 2.3 | 0
159 | Л-129 ҚС-1 | 7.32 | А-50 | 6 | 2.1 | 2.592
160 | Л-104 ҚС-1 | 9,250/0,1/0,08 | А-50/ААБ-95/ААШВ-120 | 6 | 2.1 | 0.72
161 | Л-118 ҚС-1 | 3,03/1,35/0,552/0,114/ | АС-70/А-50/ААШВ-120/АСБ-185/ | 6 | 2.1 | 0.684
162 | Л-120 ҚС-1 | 1,278/2,55/1,284/1,311/2,230/0,58 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185/ААШВ-240/АСБ-70/ААБ-120 | 6 | 1.9 | 2.16
163 | Л-124 ҚС-1 | 7,486/0,150 | АС-50/АСБ-185 | 6 | 2 | 1.728
164 | Л-201 ҚС-2 | 1,05/1,1/3,458/0,6/0,112 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-240 | 6 | 2.3 | 1.632
165 | Л-207 ҚС-2 | 2,955/0,866 | АСБ-185/АСБ-240 | 6 | 3.3 | 0.768
166 | Л-223 ҚС-2 | 3,797/0,875/0,21 | А-70/АСБ-120/АСБ-240 | 6 | 2.5 | 1.368
167 | Л-221 ҚС-2 | 2,11/2,014/2,2/0,62/0,13 | А-95/АС-50/АСБ-185/АСБ-240/АСБ-150 | 6 | 2 | 3.312
168 | Л-219 ҚС-2 | 1,95/1,541/1,206/0,915 | ААШВ-120/ААБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.728
169 | Л-227 ҚС-2 | 2,35/0,36/0,23/0,47 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-70/АСБ-95 | 6 | 1.9 | 0.432
170 | Л-206 ҚС-2 | 0.75 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.36
171 | Л-208 ҚС-2 | 5.01 | АСБ-150 | 6 | 2.9 | 0.384
172 | Л-212 ҚС-2 | 0,846/2,552 | АСБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.576
173 | Л-222 ҚС-2 | 0,995/0,08/0,33/1,472/1,507 | А-70/А-50/АСБ-95/ААШВ-120/ААБ-150 | 6 | 1.9 | 1.728
174 | Л-234 ҚС-2 | 2,8/1,75 | АСБ-150/АСБ-240 | 6 | 2.9 | 0.768
175 | Л-236 ҚС-2 | 0,09/4,22/2,717/0,847/1,3/0,34 | А-70/АСБ-240/ААБ-185/ААБ-120/ААБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.344
176 | Л-303 ҚС-3 | 0,648/0,44/0,36/0,91/1,725/0,26 | АСБ-150/АСБ-95/ААБ-70/АСБ-185/ААБ-120/АСБ-50 | 6 | 1.9 | 0
177 | Л-305 ҚС-3 | 0,15/0,97/0,617 | А-120/АСБ-95/ААБ-150 | 6 | 2.3 | 1.92
178 | Л-307 ҚС-3 | 0,04/2,69/0,456/0,1 | А-50/АСБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.548
179 | Л-317 ҚС-3 | 0,6/0,34/0,5/1,2/0,3 | АСБ-95/АСБ-185/СБ-50/ААБ-120/ААБ-150 | 6 | 1.5 | 0.936
180 | Л-319 ҚС-3 | 1.54 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.384
181 | Л-321 ҚС-3 | 0,16/0,2/1,806/0,995/2,672/0,5/0,65 | АС-70/ПС-70/А-70/АСБ-240/ААШВ-185/АСБ-70/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.104
182 | Л-323 ҚС-3 | 1,170/1,64/1,25/0,699 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 2.232
183 | Л-302 ҚС-3 | 1,67/0,2/0,4 | АСБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 2.784
184 | Л-304 ҚС-3 | 1.9 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.342
185 | Л-306 ҚС-3 | 0,35/3,015/1,907/0,05/0,88/0,46 | А-70/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-95/АСБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.3 | 2.304
186 | Л-316 ҚС-3 | 1,501/0,966/0,408 | АСБ-185/АСБ-240/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.72
187 | Л-318 ҚС-3 | 0,28/0,21/1,17/0,72/0,38/1,068/1,25 | А-120/А-95/А-50/АСБ-120/АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 0.72
188 | Л-320 ҚС-3 | 0,85/1,05 | АСБ-120/ААБ-185 | 6 | 2.5 | 0.528
189 | Л-322 ҚС-3 | 0,93/0,91/1,04/0,4 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.62
190 | Л-403 ҚС-4 | 3,19/1,5/1,01/0,1 | АСБ-240/АСБ-185/ААШВ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.288
191 | Л-437 ҚС-4 | 0,9/0,749/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 2.544
192 | Л-419 ҚС-4 | 4,490/1,050/1,045/1,500/1,500 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-95/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 2.232
193 | Л-421 ҚС-4 | 3,190/1,500/1,010/0,100 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-120/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.44
194 | Л-425 ҚС-4 | 0,410/3,300/0,60/0,30 | АС-35/АСБ-240/АСБ-185/А-50 | 6 | 1.7 | 1.056
195 | Л-429 ҚС-4 | 2,150/0,850 | АПвП-185/ААБ-150 | 6 | 2.9 | 0.9
196 | Л-418 ҚС-4 | 1,045/0,425/0,400 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.344
197 | Л-438 ҚС-4 | 0.496 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.288
198 | Л-440 ҚС-4 | 0,900/0,949/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0
199 | Л-424 ҚС-4 | 1,820/1,440/0,921 | АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.9 | 0.864
200 | Л-426 ҚС-4 | 3,833/0,440/0,120 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.44
201 | Л-430 ҚС-4 | 1,940/0,3,300/0,120/0,20/,0,60 | А-50/АСБ-240/ААБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.728
202 | Л-434 ҚС-4 | 0,250/0,600/1,009/1,522/0,634 | ААБ-240/АСБ-150/АСБ-120/АСБ-70/ААШВ-95 | 6 | 1.9 | 1.8
203 | Л-703 ҚС-7 | 2,160/1,820/0,285/1,312/1,360 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70АСБ-120 | 6 | 1.9 | 0
204 | Л-723 ҚС-7 | 0,570/0,630 | АСБ-240/ААШВ-120 | 6 | 2.5 | 0
205 | Л-727 ҚС-7 | 0,800/0,745/0,435/0,520/0,40 | ААБ-150/АСБ-185/АСБ-120/ААБ-240/АС-35 | 6 | 1.7 | 0
206 | Л-704 ҚС-7 | 0,800/1,963/2,735/0,89 | А-50/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 5.712
207 | Л-724 ҚС-7 | 1,150/0,470/0,900/0,420 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 4.032
208 | Л-728 ҚС-7 | 0,800/2,173/2,735 | А-120/ААБ-150/ААБ-240 | 6 | 2.5 | 0.984
209 | Л-819 ҚС-8 | 2,040/3,160/0,320/0,316/0,325/0,330 | АС-70/А-50/ААБ-150/ААБ-185/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 2.232
210 | Л-823 ҚС-8 | 4,000/1,400/0,350/0,470/1,080/0,25 | АС-70/АСБ-185/ААБ-340/ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.44
211 | Л-827 ҚС-8 | 0,150/2,470/2,578/0,880/0,330/0,100 | А-120/А-70/АСБ-185/ААБ-70/АСБ-120/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 0.984
212 | Л-829 ҚС-8 | 1.047 | АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.6
213 | Л-812 ҚС-8 | 7,970/6,172/1,450 | А-70/А-50/А-120 | 6 | 2.1 | 0.912
214 | Л-816 ҚС-8 | 0,620/0,912 | АС-50/ААБ-95 | 6 | 2 | 0.036
215 | Л-834 ҚС-8 | 4.343 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.098
216 | Л-913 ҚС-9C | 2,600/0,125/0,90 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 0.285
217 | Л-904 ҚС-9C | 0,600/7,180/0,580/0,80 | АС-50/АС-35/АСБ-185/АСБ-120 | 10 | 2.8 | 0.588
218 | Л-3 ҚС-10C | 1,148/0,302/0,380/0,060/0/020 | А-70/АС-70/ААБ-3*240/АСБ-3*70/ААШВ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.344
219 | Л-5 ҚС-10C | 4,69/1/0,1/0,760/0,24/0,310 | А-50/АС-95/АВБшвб-3*240/АСБ-3*120/АСБ-3*185/АСБ-3*150 | 6 | 2.1 | 2.016
220 | Л-7 ҚС-10C | 3,870/0,305/0,370/0,560/0,380/0,390 | АС-70/АСБ-3*150/ААБ 3*70/ААШВ-3*120/АСБ-3*240/АСБ-3*185 | 6 | 1.9 | 0.972
221 | Л-17 ҚС-10C | 3,700/2,470/1,947/0,700/0,1/1,200 | АСБ-3*240/ААШВ-3*120/ААШВ-3*185/ААБ-3*150/АСБ-3*95/АСБ-3*70 | 6 | 1.9 | 2.496
222 | Л-19 ҚС-10C | 3,950/1,154/0,270/0,308 | АСБ-3*240/АСБ-3*70/АСБ-3*185/АСБ-3*95 | 6 | 1.9 | 0.624
223 | Л-21 ҚС-10C | 1,628/3,445/0,514 | АСБ-185/АС-95/ААБ-70 | 6 | 1.48 | 2.544
224 | Л-23 ҚС-10C | 2,000/4,560/0,3/0,955/0,170 | АС-70/АСБ-3*240/ААБ-3*185/АСБ-3*95/АСБ-3*150 | 6 | 2.6 | 1.248
225 | Л-4 ҚС-10C | 6,5/1,29/1,483/0,05 | А-50/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.872
226 | Л-6 ҚС-10C | 4,26/0,2/0,1 | АС-95/АСБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.008
227 | Л-8 ҚС-10C | 2,64/0,63/2,25 | АС-95/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.144
228 | Л-18 ҚС-10C | 0,5/1,305/1,987/0,4/0,63 | ААБ-240/ААБ-95/ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-120 | 6 | 2.3 | 2.304
229 | Л-20 ҚС-10C | 1,65/0,38/0,845/0,375/2,285/0,39 | А-95/АСБ-240/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.344
230 | Л-22 ҚС-10C | 1,57/2,96/5,921/0,4 | АС-120/ААШВ-185/АСБ-240/АСБ-120/ | 6 | 2.5 | 1.944
231 | Л-24 ҚС-10C | 2,0/0,83/1,028/0,72/0,27/0,421 | АС-70/А-50/АСБ-185/СБ-95/ААШВ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.1 | 1.68
232 | Л-5 ҚС-11C | 1,3/0,236/0,354/0,358 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.296
233 | Л-13 ҚС-11C | 0,2/0,46/0,125/0,895 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.008
234 | Л-33 ҚС-11C | 1,5/0,771/0,36/1,2/0,096/1,904 | А-35/А-95/А-70/ААБ-120/АСБ-70/АСБ-240 | 6 | 1.6 | 1.296
235 | Л-35 ҚС-11C | 0,934/1,5/0,15/0,11 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.936
236 | Л-37 ҚС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0
237 | Л-39 ҚС-11C | 0,78/0,307/0,259/4,2/1,972/2,86/0,5 | А-120/А-95/А-50/АСБ-240/АСБ-120/ААБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 2.088
238 | Л-8 ҚС-11C | 1,78/0,74/0,666/0,365/0,03/1,417 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.26
239 | Л-10 ҚС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0.06
240 | Л-30 ҚС-11C | 2.88 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 0.468
241 | Л-34 ҚС-11C | 0,756/1,361/1,046/0,13 | ААШВ-185/ААШВ-150/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.728
242 | Л-36 ҚС-11C | 3.5 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 1.296
243 | Л-7 ҚС-12С | 4,798/2,426/0,55/0,18 | ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.584
244 | Л-9 ҚС-12С | 0,65/4,61/1,27/0,71/0,315/0,406 | А-150/АСБ-240/АСБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.824
245 | Л-15 ҚС-12С | 2,87/1,5/0,45 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.536
246 | Л-39 ҚС-12С | 0,03/0,06/0,59/2,79/2,25/0,669/0,971 | А-120/А-70/А-50/ААШВ-150/ААШВ-185/АСБ-120/АСБ-70 | 6 | 2.1 | 1.68
247 | Л-10 ҚС-12С | 0,35/2,0/0,38/1,28/0,425/0,987 | А-120/ААБ-240/ААБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.248
248 | Л-14 ҚС-12С | 2,555/0,715/0,7/1,0 | ААБ-185/ААБ-150/ААБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.5 | 0.72
249 | Л-20 ҚС-12С | 0,6/3,46/2,05/0,261/0,835 | А-50/АСБ-150/ААШВ-185/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.344
250 | Л-5 ҚС 14 | 2,145/0,125/0,38/0,35 | АСБ-240/ААШВ-185/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.324
251 | Л-15 ҚС 14 | 1,850/0,4/0,945 | ААБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 0.888
252 | Л-17 ҚС 14 | 2,14/2,903/0,8/1,03/0,13 | А-95/АСБ-120/СБ-95/ААШВ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.344
253 | Л-21 ҚС 14 | 1,147/0,23/0,38/0,325 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.008
254 | Л-18 ҚС 14 | 0,8/1,178/0,23/0,18/0,34 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-95/ААШВ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.3 | 0.864
255 | Л-20 ҚС 14 | 1,65/0,19/0,6 | ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.72
256 | Л-22 ҚС 14 | 1,8/0,925/0,24/0,582/0,34 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-120/ААШВ-95 | 6 | 2.3 | 0.648
257 | Л-28 ҚС 14 | 2,677/0,3/0,571/0,78 | АСБ-240/ААШВ-95/ААШВ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.624
258 | Л-32 ҚС 14 | 2,996/1,515/0,336/0,38 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70 | 6 | 2.9 | 1.26
259 | Л-34 ҚС 14 | 2,846/0,726/0,515 | АСБ-240/ААБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.9
260 | Л-7 ҚС ПТФ | 6.02 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.07
261 | Л-9 ҚС ПТФ | 1,235/1,05 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
262 | Л-11 ҚС ПТФ | 3,35/1,52 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.26
263 | Л-4 ҚС ПТФ | 1,41/0,91 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.84
264 | Л-14 ҚС ПТФ | 2,972/0,52 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.58
265 | Л-16 ҚС ПТФ | 13,486/1,15/0,214 | АС-95/ААБ-150/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
266 | Л-20 ҚС ПТФ | 0,04/3,36 | АСБ-150/АС-70 | 10 | 4.096 | 0.8
267 | Л-22 ҚС ПТФ | 7,144/0,125/0,95 | АС-50/АСБ-240/АСБ-120 | 10 | 3.4 | 0.8
268 | Л-3 ҚС Восход | 2,550/0,120 | А-95/АСБ-150 | 10 | 4.9 | 0.3
269 | Л-9 ҚС Восход | 2,080/2,420 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.4 | 0.765
270 | Л-4 ҚС Восход | 4.89 | АС-50 | 10 | 3.4 | 0.12
271 | Л-6 ҚС Восход | 23,377/0,150/0,323 | А-70/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 4.3 | 3.2
272 | Л-1 ҚС К.Кордон | 0,400/0,450/0,160/0,590 | АС-50/АСБ-185/АСБ-150/ААШВ-50 | 10 | 2.6 | 0.3
273 | Л-3 ҚС Аягуз | 0.8 | АСБ-120 | 10 | 3.37 | 0.205
274 | Л-17 ҚС Аягуз | 3.3 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.596
275 | Л-25 ҚС Аягуз | 6.328 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.476
276 | Л-33 ҚС Аягуз | 12.86 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.997
277 | Л-12 ҚС Аягуз | 0.2 | АСБ-95 | 10 | 2.999 | 0.067
278 | Л-14 ҚС Аягуз | 12.283 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.487
279 | Л-16 ҚС Аягуз | 12.341 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.723
280 | Л-18 ҚС Аягуз | 8.89 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 2.44
281 | Л-20 ҚС Аягуз | 2.823 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.603
282 | Л-22 ҚС Аягуз | 9.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.337
283 | Л-4 ҚС Бозай | 22.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
284 | Л-5 ҚС Мын-булак | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.094
285 | Л-6 ҚС Мын-булак | 21.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
286 | Л-7 ҚС Мын-булак | 29.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.014
287 | Л-3 ҚС Актогай | 10.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
288 | Л-11 ҚС Актогай | 1.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.257
289 | Л-1 ҚС Тарлаулы | 24.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.033
290 | Л-2 ҚС Тарлаулы | 4.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.193
291 | Л-1 ҚС Чингужи | 39.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.325
292 | Л-2 ҚС Чингужи | 31.965 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
293 | Л-3 ҚС Чингужи | 5.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.175
294 | Л-6 ҚС Чингужи | 23.04 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.062
295 | Л-1 ҚС Емельтау | 1.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.066
296 | Л-4 ҚС Емельтау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
297 | Л-1 ҚС Айгыз | 35.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.129
298 | Л-4 ҚС Айгыз | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.157
299 | Л-1 ҚС Мадениет | 21.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
300 | Л-2 ҚС Мадениет | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.083
301 | Л-3 ҚС Мадениет | 60.56 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.235
302 | Л-7 ҚС в/ч Южная | 5.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.438
303 | Л-2 ҚС в/ч Южная | 1.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.073
304 | Л-2 ҚС Майлин | 0.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.054
305 | Л-3 ҚС Майлин | 1.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.064
306 | Л-5 ҚС Майлин | 36.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.012
307 | Л-1 ҚС Доненбай | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.047
308 | Л-2 ҚС Доненбай | 10.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.061
309 | Л-4 ҚС Доненбай | 7.29 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
310 | Л-5 ҚС Доненбай | 7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.001
311 | Л-1 ҚС Тарбагатай | 4.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.184
312 | Л-2 ҚС Тарбагатай | 22.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.003
313 | Л-3 ҚС Тарбагатай | 55.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.023
314 | Л-1 ҚС Карагач | 14.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.131
315 | Л-2 ҚС Карагач | 1.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
316 | Л-1 ҚС Сары-Арка | 22.01 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
317 | Л-2 ҚС Сары-Арка | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.182
318 | Л-1 ҚС Баршатас | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.084
319 | Л-2 ҚС Баршатас | 64.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
320 | Л-3 ҚС Баршатас | 50.32 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.172
321 | Л-4 ҚС Баршатас | 10.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.292
322 | Л-5 ҚС Баршатас | 23.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
323 | Л-6 ҚС Баршатас | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.251
324 | Л-11 ҚС Урджар | 16.33 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.54
325 | Л-17 ҚС Урджар | 15.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.37
326 | Л-15 ҚС Урджар | 13 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0
327 | Л-21 ҚС Урджар | 17.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.207
328 | Л-4 ҚС Урджар | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.182
329 | Л-8 ҚС Урджар | 8.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.047
330 | Л-18 ҚС Урджар | 20.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.29
331 | Л-20 ҚС Урджар | 10.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.36
332 | Л-24 ҚС Урджар | 5.2 | АС-70 | 10 | 0 | 1.88
333 | Л-4 ҚС Маканчи | 16.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.35
334 | Л-6 ҚС Маканчи | 7.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.169
335 | Л-8 ҚС Маканчи | 5.53 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
336 | Л-1 ҚС Маканчи | 13.13 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.53
337 | Л-2 ҚС Маканчи | 11.83 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.34
338 | Л-3 ҚС Маканчи | 22.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.044
339 | Л-1 ҚС Таскескен | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
340 | Л-3 ҚС Таскескен | 64.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
341 | Л-5 ҚС Таскескен | 2.66 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.072
342 | Л-7 ҚС Таскескен | 3.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.238
343 | Л-10 ҚС Таскескен | 7.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.269
344 | Л-1 ҚС Бахты | 60.86 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
345 | Л-2 ҚС Бахты | 2.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.277
346 | Л-3 ҚС Бахты | 13.23 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.43
347 | Л-1 ҚС Кокозек | 14.61 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
348 | Л-2 ҚС Кокозек | 7.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
349 | Л-3 ҚС Кокозек | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
350 | Л-2 ҚС Ельтай | 4.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.112
351 | Л-3 ҚС Ельтай | 1.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.097
352 | Л-1 ҚС Баркытбел | 22.97 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.39
353 | Л-2 ҚС Баркытбел | 18.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.056
354 | Л-3 ҚС Баркытбел | 4.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.157
355 | Л-4 ҚС Баркытбел | 27.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.155
356 | Л-1 ҚС Жанатилек | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
357 | Л-2 ҚС Жанатилек | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
358 | Л-3 ҚС Жанатилек | 9.27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
359 | Л-2 ҚС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.128
360 | Л-3 ҚС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.018
361 | Л-4 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.057
362 | Л-5 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
363 | Л-2 ҚС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
364 | Л-3 ҚС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.21
365 | Л-4 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.176
366 | Л-1 ҚС Алтыншокы | 4.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
367 | Л-2 ҚС Алтыншокы | 15.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
368 | Л-3 ҚС Алтыншокы | 6.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.153
369 | Л-4 ҚС Алтыншокы | 7.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
370 | Л-1 ҚС Каракол | 27.16 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
371 | Л-2 ҚС Каракол | 5.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.097
372 | Л-3 ҚС Каракол | 3.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.225
373 | Л-1 ҚС Шолпан | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
374 | Л-5 ҚС Сегизбай | 6.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.117
375 | Л-7 ҚС Сегизбай | 14.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.073
376 | Л-1 ҚС Карабута | 5.74 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.144
377 | Л-2 ҚС Карабута | 23.45 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
378 | Л-1 ҚС Акчока | 2.73 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.153
379 | Л-2 ҚС Акчока | 44.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
380 | Л-3 ҚС Акчока | 39.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.017
381 | Л-1 ҚС Кабанбай 1,2 | 84.84 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.288
382 | Л-2 ҚС Кабанбай 1,2 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.728
383 | Л-4 ҚС Кабанбай 1,2 | 910 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.037
384 | Л-8-I ҚС Кабанбай 1,2 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
385 | Л-8-II ҚС Кабанбай 1,2 | 4.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
386 | Л-1 ҚС Коктерек | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
387 | Л-2 ҚС Коктерек | 17.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.102
388 | Л-1 ҚС Келдимурат | 7.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
389 | Л-2 ҚС Келдимурат | 4.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.086
390 | Л-3 ҚС Келдимурат | 6.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.025
391 | Л-4 байланыс ҚС Келдимурат | 10.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
392 | Л-1 ҚС Каратума | 5.39 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
393 | Л-3 ҚС Каратума | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
394 | Л-1 ҚС Карабулак | 18.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.133
395 | Л-3 ҚС Карабулак | 4.42 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
396 | Л-1 ҚС Коктал | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.124
397 | Л-5 ПС Коктал | 63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.055
398 | Л-35 ҚС 28 | 6.94 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.378
399 | Л-2 ҚС 28 | 68.07 | АС-120 | 10 | 6.0288 | 0.21
400 | Л-5 ҚС Калбатау | 11.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.6
401 | Л-7 ҚС Калбатау | 13.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.3
402 | Л-11 ҚС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.09
403 | Л-15 ҚС Калбатау | 26.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
404 | Л-21 ҚС Калбатау | 7.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.26
405 | Л-10 ҚС Калбатау | 24.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
406 | Л-16 ҚС Калбатау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.7
407 | Л-22 ҚС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.12
408 | Л-1 ҚС Жарык | 41.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
409 | Л-2 ҚС Жарык | 2.48 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
410 | Л-3 ҚС Жарык | 55.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.065
411 | Л-1 ҚС Уш-биик | 20.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
412 | Л-2 ҚС Уш-биик | 6.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
413 | Л-3 ҚС Уш-биик | 2.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
414 | Л-1 ҚС Сулу-сары | 16.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
415 | Л-3 ҚС Сулу-сары | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
416 | Л-2 ҚС Сулу-сары | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.063
417 | Л-4 байланыс ҚС Сулу-сары - ҚС Кара-тобе | 23.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
418 | Л-1 ҚС Жарма | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.003
419 | Л-5 ҚС Жарма | 69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.167
420 | Л-1 ҚС Акжал | 2.03 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.258
421 | Л-2 ҚС Акжал | 0.88 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.099
422 | Л-1 ҚС Кызыл-агаш | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.085
423 | Л-2 ҚС Кызыл-агаш | 36.11 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
424 | Л-3 ҚС Кызыл-агаш | 14.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
425 | Л-1 ҚС Ремзавод | 1.75 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.077
426 | Л-2 ҚС Ремзавод | 9.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.202
427 | Л-1 байланыс ҚС Кара-тобе - ҚС Сулу-сары | 36.995 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.222
428 | Л-5 ҚС Кара-тобе | 3.055 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.117
429 | Л-6 ҚС Кара-тобе | 41.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
430 | Л-1 ҚС Чарск | 1.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
431 | Л-3 ҚС Чарск | 0.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
432 | Л-5 ҚС Чарск | 41.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
433 | Л-7 ҚС Чарск | 6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
434 | Л-2 ҚС Чарск | 15.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.14
435 | Л-6 ҚС Чарск | 1.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.02
436 | Л-8 ҚС Чарск | 107.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.078
437 | Л-4 ҚС Суук-булак | 2.6 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.276
438 | Л-1 ҚС М.Карасу | 33.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
439 | Л-2 ҚС М.Карасу | 66.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
440 | Л-2 ҚС Конырбиик | 6.6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.025
441 | Л-2 ҚС Кезенсу | 5.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.034
442 | Л-3 ҚС Суырлы | 23.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
443 | Л-1 ҚС Больше-Нарым | 44,23/8,185/20,455 | АС-35/А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 1.14
444 | Л-2 ҚС Больше-Нарым | 4,45/1,55 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.44
445 | Л-3 ҚС Больше-Нарым | 6,18/0,398 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 1.26
446 | Л-4 ҚС Больше-Нарым | 10,869/0,011 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.54
447 | Л-5 ҚС Больше-Нарым | 3,01/0,048 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.1
448 | Л-1 ҚС Нарым | 2,28/3,9 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.14556
449 | Л-2 ҚС Нарым | 11.05 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.058889
450 | Л-3 ҚС Нарым | 3,9/0,42 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.22167
451 | Л-5 ҚС Нарым | 19.318 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15889
452 | Л-1 ҚС Солдатово | 4.76 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.37
453 | Л-2 ҚС Солдатово | 17.3 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.028
454 | Л-3 ҚС Солдатово | 0.1 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.01
455 | Л-1 ҚС Ново-Поляковка | 18.37 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
456 | Л-2 ҚС Ново-Поляковка | 18.12 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.132
457 | Л-3 ҚС Ново-Поляковка | 1,4/2,592 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.228
458 | Л-4 ҚС Ново-Поляковка | 26,645/0,242 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.006
459 | Л-1 ҚС Ново-Хайрузовка | 0,225/10,46 | АС-50/А-35 | 10 | 2.628 | 0.108
460 | Л-2 ҚС Ново-Хайрузовка | 4,11/0,226 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.373
461 | Л-3 ҚС Ново-Хайрузовка | 15,2/3,77 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.264
462 | Л-1 ҚС Мало-Нарымка | 1,894/9,233 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.34333
463 | Л-2 ҚС Мало-Нарымка | 3,18/0,1 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.314
464 | Л-3 ҚС Мало-Нарымка | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0225
465 | Л-4 ҚС Мало-Нарымка | 14,66/0,82 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.02
466 | Л-1 ҚС Катон-Карагай | 72.714 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.7
467 | Л-3 ҚС Катон-Карагай | 19.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.6
468 | Л-5 ҚС Катон-Карагай | 0.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
469 | Л-2 ҚС Верх-Катунь | 18.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
470 | Л-4 ҚС Верх-Катунь | 4.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.39
471 | Л-6 ҚС Верх-Катунь | 33.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
472 | Л-2 ҚС Берель | 2.33 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
473 | Л-4 ҚС Берель | 13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
474 | Л-6 ҚС Берель | 16.66 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.008
475 | Л-2 ҚС Печи | 2.87 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.114
476 | Л-4 ҚС Печи | 29.13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.124
477 | Л-6 ҚС Печи | 32.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.306
478 | Л-1 ҚС Урыль | 5.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.408
479 | Л-2 ҚС Урыль | 29.735 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.344
480 | Л-3 ҚС Урыль | 35.14 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.192
481 | Л-4 ҚС Урыль | 25.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.258
482 | Л-2 ҚС Черновая | 44.865 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.43
483 | Л-4 ҚС Черновая | 40.93 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.102
484 | Л-6 ҚС Черновая | 3.81 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
485 | Л-8 ҚС Черновая | 1.41 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.315
486 | Л-1 ҚС Солдатово за РВ ВМПП-3 | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03086
487 | Л-904 ҚС-9 | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0
488 | Л-907 ҚС-9 | 0,07/0,72 | ААБ-3х150/А-35 | 6 | 1.577 | 0.108
489 | Л-908 ҚС-9 | 0,036/4,67 | АСБ-3х70/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.192
490 | Л-918 ҚС-9 | 0,138/1,120 | АСБ-3х185/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.144
491 | Л-923 ҚС-9 | 0,15/1,698 | АСБ-3х150/А-70 | 6 | 2.448 | 0.198
492 | Л-604 ҚС-16 | 0.2 | АСБ-3х185 | 6 | 2.55 | 0
493 | Л-615 ҚС-16 | 0,25/0,9 | АСБ-3х185/АС-70 | 6 | 2.458 | 1.296
494 | Л-620 ҚС-16 | 0,185/2,91/0,5 | ААШВ-3х120/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.378
495 | Л-624 ҚС-16 | 0,07/0,78/5,954/0,54/0,72/0,11/0,11 | ААБ-3х180/АС-35/АС-70/АС-95/АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х240 | 6 | 1.623 | 1.404
496 | Л-303 ҚС-23 | 0.7 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.342
497 | Л-308 ҚС-23 | 1,035/0,64 | АСБ-3х185/АСБ-3х95 | 6 | 0.799 | 0.936
498 | Л-310 ҚС-23 | 0.73 | ААБЛ-3х95 | 6 | 1.799 | 0.162
499 | Л-311 ҚС-23 | 9.23 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.504
500 | Л-313 ҚС-23 | 0,05/1,921/0,434 | АСБ-3х185/АС-70/ААБЛ-3х120 | 6 | 2.04 | 1.332
501 | Л-315 ҚС-23 | 0,064/0,39/0,24/0,846/0,436 | АСБ-3х120/АС-50/АСБ-3х70/АС-70/ААШВ-3х95 | 6 | 1.502 | 0.468
502 | Л-318 ҚС-23 | 0,038/1,08/1,672/0,09/0,225/0,3/0,278 | АСБ-3х185/АС-95/АС-70/АСБ-3х120/ААБОЛШ-3х150/АСБ-3х95/АС-70 | 6 | 1.799 | 2.232
503 | Л-319 ҚС-23 | 0,12/0,85/1,55 | ААБ-3х240/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.36
504 | Л-322 ҚС-23 | 0.84 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0
505 | Л-904 ҚС Гидромеханизация | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.072
506 | Л-607 ҚС Гидромеханизация | 0,001/3,9/0,1 | АСБ-3х185/АС-95/А-70 | 6 | 2.458 | 1.08
507 | Л-615 ҚС Гидромеханизация | 0,01/3,06/0,16м/0,212 | АСБ-3х185/АС-70/ААБ-3х120/АСБ-3х95 | 6 | 1.799 | 1.512
508 | Л-3 ҚС Соловьево | 30,39/4,38 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0.2
509 | Л-4 ҚС Соловьево | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.825
510 | Л-5 ҚС Соловьево | 9,54 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.08
511 | Л-6 ҚС Соловьево | 5,26 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.6
512 | Л-7 ҚС Соловьево | 11,836/12,19 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.42
513 | Л-1 ҚС Первороссийка | 2,2/1,12 | АС-35/А-70 | 10 | 2.705 | 0.06
514 | Л-2 ҚС Первороссийка | 0,15/1,53 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2
515 | Л-3 ҚС Первороссийка | 5,84 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.06
516 | Л-6 ҚС Первороссийка | 9,6/13,32 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
517 | Л-1 ҚС Чапаево 110 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.36
518 | Л-5 ҚС Чапаево 110 | 9,84 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
519 | Л-7 ҚС Чапаево 110 | 4,7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.2
520 | Л-12 ҚС-10 | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.50045
521 | Л-3 ҚС Феклистовка | 1,38 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
522 | Л-5 ҚС Феклистовка | 13,44/6,82/1,795 | АС-50/ А-70/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.05
523 | Л-6 ҚС Феклистовка | 16,825 | А-70 | 10 | 4.096 | 0.12
524 | Л-2 ҚС Средигорное | 12,67 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.059153
525 | Л-3 ҚС Средигорное | 2,46/14,52 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.44114
526 | Л-4 ҚС Средигорное | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.24085
527 | Л-2 ҚС Никольск | 3,96 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.17
528 | Л-4 ҚС Никольск | 6,49/40,79 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
529 | Л-5 ҚС Никольск | 0,72 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.03
530 | Л-6 ҚСНикольск | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
531 | Л-7 ҚС Никольск | 1,65 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.04
532 | Л-1 ҚС Теплый Ключ | 0.6 | ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.004
533 | Л-4 ҚС Теплый Ключ | 3,975/5,4 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.88222
534 | Л-5 ҚС Теплый Ключ | 3,465 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.017778
535 | Л-1 ҚС Парыгино | 1,3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.045
536 | Л-2 ҚС Парыгино | 12/7 | АС-70/АС-95 | 10 | 4.096 | 0.02
537 | Л-5 ҚС Парыгино | 5,29 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
538 | Л-6 ҚС Парыгино | 1,05/1,14 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.09
539 | Л-7 ҚС Парыгино | 3,06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2
540 | Л-1 ҚС Тургусун | 3,06 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.02
541 | Л-2 ҚС Тургусун | 5,16 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.26
542 | Л-1 ҚС Путинцево | 3,18/0,525 | АС-16/АС-50 | 6 | 1.029 | 0.084
543 | Л-2 ҚС Путинцево | 0,065/2,575 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.003
544 | Л-1 ҚС Бородино | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
545 | Л-3 ҚС Бородино | 1,26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16
546 | Л-5 ҚС Бородино | 3,3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.12
547 | Л-1 ҚС Чапаево 35 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0
548 | Л-2 ҚС Чапаево 35 | 15,65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
549 | Л-3 ҚС Чапаево 35 | 5,4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
550 | Л-9 ҚС Чапаево 35 | 1,74 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
551 | Л-603 ҚС-36 | 0,72/7,244/2,45/0,6 | АСБ-3х70/А-50/А-35/ПС-25 | 6 | 0.556 | 0.504
552 | Л-605 ҚС-36 | 0,06/1,65 | АСБ-3-70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.096
553 | Л-608 ҚС-36 | 0,04/0,185/2,585 | АСБ-3х70/А-70/А-50 | 6 | 1.502 | 0.36
554 | Л-610 ҚС-36 | 0,04/1,9/11,858 | АСБ-3х70/А-70/А-35/ | 6 | 1.502 | 0.696
555 | Л-611 ҚС-36 | 0,055/1,08/0,96/1,325 | АСБ-3х70/А-70/А-50/А-35 | 6 | 1.502 | 0.504
556 | Л-613 ҚС-36 | 0,06/1,44 | АСБ-3х70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.204
557 | Л-8 ҚС Голубой Залив | 0,732 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0
558 | Л-10 ҚС Голубой Залив | 1,12/1,24 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.45
559 | Л-12 (ҚС-10-нан іске қосу) ҚС Голубой Залив | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0
560 | Л-13 ҚС Голубой Залив | 1,316 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.264
561 | Л-13 ҚС СЗНП-2 | 1,035/1,57/0,26 | АПБВ-3х185-185/ААБл-3х120-120/ААБл-95 | 6 | 1.799 | 0.876
562 | Л-4 ҚС Сажаевка | 0,02км/9,08 | АСБ-3х75/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.264
563 | Л-1 ҚС Новая Бухтарма | 0,6/1,32/0,66 | АС-70/АС-35/АС-95 | 6 | 1.623 | 1.224
564 | Л-5 ҚС Новая Бухтарма | 11,53 | АС-35 | 6 | 1.623 | 0.732
565 | Л-7 ҚС Новая Бухтарма | 0,785/6,895 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.528
566 | Л-13 ҚС Новая Бухтарма | 0,15/ 4,41/13,611 | АСБ-3х150/АС-95/АС-70 | 6 | 2.448 | 0.24
567 | Л-39 ҚС Новая Бухтарма | 2,19/0,73/6,595/2,88 | АСБ-3х50/АСБ-3х70/АС-70/АС-95 | 6 | 1.224 | 0.24
568 | Л-7 ҚС ДСП | 1.155 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0
569 | Л-17 ҚС Мелькомбинат | 3,504/0,15/0,69/0,3 | АС-50/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-3х150 | 10 | 3.246 | 2.526
570 | Л-9 ҚС Мелькомбинат | 0,379/0,369 | АС-70/АСБ-3х185 | 10 | 4.096 | 0.282
571 | Л-10 ҚС Мелькомбинат | 1,735/0,155/1,245/0,99 | А-95/АС-50/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 1.78
572 | Л-11 ҚС Мелькомбинат | 1,340/0,06/0,2 | А-50/АС-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.944
573 | Л-1 ҚС-32 | 7,02/2,730/1,170/0,065 | АС-50/АС-35/АС-70/4хАПвП-1х95 | 10 | 3.246 | 2.38
574 | Л-14 ҚС-32 | 0.52 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.282
575 | Л-4 ҚС-32 | 6,181/2,749/0,620/0,200 | АС-70/АС-35/АСБ-3х240/АСБ-120 | 10 | 2.705 | 3.166
576 | Л-15 ҚС-32 | 2.38 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.72
577 | Л-1 ҚС Герасимовка | 9.97 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.082
578 | Л-2 ҚС Герасимовка | 9.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.032
579 | Л-4 ҚС Герасимовка | 5,189/8,201 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.482
580 | Л-6 ҚС Герасимовка | 4.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.366
581 | Л-5 ҚС КПТФ | 3.86 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.716
582 | Л-7 ҚС КПТФ | 2.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.162
583 | Л-13 ҚС КПТФ | 28,320/0,180 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.41
584 | Л-6 ҚС КПТФ | 12.81 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.008
585 | Л-1 ҚС Ленинка | 2,596/2,352/0,252 | А-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.46
586 | Л-3 ҚС Ленинка | 38350/6,420 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.596
587 | Л-5 ҚС Ленинка | 1,121/11,242/5,997 | А-35/А-70/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.234
588 | Л-6 ҚС Ленинка | 18.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.692
589 | Л-1 ҚС Самсоновка | 27 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.324
590 | Л-3 ҚС Самсоновка | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.206
591 | Л-4 ҚС Самсоновка | 7.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.286
592 | Л-6 ҚС Самсоновка | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
593 | Л-1 ҚС-27 | 3,916/7,354 | АС-25/АС-35 | 6 | 2.195 | 0.236
594 | Л-1 ҚС Чимкура | 5,762/8,778 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.02
595 | Л-3 ҚС Чимкура | 20,129/25,112/0,344/0,095 | АС-35/АС-70/ПС-25/ 4хАПвП-1х95 | 10 | 0.927 | 0.076
596 | Л-2 ҚС Чимкура | 0,308/26,432 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.414
597 | Л-4 ҚС Чимкура | 17.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.254
598 | Л-607 ҚС-26 | 2.69 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
599 | Л-609 ҚС-26 | 4,150/0,720 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.148
600 | Л-611 ҚС-26 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.348
601 | Л-613 ҚС-26 | 4,990/1,500/0,960 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.606
602 | Л-610 ҚС-26 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.422
603 | Л-614 ҚС-26 | 4,485/9,515 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 2.386
604 | Л-3 ҚС КШТ | 0,1/0,44/1,620/0,701/0,6/0,54 | АС-95/АС-50/АСБ-3х240/ ААШВу-3х120/ ААБлож-3х120/ААШВ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.9
605 | Л-11 ҚС КШТ | 3,54/0,245/0,385/0,075 | ЗАС-70/АСБ-3х240/АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.826
606 | Л-39 ҚС КШТ | 3,278/1,000/1,942/0,783/1,280 | АСБ-3х240/АСБ-120/ААШВ-120/АСБ-185/ААБ-120 | 10 | 3.37 | 3.566
607 | Л-41 ҚС КШТ | 1,940/1,203/1,019/0,942/0,520/0,220/2,856 | АСБу-3х150/ АСБ-95/ААБ-120/ААШу-120/ ААШВ-120/АС-70/АС-50 | 10 | 2.999 | 2.846
608 | Л-45 ҚС КШТ | 3,270/0,240 | ААБ-10-3х120/ААБ-3х120 | 10 | 3.4 | 1.01
609 | Л-47 ҚС КШТ | 0,95/2,720/0,320 | АС-70/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.323 | 1.02
610 | Л-2 ҚС КШТ | 2,8/1,710/1,735/0,8 | АСБ-240/ААБ-120/ ААШВ-120/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 2.9
611 | Л-14 ҚС КШТ | 2.1 | АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.78
612 | Л-44 ҚС КШТ | 3,150/0,505/0,430/0,3 | ЗАС-70/АСБ-3х240/ АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 3.514
613 | Л-46 ҚС КШТ | 1,940/0,553/2,006/1,419 | АСБУ-3х150/ААШу-95/АСБ-95/ААШу-120 | 10 | 2.999 | 1.034
614 | Л-9 ҚС Левобережная | 3,940/3,005/0,995/0,185 | АС-35/АС-50/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 1.894
615 | Л-13 ҚС Левобережная | 1,815/1,365/0,250 | А-50/АС-35/АБС-3х50 | 10 | 2.04 | 0.928
616 | Л-15 ҚС Левобережная | 1,515/3,965/0,520 | АС-120/АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.486
617 | Л-17 ҚС Левобережная | 1,373/3,806/7,741/0,165 | АС-120/АС-35/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 2.95
618 | Л-5 ҚС Никитинка | 0,785/4,415 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.718
619 | Л-2 ҚС Никитинка | 1,415/5,968 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.266
620 | Л-4 ҚС Никитинка | 44.26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
621 | Л-6 ҚС Никитинка | 33.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.622
622 | Л-5 ҚС-42 | 1,100/1,350/0,2/0,150/0,266 | АС-35/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-10-3х150/ААБ-3х95 | 10 | 2.705 | 1.586
623 | Л-2 ҚС-42 | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.452
624 | Л-16 ҚС-42 | 0,845/0,785 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.14
625 | Л-21 ҚС-42 | 2 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.5
626 | Л-27 ҚС-42 | 8.4 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.4
627 | Л-29 ҚС-42 | 9,705/0,095 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.56
628 | Л-20 ҚС-42 | 1.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.642
629 | Л-22 ҚС-42 | 2.1 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.696
630 | Л-24 ҚС-42 | 4.85 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.456
631 | Л-26 ҚС-42 | 34.53 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.386
632 | Л-30 ҚС-42 | 8.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.14
633 | Л-1 ҚС Таврия | 7.35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.56
634 | Л-9 ҚС Таврия | 18.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.13
635 | Л-2 ҚС Таврия | 4.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.17
636 | Л-4 ҚС Таврия | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.42
637 | Л-6 ҚС Таврия | 5.18 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.1
638 | Л-8 ҚС Таврия | 5.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
639 | Л-2 ҚС Макеевка | 4.55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
640 | Л-16 ҚС Макеевка | 5.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
641 | Л-17 ҚС Макеевка | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.054
642 | Л-1 ҚС Саратовка | 8.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
643 | Л-3 ҚС Саратовка | 18.161 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.42
644 | Л-2 ҚС Саратовка | 5.4 | А-70 | 10 | 4.0965 | 0.36
645 | Л-6 ҚС Саратовка | 2.71 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.06
646 | Л-8 ҚС Саратовка | 3.405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
647 | Л-68 ҚС Саратовка | 5.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.02
648 | Л-1 ҚС Каменка | 3.76 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.31
649 | Л-3 ҚС Каменка | 6.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.024
650 | Л-4 ҚС Каменка | 12.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.036
651 | Л-10 ҚС Каменка | 19.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.07
652 | Л-11 ҚС Каменка | 26.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
653 | Л-1 ҚС Привольное | 6.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.096
654 | Л-3 ҚС Привольное | 6.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.54
655 | Л-5 ҚС Привольное | 31.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
656 | Л-10 ҚС Привольное | 17.68 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.18
657 | Л-2 ҚС Привольное | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
658 | Л-4 ҚС Привольное | 16.17 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
659 | Л-2 ҚС Ново-Азовое | 2.31 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2.004
660 | Л-4 ҚС Ново-Азовое | 2.24 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.296
661 | Л-7 ҚС Ново-Азовое | 51.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
662 | Л-3 ҚС Ново-Одесское | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
663 | Л-13 ҚС Ново-Одесское | 1.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
664 | Л-2 ҚС Гагарино | 3.63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
665 | Л-4 ҚС Гагарино | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
666 | Л-9 ҚС Гагарино | 14.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
667 | Л-3 ҚС-17 | 13.53 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.15
668 | Л-5 ҚС-17 | 10.19 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.144
669 | Л-6 ҚС-17 | 5.76 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.396
670 | Л-8 ҚС-17 | 2620 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.348
671 | Л-10 ҚС-17 | 0.16 | ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.072
672 | Л-14 ҚС-17 | 18.4 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0
673 | Л-1 ҚС Аюда | 0.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.009
674 | Л-2 ҚС Аюда | 38.935 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.093
675 | Л-3 ҚС Аюда | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
676 | Л-1 ҚС Таргын | 1.77 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.005
677 | Л-3 ҚС Таргын | 13.597 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.306
678 | Л-5 ҚС Таргын | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
679 | Л-4 ҚС Таинты | 23.49 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.06
680 | Л-10 ҚС Белая Гора | 3.765 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.015
681 | Л-2 ҚС Огнёвка | 5530 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.138
682 | Л-4 ҚС Огнёвка | 4.33 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.006
683 | Л-1 ҚС Воздвиженка | 0,31/3,05 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.17
684 | Л-2 ҚС Воздвиженка | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
685 | Л-3 ҚС Воздвиженка | 18,2/1,648/3,118 | АС-35/А-50/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.035
686 | Л-1 ҚС Ивановка | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
687 | Л-4 ҚС Ивановка | 32.22 | АС-35/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.38
688 | Л-1 ҚС Казнаковка | 0,44/15,48/0,126/0,435/1,705 | А-50/А-70/АС-50/А-35/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
689 | Л-2 ҚС Казнаковка | 14.785 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.19
690 | Л-3 ҚС Казнаковка | 17.784 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.2
691 | Л-5 ҚС Казнаковка | 4.249 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
692 | Л-6 ҚС Казнаковка | 16.532 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.075
693 | Л-3 ҚС Кокпекты | 17,8/5,68 | АС-95/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.03
694 | Л-5 ҚС Кокпекты | 11.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.54
695 | Л-6 ҚС Кокпекты | 6.5 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.56
696 | Л-7 ҚС Кокпекты | 7.6 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.96
697 | Л-8 ҚС Кокпекты | 33.8 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.096
698 | Л-1 ҚС Самарка | 6.73 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.76
699 | Л-3 ҚС Самарка | 12.107 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.225
700 | Л-5 ҚС Самарка | 9.07 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.283
701 | Л-11 ҚС Самарка | 11.2 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
702 | Л-13 ҚС Самарка | 2.93 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
703 | Л-2 ҚС Самарка | 0.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.02
704 | Л-4 ҚС Самарка | 7.55 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.38
705 | Л-6 ҚС Самарка | 9.837 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.78
706 | Л-1 ҚС Белое | 0,935/1,215/0,04 | А-70/А-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
707 | Л-3 ҚС Белое | 0.525 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
708 | Л-5 ҚС Белое | 6.7 | АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.048
709 | Л-6 ҚС Белое | 0.75 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
710 | Л-1 ҚС Бигач | 19.5 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.003
711 | Л-2 ҚС Бигач | 21 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
712 | Л-6 ҚС Бигач | 3.8 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
713 | Л-7 ҚС Бигач | 1.05 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 2.7052 | 0.1
714 | Л-2 ҚС Большевик | 13.2 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.336
715 | Л-4 ҚС Большевик | 43.8 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.05
716 | Л-6 ҚС Маринагорка | 5.27 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.07
717 | Л-1 ҚС Миралюбовка | 7.7 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
718 | Л-7 ҚС Миралюбовка | 9.347 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.34
719 | Л-9 ҚС Миралюбовка | 3.919 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.16
720 | Л-3 ҚС Насосная | 11.24 | ПС-50/ А-35 | 10 | 1.3913 | 0.009
721 | Л-2 ҚС Ново-Тимофевка | 8.04 | АС-50/ АС-35 | 6 | 2.7052 | 0.24
722 | Л-6 ҚС Ново-Тимофевка | 9.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.004
723 | Л-1 ҚС Палатцы | 2.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
724 | Л-3 ҚС Палатцы | 1,707/1,79/1,643 | А-50/А-70/А-35 | 10 | 2.628 | 0.03
725 | Л-2 ҚС Палатцы | 0.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
726 | Л-1 ҚС Пантелеймоновка | 2.33 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.04
727 | Л-3 ҚС Пантелеймоновка | 5.2 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.06
728 | Л-5 ҚС Пантелеймоновка | 48.598 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
729 | Л-1 ҚС Преображенка | 12.15 | ПС-25/ А-35 | 10 | 0.92751 | 0.69
730 | Л-2 ҚС Преображенка | 0.4 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 0.22
731 | Л-4 ҚС Преображенка | 23.166 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.11
732 | Л-1 ҚС Ульгули-Малши | 6.458 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.12
733 | Л-2 ҚС Ульгули-Малши | 1.75 | АС-35/ А-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.024
734 | Л-3 ҚС Ульгули-Малши | 15.717 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 0.248
735 | Л-203 ҚС-22 | 4.15 | 50 | 6 | 2.6 | 1.55
736 | Л-207 ҚС-22 | 1.89 | 120 | 6 | 2.6 | 1.15
737 | Л-209 ҚС-22 | 6.58 | 70 | 6 | 2.5 | 1.15
738 | Л-215 ҚС-22 | 1.25 | 70 | 6 | 2.5 | 2
739 | Л-217 ҚС-22 | 2.24 | 70 | 6 | 2.1 | 1.5
740 | Л-219 ҚС-22 | 4.72 | 120 | 6 | 2.6 | 1.65
741 | Л-221 ҚС-22 | 5.18 | 120 | 6 | 2.3 | 1.65
742 | Л-223 ҚС-22 | 4.13 | 50 | 6 | 2.1 | 0.6
743 | Л-204 ҚС-22 | 11.65 | 50 | 6 | 2 | 1.15
744 | Л-206 ҚС-22 | 4.27 | 70 | 6 | 1.9 | 1.15
745 | Л-208 ҚС-22 | 5.21 | 70 | 6 | 2.1 | 1.15
746 | Л-210 ҚС-22 | 10.15 | 50 | 6 | 2.1 | 1.85
747 | Л-214 ҚС-22 | 4.65 | 120 | 6 | 2.6 | 1.4
748 | Л-216 ҚС-22 | 2.8 | 50 | 6 | 2.3 | 1.3
749 | Л-220 ҚС-22 | 4.57 | 70 | 6 | 2.6 | 1
750 | Л-222 ҚС-22 | 2.03 | 120 | 6 | 2.6 | 1.3
751 | Л-224 ҚС-22 | 2.96 | 120 | 6 | 2.3 | 1.1
752 | Л-501 ҚС 25 | 3.2 | 120 | 6 | 2 | 0.9
753 | Л-503 ҚС 25 | 2.31 | 120 | 6 | 1.2 | 1.2
754 | Л-505 ҚС 25 | 1.91 | 95 | 6 | 2.25 | 1.1
755 | Л-507 ҚС 25 | 3.35 | 120 | 6 | 2.1 | 0.75
756 | Л-509 ҚС 25 | 5.46 | 70 | 6 | 1.9 | 0.95
757 | Л-513 ҚС 25 | 2.4 | 120 | 6 | 2 | 0.7
758 | Л-519 ҚС 25 | 2.83 | 120 | 6 | 2.5 | 0.65
759 | Л-523 ҚС 25 | 3.93 | 120 | 6 | 3 | 0.95
760 | Л-502 ҚС 25 | 3.24 | 120 | 6 | 3 | 1.15
761 | Л-518 ҚС 25 | 5.58 | 120 | 6 | 2 | 1.55
762 | Л-520 ҚС 25 | 1.27 | 120 | 6 | 2.3 | 0.9
763 | Л-522 ҚС 25 | 3.74 | 70 | 6 | 2 | 1.1
764 | Л-524 ҚС 25 | 0.77 | 120 | 6 | 2.5 | 0.7
765 | Л-526 ҚС 25 | 4.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.75
766 | Л-528 ҚС 25 | 3 | 120 | 6 | 2.3 | 1.5
767 | Л-103 ҚС 31 | 3.5 | 50 | 6 | 2.3 | 1.15
768 | Л-105 ҚС 31 | 3.36 | 120 | 6 | 2.3 | 1.2
769 | Л-107 ҚС 31 | 3.16 | 120 | 6 | 1.9 | 1.3
770 | Л-111 ҚС 31 | 8.02 | 50 | 6 | 2.1 | 1.25
771 | Л-113 ҚС 31 | 0.07 | 95 | 6 | 2.2 | 0.85
772 | Л-115 ҚС 31 | 2.83 | 120 | 6 | 1.9 | 1.15
773 | Л-104 ҚС 31 | 2.65 | 120 | 6 | 2.3 | 1.25
774 | Л-106 ҚС 31 | 2.58 | 120 | 6 | 2.3 | 1.35
775 | Л-110 ҚС 31 | 4.06 | 70 | 6 | 1.9 | 1.2
776 | Л-114 ҚС 31 | 1.7 | 95 | 6 | 1.9 | 1.25
777 | Л-116 ҚС 31 | 2.03 | 95 | 6 | 1.5 | 0.55
778 | Л-118 ҚС 31 | 4.36 | 70 | 6 | 2.3 | 1.6
779 | Л-120 ҚС 31 | 2.6 | 120 | 6 | 2.5 | 0.9
780 | Л-309 ҚС 33 | 5.73 | 50 | 6 | 2 | 0.85
781 | Л-312 ҚС 33 | 7.37 | 70 | 6 | 1.9 | 1.15
782 | Л-316 ҚС 33 | 2.42 | 70 | 6 | 2.5 | 0.8
783 | Л-320 ҚС 33 | 4.13 | 70 | 6 | 2.1 | 0.6
784 | Л-323 ҚС 33 | 4.05 | 50 | 6 | 2.1 | 1.25
785 | Л-401 ҚС 34 | 0.64 | 120 | 6 | 0.75 | 0.1
786 | Л-410 ҚС 34 | 1.05 | 120 | 6 | 2.5 | 0.45
787 | Л-411 ҚС 34 | 0.53 | 185 | 6 | 3 | 1
788 | Л-412 ҚС 34 | 1.7 | 120 | 6 | 2.3 | 0.8
789 | Л-413 ҚС 34 | 2.03 | 120 | 6 | 2.3 | 1.35
790 | Л-414 ҚС 34 | 0.31 | 95 | 6 | 2.2 | 0.7
791 | Л-415 ҚС 34 | 2.1 | 120 | 6 | 2.3 | 1
792 | Л-416 ҚС 34 | 3.25 | 70 | 6 | 1.9 | 1
793 | Л-418 ҚС 34 | 0.62 | 120 | 6 | 1 | 0.3
794 | Л-701 ҚС 37 | 10.08 | 50 | 6 | 1.9 | 1.3
795 | Л-709 ҚС 37 | 13.15 | 50 | 6 | 0.9 | 0.45
796 | Л-704 ҚС 37 | 4.24 | 50 | 6 | 2 | 1.25
797 | Л-706 ҚС 37 | 11.08 | 70 | 6 | 2 | 1.1
798 | Л-708 ҚС 37 | 3.84 | 70 | 6 | 1.5 | 0.1
799 | Л-801 ҚС 38 | 19 | 50 | 10 | 1.5 | 1.15
800 | Л-803 ҚС 38 | 6.5 | 50 | 10 | 0.4 | 0.2
801 | Л-808 ҚС 38 | 2.05 | 35 | 10 | 1 | 0.5
802 | Л-810 ҚС 38 | 11 | 50 | 10 | 1.9 | 0.9
803 | Л-902 ҚС 39 | 4.32 | 50 | 6 | 1.9 | 1.2
804 | Л-903 ҚС 39 | 4.38 | 120 | 6 | 2.3 | 1.2
805 | Л-904 ҚС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.3 | 0.75
806 | Л-906 ҚС 39 | 2.4 | 70 | 6 | 2.3 | 1.25
807 | Л-908 ҚС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.1 | 1.1
808 | Л-911 ҚС 39 | 2.6 | 120 | 6 | 2.1 | 0.9
809 | Л-912 ҚС 39 | 7.3 | 50 | 6 | 2.1 | 1.75
810 | Л-913 ҚС 39 | 3.4 | 120 | 6 | 2.3 | 1
811 | Л-914 ҚС 39 | 1.13 | 120 | 6 | 2.1 | 1.2
812 | Л-5 ҚС 40 | 6 | 50 | 6 | 2.2 | 0.9
813 | Л-9 ҚС 40 | 5 | 70 | 6 | 2.3 | 1.85
814 | Л-17 ҚС 40 | 7.23 | 50 | 6 | 2 | 1.75
815 | Л-14 ҚС 40 | 6.63 | 185 | 6 | 2.3 | 1.2
816 | Л-16 ҚС 40 | 4.73 | 120 | 6 | 2.3 | 1
817 | Л-7 ҚС 41 | 6.76 | 50 | 6 | 1.9 | 1.55
818 | Л-11 ҚС 41 | 10.15 | 70 | 6 | 2.3 | 1.85
819 | Л-13 ҚС 41 | 7.08 | 70 | 6 | 1.5 | 0.5
820 | Л-1 ҚС 41 | 0.56 | 120 | 6 | 2.1 | 0.5
821 | Л-7 ҚС 43 | 5.14 | 120 | 6 | 2.5 | 1
822 | Л-13 ҚС 43 | 4.03 | 120 | 6 | 2.3 | 1
823 | Л-2 ҚС 43 | 1 | 120 | 6 | 2.1 | 0.55
824 | Л-4 ҚС 43 | 6 | 120 | 6 | 2.3 | 0.9
825 | Л-6 ҚС 43 | 5.51 | 50 | 6 | 2 | 0.9
826 | Л-12 ҚС 43 | 3.76 | 120 | 6 | 2.5 | 1.2
827 | Л-3 ҚС 44 | 4.6 | 120 | 6 | 1.9 | 1.2
828 | Л-7 ҚС 44 | 14.62 | 70 | 6 | 2.1 | 1.2
829 | Л-6 ҚС 44 | 11.34 | 50 | 6 | 2 | 1.35
830 | Л-8 ҚС 44 | 1.5 | 120 | 6 | 1.9 | 1
831 | Л-9 ҚС Аблакетка | 3.26 | 70 | 6 | 2.3 | 0.6
832 | Л-13 ҚС Аблакетка | 5.83 | 50 | 6 | 1.9 | 0.85
833 | Л-2 ҚС Аблакетка | 3.71 | 95 | 6 | 2.5 | 1
834 | Л-8 ҚС Аблакетка | 2.73 | 70 | 6 | 2.3 | 0.5
835 | Л-22 ҚС Адиль | 3.74 | 95 | 6 | 2.6 | 1.5
836 | Л-24 ҚС Адиль | 4.61 | 95 | 6 | 1.5 | 1.1
837 | Л-3 ҚС Бобровка | 4.6 | 50 | 10 | 1 | 0.25
838 | Л-7 ҚС Бобровка | 4.6 | 35 | 10 | 1 | 0.25
839 | Л-8 ҚС Бобровка | 2.46 | 35 | 10 | 1 | 0.2
840 | Л-1 ҚС Винное | 4 | 35 | 10 | 1.5 | 0.5
841 | Л-3 ҚС Винное | 1.6 | 50 | 10 | 1.6 | 0.15
842 | Л-5 ҚС Винное | 5.04 | 70 | 10 | 1 | 0.05
843 | Л-7 ҚС Винное | 11.14 | 70 | 10 | 2.3 | 1.55
844 | Л-9 ҚС Винное | 7 | 50 | 10 | 1.5 | 0.15
845 | Л-15 ҚС Винное | 15.74 | 70 | 10 | 1 | 0.85
846 | Л-1 ҚС Прапорщиково | 5.55 | 70 | 6 | 1 | 0.8
847 | Л-5 ҚС Прапорщиково | 8.64 | 70 | 6 | 2.3 | 1.75
848 | Л-4 ҚС Прапорщиково | 3.64 | 35 | 6 | 1.5 | 0.75
849 | Л-6 ҚС Прапорщиково | 5.37 | 50 | 6 | 1.5 | 0.75
850 | Л-1 ҚС СДИ | 4.71 | 120 | 6 | 2.5 | 1.35
851 | Л-3 ҚС СДИ | 4.36 | 120 | 6 | 2.6 | 1
852 | Л-2 ҚС СДИ | 0.9 | 185 | 6 | 2.6 | 0.25
853 | Л-6 ҚС СДИ | 0.42 | 120 | 6 | 1.5 | 0.25
854 | Л-5 ҚС Тарханка | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 0.45
855 | Л-15 ҚС Тарханка | 25.36 | 70 | 10 | 1 | 0.95
856 | Л-4 ҚС Тарханка | 1.68 | 70 | 10 | 1 | 0.45
857 | Л-4 ҚС Феклистовка | 12.6 | 50 | 10 | 1.9 | 0.9
858 | Л-21 ҚС Арматурный (т.) | 3.95 | 120 | 10 | 1.5 | 0.65
859 | Л-136 ҚС Арматурный (т.) | 7.06 | 120 | 10 | 1.5 | 0.9
860 | Л-6 ГПП ВКМЗ (т.) | 4.97 | 120 | 6 | 1.5 | 1.2
861 | Л-23 ГПП ВКМЗ (т.) | 6.17 | 70 | 6 | 2.1 | 1.15
862 | Л-7 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 6.8 | 50 | 6 | 1.9 | 1.6
863 | Л-8 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 2.41 | 120 | 6 | 2.3 | 1.2
864 | Л-14 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4.1 | 50 | 6 | 2.1 | 1
865 | Л-20 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4.1 | 70 | 6 | 2.1 | 1.65
866 | Л-22 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4 | 120 | 6 | 2.1 | 0.8
867 | Л-23 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4 | 70 | 6 | 1.9 | 1.3
868 | Л-6 ҚС КСМ (т.) | 8.57 | 70 | 6 | 2.1 | 1
869 | Л-13 ҚС КСМ (т.) | 2.9 | 50 | 6 | 1.9 | 0.8
870 | Л-12 ҚС Северная (т.) | 5.5 | 70 | 6 | 1.9 | 1.75
871 | Л-16 ҚС Северная (т.) | 2.35 | 50 | 6 | 1.5 | 1
872 | Л-21 ҚС Северная (т.) | 1.8 | 70 | 6 | 1.5 | 0.4
873 | Л-22 ҚС Северная (т.) | 3 | 70 | 6 | 2.1 | 0.75
874 | Л-635 ҚС СЦК (т.) | 7.5 | 50 | 6 | 2.1 | 1.7
875 | Л-636 ҚС СЦК (т.) | 1.8 | 70 | 6 | 2.3 | 0.75
876 | Л-30 УКТЭЦ (т.) | 3.65 | 185 | 10 | 3 | 0.35
877 | Л-31 УКТЭЦ (т.) | 3.9 | 120 | 10 | 3 | 0.7
878 | Л-12 ҚС-11 | 2.2 | АВВБшВ-3х240 | 6 | 3.4689 | 0.156
879 | Л-17 ҚС-11 | 4.6 | АВВБшВ-3х240/ААБ-3х120 | 6 | 2.0405 | 0.833
880 | Л-18 ҚС-11 | 1.78 | АВВБшВ-3х185 | 6 | 2.8938 | 0
881 | Л-114 ҚС-11 | 3,442/2,544 | АС-70/А-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х50/АСБ-3х50 | 6 | 1.2243 | 0.253
882 | Л-120 ҚС-11 | 3,24/4,4 | АС-50/АСБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.584
883 | Л-6 ҚС-11 | 7.463 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.6231 | 1.1
884 | Л-9ҚС-24 | 3,12/0,34 | А-95/АС-70/ААБ-3х70/ААБ-3х150/ААБ-3х120 | 6 | 1.484 | 1.37
885 | Л-10 ҚС-24 | 4,875/0,9 | АС-95/АС-50/АС-35/АСБ-3х240/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.69
886 | Л-18 ҚС-24 | 1,758/0,18 | АС-95/АС-70/АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.24
887 | Л-3 ҚС-24 | 12.084 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.7052 | 0.5
888 | Л-4 ҚС-12 | 3,05/0,24 | АС-35/АС-50/ААБВ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.18
889 | Л-211 ҚС-12 | 3,4/0,13 | АС-35/АС-25/ААВГ-3х95 | 6 | 1.3171 | 0.52
890 | Л-218 ҚС-12 | 9,32/0,16 | АС-50/А-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.62
891 | Л-1 ҚС Алтайская | 7,595/0,697 | АС-50/ААШВ-3х95/ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.63
892 | Л-1 ҚС Племрепродуктор | 5.38 | АС-50,АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
893 | Л-2 ҚС Племрепродуктор | 11.95 | АС-50/А-50/А-35 | 10 | 2.7052 | 0.33
894 | Л-3 ҚС Племрепродуктор | 0.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
895 | Л-4 ҚС Племрепродуктор | 0.53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.22
896 | Л-5 ҚС Племрепродуктор | 11.66 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.47
897 | Л-6 ҚС Племрепродуктор | 3.02 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
898 | Л-5 ҚС Предгорненский ХПП | 3.1 | АС-50/АС-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
899 | Л-8 ҚС Предгорненский ХПП | 4.9 | АС-50/АС-70 | 10 | 3.2463 | 0.16
900 | Л-1 ҚС Веселовка | 6.03 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.58
901 | Л-3 ҚС Веселовка | 1.69 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.15
902 | Л-5 ҚС Веселовка | 8.15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
903 | Л-4 ҚС Глубочанка | 4.86 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.26
904 | Л-5 ҚС Глубочанка | 4.855 | АС-50/А-50 | 10 | 3.3236 | 0.45
905 | Л-6 ҚС Глубочанка | 5 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
906 | Л-1 ҚС Заводская | 6.16 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.6231 | 0.07
907 | Л-2 ҚС Кожохово | 3.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.3
908 | Л-4 ҚС Кожохово | 1.61 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.02
909 | Л-6 ҚС Кожохово | 2.1 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.37
910 | Л-7 ҚС Кожохово | 6 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.03
911 | Л-8 ҚС Кожохово | 4.9 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
912 | Л-2 ҚС Уварово | 3.27 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.12
913 | Л-4 ҚС Уварово | 7.12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.47
914 | Л-8 ҚС Уварово | 10.985 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.05
915 | Л-1 ҚС Секисовка | 32.8 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
916 | Л-2 ҚС Секисовка | 11.5 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.47
917 | Л-3 ҚС Секисовка | 4.15 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.53
918 | Л-4 ҚС Секисовка | 11 | АС-50/АС-35/АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.2
919 | Л-5 ҚС Секисовка | 5 | АС-35/А-50 | 10 | 2.7052 | 0.07
920 | Л-5 ҚС Мало-Уба | 28.5 | АС-50/АС-35/СИП | 10 | 2.7052 | 0.1
921 | Л-7 ҚС Мало-Уба | 3.865 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.24
922 | Л-1 ҚС ЧПТФ | 8.177 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.3
923 | Л-2 ҚС ЧПТФ | 0.42 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
924 | Л-4 ҚС ЧПТФ | 3.72 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
925 | Л-5 ҚС ЧПТФ | 14.086 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
926 | Л-7 ҚС ЧПТФ | 2.82 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
927 | Л-9 ҚС ЧПТФ | 2.94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.4
928 | Л-10 ҚС ЧПТФ | 2.76 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.8
929 | Л-11 ҚС ЧПТФ | 0.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
930 | Л-8 ҚС ЧПТФ | 6.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.7
931 | Л-1 ҚС Березовка | 7.37 | АС-50/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.3
932 | Л-3 ҚС Березовка | 4.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
933 | Л-5 ҚС Березовка | 4.07 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
934 | Л-6 ҚС Бобровка | 27 | А-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.369
935 | Л-1 ТП-158 | 0,84/0,08 | АС-50/АС-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.02
936 | Л-3 ТП-158 | 3,16/0,07 | АСБ-3х240/ААБ-3х95/АС-50 | 6 | 1.7994 | 0.34
937 | Л-5 ТП-158 | 1.55 | ААБ-3х95/ААБ-3х50/ААБ-3х185/ААБ3х240 | 6 | 1.2058 | 0.32
938 | Л-4 ТП-158 | 3,2/0,07 | АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х70 | 6 | 1.9478 | 0.2
939 | Л-6 ТП-158 | 5,4/0,09 | АС-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х120 | 6 | 1.6231 | 0.25
940 | Л-4 ҚС-46 | 4.8 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.537
941 | Л-1 ҚС-46 | 0.43 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.058
942 | Л-3 ҚС-46 | 3.12 | АСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.586
943 | Л-505 ҚС-45 | 1.9 | АСБ-3х95 | 6 | 1.7994 | 2.52
944 | Л-507 ҚС-45 | 1.38 | АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 3.979
945 | Л-521 ҚС-45 | 2.65 | ААШБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.422
946 | Л-506 ҚС-45 | 3.78 | ААШБ-3х185 | 6 | 3.1535 | 0.406
947 | Л-509 ҚС-45 | 10.46 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.537
948 | Л-516 ҚС-45 | ВЛ-3,87 КЛ-3,4 | АС-70/АСБ-3х120 | 6 | 2.4579 | 0.272
949 | Л-520 ҚС-45 | 10.45 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.084
950 | Л-517 ҚС-45 | 0,39/0,435/0,619/0,48/0,312 | АСБ-120/ААБ-185/ААБ-120/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.5026 | 0.346
951 | Л-519 ҚС-45 | 2.65 | ААшБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.926
952 | Л-6 ҚС-47 | 4,58/0,05/0,575 | АС-70/ААБ-120/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.683
953 | Л-10 ҚС-1 (т.) | 6.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 3.096
954 | Л-15 ҚС-1 (т.) | 17.24 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 3.103
955 | Л-61 ҚС-1 (т.) | 5.68 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 2.621
956 | Л-6 ҚС Н-Город (т.) | 4.08 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.752
957 | Л-7 ҚС Н-Город (т.) | 1.63 | СБ-3х150 | 6 | 3.6173 | 1.71
958 | Л-16 ҚС Н-Город (т.) | 1.63 | СБ-3х185 | 6 | 3.7472 | 2.119
959 | Л-1 ҚС Т-Рудник (т.) | 1.3 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0
960 | Л-4 ҚС Т-Рудник (т.) | 3,23/3,44 | АС-50/АСБ-3х120 | 6 | 1.9478 | 1.97
961 | Л-6 ҚС Т-Рудник (т.) | 1.74 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.058
962 | Л-41 ҚСТ-Рудник (т.) | 17.9 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 2.641
963 | Л-11 ҚС Рафинация (т.) | 1.97 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.425
964 | Л-30 ҚС Быструшинская (т.) | 2.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.925
965 | Л-32 ҚС Быструшинская (т.) | 4.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 2.596
966 | Л-15 ҚС Белкино (т.) | 4.18 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.317
967 | Л-16 ҚС Белкино (т.) | 23.5 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.482
968 | Л-5 ҚС Верх-Уба | 3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.133
969 | Л-2 ҚС Верх-Уба | 0,1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
970 | Л-6 ҚС Верх-Уба | 10,4 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.787
971 | Л-1 ҚС Выдриха | 13.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.285
972 | Л-3 ҚС Выдриха | 2,405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.245
973 | Л-5 ҚС Выдриха | 16,3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
974 | Л-2 ҚС Выдриха | 6,94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.605
975 | Л-4 ҚС Выдриха | 22,752 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.06
976 | Л-6 ҚС Выдриха | 2,72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
977 | Л-3 ҚС Луговая | 31,875 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.6
978 | Л-5 ҚС Луговая | 18,16 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.28
979 | Л-7 ҚС Луговая | 4,881 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.56
980 | Л-2 ҚС Луговая | 4,828 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.1
981 | Л-4 ҚС Луговая | 13,53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.54
982 | Л-6 ҚС Луговая | 28,071 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.32
983 | Л-2 ҚС Зевакино | 1,59 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.44
984 | Л-4 ҚС Зевакино | 1,382 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
985 | Л-14 ҚС Зевакино | 3,855 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
986 | Л-2 ҚС Рулиха | 1,12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.109
987 | Л-3 ҚС Рулиха | 21,35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.044
988 | Л-4 ҚС Рулиха | 7,475 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.485
989 | Л-6 ҚС Рулиха | 11,385 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
990 | Л-7 ҚС Рулиха | 6,3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.623
991 | Л-8 ҚС Белый Камень | 8,249 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.43
992 | Л-10 ҚС Белый Камень | 2,21 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
993 | Л-14 ҚС Белый Камень | 16,52 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.257
994 | Л-23 ҚС Белый Камень | 15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
995 | Л-1 ҚС Волчанка | 4,085 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.36
996 | Л-3 байланыс ҚС Волчанка - ҚС Выдриха |  |  | 10 | 0 | 0
997 | Л-5 ҚС Волчанка | 8,096 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.28
998 | Л-10 ҚС Волчанка | 21,975 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.14
999 | Л-14 ҚС Волчанка | 14,88 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1000 | Л-1 ҚС Городская | 9,037 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.232
1001 | Л-3 ҚС Городская | 1.91 | ААБ-95 | 10 | 2.999 | 0.09
1002 | Л-2 ҚС Городская | 2,94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.44
1003 | Л-4 ҚС Городская | 1,55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.524
1004 | Л-21 ҚС Городская | 6,617 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.204
1005 | Л-9 ҚС Химстрой | 4,612 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.095
1006 | Л-25 ҚС Химстрой | 3.321 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.79
1007 | Л-4 ҚС Химстрой | 1,19 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.8
1008 | Л-14 ҚС Химстрой | 3.945 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.54
1009 | Л-27 ҚС-13 | 10,557 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
1010 | Л-54 ҚС-13 | 3,94 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.816
1011 | Л-58 ҚС-13 | 2,262 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.156
1012 | Л-310 ҚС-13 | 3,52 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.135
1013 | Л-317 ҚС-13 | 3.89 | АС-120 | 6 | 3.6173 | 0.672
1014 | Л-24 ҚС-13 | 3.912 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.224
1015 | Л-40 ҚС-13 | 1,794 | АС-95 | 6 | 3.0608 | 0.54
1016 | Л-336 ҚС-13 | 5,1 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.528
1017 | Л-5 ҚС Камышенка | 33,75 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.32
1018 | Л-2 ҚС Камышенка | 5,485 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.5
1019 | Л-6 ҚС Камышенка | 15,06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.125
1020 | Л-8 ҚС Камышенка | 1,69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.185
1021 | Л-1 ҚС Убинка | 1,7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.198
1022 | Л-2 ҚС Убинка | 2,652 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.005
1023 | Л-3 ҚС Убинка | 4,28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
1024 | Л-14 ҚС Убинка | 5,657 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.083
1025 | Л-1 ҚС Даирово | 14.07 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
1026 | Л-3 ҚС Даирово | 2,73/1,97 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.4
1027 | Л-5 ҚС Даирово | 10,27/6,31 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1028 | Л-6 ҚС Даирово | 19,01/1,63 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.32
1029 | Л-1 ҚС Зайсан | 2,5/6,75 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 1.8
1030 | Л-6 ҚС Зайсан | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.02
1031 | Л-7 ҚС Зайсан | 24,54/0,65 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.24
1032 | Л-8 ҚС Зайсан | 11.65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.05
1033 | Л-9 ҚС Зайсан | 3,9/8,02 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1034 | Л-10 ҚС Зайсан | 44,61/2,86 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.45
1035 | Л-12 ҚС Зайсан | 39.57 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.8
1036 | Л-5 ҚС Кенсай | 4.31 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.28
1037 | Л-10 ҚС Кенсай | 11,24/19,46 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.14
1038 | Л-1 ҚС Чиликты | 48.12 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.048
1039 | Л-2 ҚС Чиликты | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.13667
1040 | Л-3 ҚС Чиликты | 16.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.182
1041 | Л-4 ҚС Чиликты | 69,44/0,98 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.186
1042 | Л-3 ҚС Аккоин | 7.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
1043 | Л-7 ҚС Аккоин | 21.06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.032222
1044 | Л-1 ҚС Сауыр | 1,26/6,30 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.91
1045 | Л-9 ҚС Сауыр | 5,61/2,86 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.66
1046 | Л-1 ҚС Карабулак | 40.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.005
1047 | Л-5 ҚС Карабулак | 1.3 | АС-50 | 10 | 5.101 | 0.015
1048 | Л-7 ҚС Карабулак | 30.85 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.05
1049 | Л-10 ҚС Карабулак | 4,68/3,36 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.37
1050 | Л-1 ҚС Каратал | 54,92/14,03/16,08 | АС-50/АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.345
1051 | Л-2 ҚС Каратал | 5.415 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.62
1052 | Л-3 ҚС Каратал | 10,75 /0,58 | АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.063
1053 | Л-1 ҚС Сартерек | 29,50/47,56 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.225
1054 | Л-7 ҚС Сартерек | 1,98/7,77 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.25
1055 | Л-4 ҚС Биржан | 25.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1056 | Л-6 ҚС Биржан | 5.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.135
1057 | Л-2 ҚС Чердояк | 0,86/17,282 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.003
1058 | Л-1 ҚС Кайнарлы | 12,280/0,28 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.006
1059 | Л-2 ҚС Кайнарлы | 1.495 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.01
1060 | Л-1 ҚС Куйган | 0,6/7,7 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
1061 | Л-5 ҚС Куйган | 30.889 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.315
1062 | Л-7 ҚС Куйган | 14.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1063 | Л-4 ҚС Курчум | 2,16/14,675 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 1.8
1064 | Л-5 ҚС Курчум | 29,642/1,247 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.56
1065 | Л-6 ҚС Курчум | 0.22 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.12
1066 | Л-7 ҚС Курчум | 7.352 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1.08
1067 | Л-8 ҚС Курчум | 1,8/5,614/0,302 | АС-50/АС-35/СИП-5-35 | 10 | 1.521 | 1.96
1068 | Л-10 ҚС Курчум | 5,185/30,295 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.84
1069 | Л-12 ҚС Курчум | 16,738/9,004 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.25
1070 | Л-1 ҚС Т-Булак | 22,593/0,447 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.38
1071 | Л-3 ҚС Т-Булак | 11.61 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.2
1072 | Л-2 ҚС Койтас | 13.342 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
1073 | Л-4 ҚС Койтас | 6.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.09
1074 | Л-1 ҚС Маралды | 55.78 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.13
1075 | Л-3 ҚС Маралды | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.31
1076 | Л-5 ҚС Маралды | 11,848/13,98 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.004
1077 | Л-1 ҚС Каратогай | 6,762/17,068 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1078 | Л-3 ҚСКаратогай | 26.58 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1079 | Л-8 ҚС Каратогай | 3.75 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1080 | Л-10 ҚС Каратогай | 28.3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
1081 | Л-12 ҚС Каратогай | 15.274 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1082 | Л-14 ҚС Каратогай | 9,76/2,08 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1083 | Л-3 ҚС Жолнускау | 0.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.088
1084 | Л-7 ҚС Жолнускау | 41.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15333
1085 | Л-1 ҚС Аксуат | 1.766 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.16667
1086 | Л-1 ҚС Сарыолен | 0,936/14,936/1,728 | АС-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.27
1087 | Л-2 ҚС Сарыолен | 19,81/0,25 | АС - 70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.016
1088 | Л-3 ҚС Сарыолен | 6.57 | АС - 50 | 10 | 3.246 | 0.03
1089 | Л-4 ҚС Сарыолен | 0,935/0,52/1,49 | А-70/АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.19
1090 | Л-6 ҚС Сарыолен | 6,859/6,026 | А-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.036
1091 | Л-1 ҚС Буран | 0,67/36,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.45
1092 | Л-2 ҚС Буран | 55.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.27
1093 | Л-3 ҚС Буран | 30.433 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.26
1094 | Л-4 ҚС Буран | 5.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.765
1095 | Л-5 ҚС Буран | 24 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
1096 | Л-7 ҚС Буран | 2.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1097 | Л-2 ҚС Акбулак | 50.222 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.25
1098 | Л-4 ҚС Акбулак | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.205
1099 | Л-6 ҚС Акбулак | 61.97 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0075
1100 | Л-2 ҚС Теректы | 6.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.615
1101 | Л-3 ҚС Теректы | 38.125 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.23
1102 | Л-6 ҚС Теректы | 39.55 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.165
1103 | Л-7 ҚС Теректы | 56.56 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.07
1104 | Л-8 ҚС Теректы | 7.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.63
1105 | Л-9 ҚС Теректы | 5.923 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.05
1106 | Л-10 ҚС Теректы | 6.98 | А-25 | 10 | 2.087 | 0.01
1107 | Л-1 ҚС Акжайлау | 19.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.021111
1108 | Л-5 ҚС Акжайлау | 0,446/1,5 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.085
1109 | Л-1 ҚС Урунхайка | 0.7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.003
1110 | Л-3 ҚС Урунхайка | 0,54/1,5 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.085
1111 | Л-1 ҚС Тоскаин | 77.447 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.135
1112 | Л-3 ҚС Тоскаин | 3.16 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.222
1113 | Л-5 ҚС Тоскаин | 25.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.027
1114 | Л-7 ҚС Тоскаин | 0.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.155
1115 | Л-33 ҚС Аксуат 110 | 50.62 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.288
1116 | Л-34 ҚС Аксуат 110 | 27.18 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.34
1117 | Л-35 ҚС Аксуат 110 | 11.73 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.1
1118 | Л-37 ҚС Аксуат 110 | 4.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.48
1119 | Л-2 ҚС Аксуат 35 | 11.32 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.32
1120 | Л-4 ҚС Аксуат 35 | 2.85 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.48
1121 | Л-6 ҚС Аксуат 35 | 2 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.74
1122 | Л-12 ҚС Аксуат 35 | 37.17 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.435
1123 | Л-1 ҚС Тугул | 55.45 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.45
1124 | Л-2 ҚС Тугул | 23.93 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.7
1125 | Л-5 ҚС Тугул | 6.47 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.47
1126 | Л-1 ҚС Тауке | 21.13 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1127 | Л-2 ҚС Тауке | 8.63 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.19
1128 | Л-3 ҚС Тауке | 34.87 | АЖ-25 | 10 | 0.92741 | 0.46
1129 | Л-4 ҚС Тауке | 60.35 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.42
1130 | Л-5 ҚС Тауке | 44.47 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.29
1131 | Л-6 ҚС Тауке | 2.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.09
1132 | Л-1 ҚС Акжар | 6.045 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.87
1133 | Л-2 ҚС Акжар | 73.358 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.51
1134 | Л-3 ҚС Акжар | 1.185 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.42
1135 | Л-4 ҚС Акжар | 58.725 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.45
1136 | Л-5 ҚС Акжар | 34.284 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.54
1137 | Л-6 ҚС Акжар | 23.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.3
1138 | Л-7 ҚС Акжар | 5.195 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 3
1139 | Л-10 ҚС Акжар | 0.44 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.14
1140 | Л-1 ҚС Жана-Аул | 9.503 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.02
1141 | Л-2 ҚС Жана-Аул | 5.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.17
1142 | Л-3 ҚС Жана-Аул | 16.86 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.09
1143 | Л-4 ҚС Жана-Аул | 82.06 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.224
1144 | Л-1 ҚС Манрак | 24.78 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.02
1145 | Л-2 ҚС Манрак | 3.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.21
1146 | Л-3 ҚС Манрак | 31.51 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.096
1147 | Л-4 ҚС Манрак | 37.37 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.08
1148 | Л-2 ҚС Кульбабас | 20.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.012
1149 | Л-6 ҚС Кульбабас | 17.98 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.33
1150 | Л-7 ҚС Кульбабас | 104.6 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.456
1151 | Л-1 ҚС Кокжира | 27.75 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.056
1152 | Л-5 ҚС Кокжира | 3.797 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.26
1153 | Л-6 ҚС Кокжира | 0.968 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.63
1154 | Л-1 ҚС Кызыл-Кесек | 66.3 | АС-25 | 10 | 2.1949 | 0.192
1155 | Л-3 ҚС Кызыл-Кесек | 1.565 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.12
1156 | Л-7 ҚС Кызыл-Кесек | 1.35 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.222
1157 | Л-1 ҚС Киндыкты | 4.94 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.34
1158 | Л-1 ТП Жантикей | 18.9 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.054
1159 | Л-2 ТП Жантикей | 5.272 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.024
1160 | Л-5 ТП Жантикей | 26.136 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.44
1161 | Л-2 ҚС Сатпаево | 2.79 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.21
1162 | Л-4 ҚС Сатпаево | 40.92 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.17
1163 | Л-2 ҚС Кумколь | 1.983 | СИП-35 | 0.4 | 0.094213 | 0.037
Note on D20: Автор: АС-120 (оп.1-147); АС-150 (оп.148-165)
Note on D34: Автор: (4,4- двухцепка с Л-118)