## ПС-220-110-35кВ
Согласно Приложения 2
к Правилам организации и функционирования
оптового рынка электрической энергии
В связи с тем, что на пропускную способность подстанций оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям.
ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНОМ ОБЪЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ПОДСТАНЦИЙ АО "ОЭСК" ПС-220/110/35/10-6 кВ
№ п/п | Наименование подстанции | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС Саржал | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.35704 | 5.193
2 | ПС Караул | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 4.4828 | 0
3 | ПС Бестамак | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 3.6514 | 0.67658
4 | ПС Жананур | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.242 | 1.198
5 | ПС Каскабулак | Абайский район | 35/10 | 1000 | 0.17329 | 0.72671
6 | ПС Бирлик | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.5101 | 0.6399
7 | ПС Журекадыр | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.25 | 0.64
8 | ПС Кайнар | Абайский район | 35/10 | 2500 | 0.76577 | 0.18423
9 | ПС Абралы | Абайский район | 35/10 | 1000 | 0.13955 | 0.76045
10 | ПС Сапак | Абайский район | 35/10 | 1600 | 0.0948 | 1.3452
11 | ПС 51 220кВ | г. Курчатов | 220/110/35/10 | 2х63000 | 39.2 | 0
| ПС 51 110кВ | г. Курчатов |  | 2х1000 | 0.24 | 0
12 | ПС 52 | г. Курчатов | 110/10 | 6300 | 0.56753 | 5.1025
13 | ПС 53 | г. Курчатов | 110/6 | 2х16000 | 9 | 4.95
14 | ПС 54 | г. Курчатов | 110/10 | 2500 | 0.12 | 2.13
15 | ПС 55 | г. Курчатов | 110/35/10 | 2х6300 | 3.21 | 2.46
16 | ПС 56 | г. Курчатов | 110/6 | 10000 | 0.19289 | 8.8071
17 | ПС Чаган | г. Курчатов | 110/10 | 2х6300 | 0.66 | 0
18 | ПС Бескарагай | Бескарагайский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 3.711 | 0.862
19 | ПС Карагайлы | Бескарагайский район | 110/35/10 | 6300 | 2.4396 | 2.6524
20 | ПС Лесная | Бескарагайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.36963 | 3.4204
21 | ПС Бозтал | Бескарагайский район | 35/10 | 1600 | 0.07488 | 1.3651
22 | ПС Жетижар | Бескарагайский район | 35/10 | 1600 | 0.22463 | 0.23537
23 | ПС Кривинка | Бескарагайский район | 35/10 | 1000 | 0.145 | 0.755
24 | ПС Башкуль | Бескарагайский район | 35/10 | 1800 | 0.17067 | 1.3943
25 | ПС Долонь | Бескарагайский район | 110/10 | 2500 | 0.25537 | 1.0546
26 | ПС Ерназар | Бескарагайский район | 35/10 | 2х1600 | 0.83471 | 0.28229
27 | ПС Бегень | Бескарагайский район | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 0.5679 | 0.2221
28 | ПС Карабас | Бескарагайский район | 35/10 | 1х1600, 1х2500 | 0.56 | 0.76
29 | ПС Рамадан | Бескарагайский район | 35/10 | 2500 | 0.38868 | 1.8613
30 | ПС Канонерка | Бескарагайский район | 35/10 | 2500 | 0.6 | 1.53
31 | ПС Бородулиха 110кВ | Бородулихинский район | 220/110/35/10 | 2х10000 | 5.8244 | 2.5246
32 | ПС Бель-Агач 110кВ | Бородулихинский район | 110/35/10 | 16000 | 1.2551 | 12.3949
33 | ПС Ново-Покровка | Бородулихинский район | 110/35/10 | 6300 | 0.99585 | 2.7641
34 | ПС Петропавловка | Бородулихинский район | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0.6516 | 0.5484
35 | ПС Кр.Аул | Бородулихинский район | 35/10 | 4000 | 0.4515 | 3.0465
36 | ПС Ивановка | Бородулихинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.25223 | 1.1878
37 | ПС Переменовка | Бородулихинский район | 35/10 | 1600 | 0.308 | 1.062
38 | ПС Дмитриевка | Бородулихинский район | 35/10 | 2500 | 0.8506 | 1.3444
39 | ПС Н-Шульба 110 | Бородулихинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.475 | 7.26
40 | ПС Н-Шульба 35 | Бородулихинский район | 35/10 | 4000 | 1.29 | 1.752
41 | ПС Пролетарка | Бородулихинский район | 35/10 | 1600 | 0.10295 | 1.3371
42 | ПС Песчанка С | Бородулихинский район | 35/10 | 2х2500 | 0.23725 | 2.0127
43 | ПС Красный Яр | Бородулихинский район | 35/10 | 1000 | 0.33067 | 0.56933
44 | ПС Буркотово | Бородулихинский район | 35/10 | 1х2500, 1х1800 | 0.1841 | 1.4359
45 | ПС Глуховка | г.Семей | 110/10 | 2500 | 1.054 | 0.76697
46 | ПС Чекоман | г.Семей | 110/10 | 2х10000 | 0.5069 | 4.7431
47 | ПС УТФ | г.Семей | 110/10 | 2х10000 | 1.37 | 7.63
48 | ПС Н-Баженово | г.Семей | 110/35/10 | 2х10000 | 2.4794 | 6.1326
49 | ПС Приречная | г.Семей | 110/10 | 10000 | 0.85333 | 7.9567
50 | ПС Левобережная С | г.Семей | 110/10 | 6300 | 1.2152 | 3.7748
51 | ПС Знаменка | г.Семей | 35/10 | 2х2500 | 0.325 | 1.67
52 | ПС Чаганская | г.Семей | 35/10 | 2500 | 0.0216 | 2.2284
53 | ПС Озерки | г.Семей | 35/10 | 4000 | 0.6088 | 2.9182
54 | ПС Турксиб | г.Семей | 35/10 | 1600 | 0.32425 | 0.81575
55 | ПС Шульбинск | г.Семей | 35/6 | 2х4000 | 1.4891 | 1.7229
56 | ПС Новая Культюба | г.Семей | 35/10 | 1000 | 0.0028667 | 0.89713
57 | ПС М.Актюба | г.Семей | 35/0,4 | 1000 | 0.03 | 0.87
58 | ПС 1 | г.Семей | 110/6 | 2х10000 | 9.2295 | 0
59 | ПС 2 | г.Семей | 110/35/6 | 2х63000 | 51.174 | 0
60 | ПС 3 | г.Семей | 35/6 | 2х25000 | 15.8562 | 0
61 | ПС 4 | г.Семей | 110/6 | 2х16000 | 15.855 | 0
62 | ПС 7 | г.Семей | 35/6 | 2х25000 | 19.6525 | 0
63 | ПС 8 | г.Семей | 35/6 | 1х6300, 1х10000 | 6.6192 | 0
64 | ПС 9 С | г.Семей | 110/10 | 1х25000, 1х40000 | 8.4132 | 4.8168
65 | ПС 10 С | г.Семей | 110/6 | 2х25000 | 22.4565 | 0
66 | ПС 11 С | г.Семей | 110/6 | 2х16000 | 13.758 | 0
67 | ПС 12 С | г.Семей | 110/6 | 2х25000 | 11.9061 | 2.5629
68 | ПС 14 | г.Семей | 110/6 | 1х16000, 1х25000 | 14.7736 | 0
69 | ПС ПТФ | г.Семей | 110/35/10 | 2х10000 | 7.665 | 0
70 | ПС Восход | г.Семей | 35/10 | 2х4000 | 7.04 | 0
71 | ПС Оч.сооружения | г.Семей | 35/6 | 1х4000, 1х6300 | 0.508 | 3.092
72 | ПС Кр.Кордон 35/10кВ | г.Семей | 35/10 | 2500 | 0.96 | 1.29
73 | ПС Кр.Кордон 35/0,4кВ | г.Семей | 35/0,4 | 1600 | 0.21028 | 1.2297
74 | ПС Аягуз | Аягозский район | 110/35/10 | 2х25000 | 25.3882 | 0
75 | ПС Чингужи | Аягозский район | 110/10 | 6300 | 0.64069 | 4.9593
76 | ПС Бозай | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.12873 | 1.5213
77 | ПС Айгыз | Аягозский район | 110/35/10 | 6300 | 3.4695 | 0
78 | ПС-Мын-Булак | Аягозский район | 110/10 | 6300 | 0 | 5.65
79 | ПС Доненбай | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.14002 | 0.75998
80 | ПС в/ч Южная | Аягозский район | 35/10 | 2х4000 | 2.8403 | 0.45965
81 | ПС Майлин | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.18004 | 0.70496
82 | ПС Карагач | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.44459 | 0.33541
83 | ПС Сары-Арка | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.1942 | 0.7058
84 | ПС Тарбагатай | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.26101 | 0.60399
85 | ПС Тарлаулы | Аягозский район | 110/10 | 2500 | 0.50293 | 1.7471
86 | ПС Актогай | Аягозский район | 110/35/10 | 10000 | 6.34 | 1.96
87 | ПС Емельтау | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.0939 | 0.7661
88 | ПС Карабулак | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.002621 | 0.89738
89 | ПС Баршатас | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.76041 | 0.13959
90 | ПС Мадениет | Аягозский район | 35/10 | 1000 | 0.53602 | 0.33398
91 | ПС Каражал | Аягозский район | 35/0,23 | 250 | 0 | 0.225
92 | ПС Урджар | Урджарский район | 110/35/10 | 2х10000 | 6.184 | 0
93 | ПС Таскескен 110 | Урджарский район | 110/35/10 | 10000 | 2.4129 | 6.1561
94 | ПС Сегизбай | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.19182 | 0.70818
95 | ПС Алтыншокы | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.39032 | 0.99668
96 | ПС Жанатилек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.33025 | 0.56975
97 | ПС Жогары Егинсу | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.32045 | 0.44855
98 | ПС Каракол | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.66697 | 0.74103
99 | ПС Ельтай | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.26638 | 0.58862
100 | ПС Шолпан | Урджарский район | 35/10 | 2500 | 0.28724 | 1.9228
101 | ПС Науалы | Урджарский район | 110/10 | 2500 | 0.46332 | 1.5497
102 | ПС Кокозек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.4505 | 0.4495
103 | ПС Баркытбел | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.71057 | 0.65343
104 | ПС Маканчи | Урджарский район | 110/35/10 | 2х10000 | 9.0006 | 0
105 | ПС Каратума | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.21004 | 0.57996
106 | ПС Келдимурат | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.16946 | 1.1595
107 | ПС Кабанбай 1 | Урджарский район | 35/10 | 6300 | 0.94 | 2.233
108 | ПС Кабанбай 2 | Урджарский район | 35/10 | 6300 | 0 | 5.67
109 | ПС Акчока | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.29213 | 0.55787
110 | ПС Бахты | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 1.0571 | 0.1529
111 | ПС Карабулак | Урджарский район | 35/10 | 2500 | 0.34867 | 1.7753
112 | ПС Коктерек | Урджарский район | 35/10 | 1000 | 0.28599 | 0.61401
113 | ПС Коктал | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.23084 | 1.1652
114 | ПС Карабута | Урджарский район | 35/10 | 1600 | 0.27921 | 1.1608
115 | ПС Чарск | Жарминский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.0313 | 1.2587
116 | ПС Суук-Булак | Жарминский район | 110/6 | 1х6300, 1х10000 | 1.392 | 4.278
117 | ПС Суук-Булак | Жарминский район | 35/0,4 | 100 | 0.00080071 | 0
118 | ПС Кезенсу | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.02 | 0.56
119 | ПС Конырбиик | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.037778 | 0.86222
120 | ПС Аркалык | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.15 | 0.75
121 | ПС М.Карасу | Жарминский район | 35/10 | 1600 | 0.2 | 1.24
122 | ПС Суурлы | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.15 | 0.75
123 | ПС 28 220кВ | Жарминский район | 220/110/35/10/6 | 125000 | 73.92 | 0
| ПС 28 110кВ | Жарминский район |  | 2х10000 | 3.6864 | 3.9536
124 | ПС Калбатау | Жарминский район | 110/35/10 | 2х10000 | 7.8202 | 0.23378
125 | ПС Жарык | Жарминский район | 110/10 | 2500 | 0.1575 | 2.0625
126 | ПС Жарма | Жарминский район | 110/35/10 | 6300 | 0.5716 | 5.0334
127 | ПС Уш-Биик | Жарминский район | 110/10 | 2500 | 0.48 | 1.735
128 | ПС Кызылагаш | Жарминский район | 35/10 | 1000 | 0.09 | 0.81
129 | ПС Каратөбе | Жарминский район | 35/10 | 1х4000, 1х1000 | 0.35667 | 0.37333
130 | ПС Сулусары | Жарминский район | 35/10 | 2х1000 | 0.12 | 0.768
131 | ПС Рем.завод | Жарминский район | 35/6 | 1х1800, 1х1000 | 0.27578 | 0.61622
132 | ПС Акжал | Жарминский район | 35/6 | 1х4000, 1х2500 | 1.5 | 0.75
133 | Мачт.тр-ная ПС Огород | Жарминский район | 35/0,4 | 100 | 0 | 0.09
134 | ПС Больше-Нарым | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 6.4744 | 0
135 | ПС Нарым | Катон-Карагайский район | 110/10 | 2500 | 0.55333 | 1.6967
136 | ПС Солдатово | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.375 | 4.28
137 | ПС Солдатовская РТС-1 | Катон-Карагайский район | 35/0,4 | 250 | 0.080267 | 0.14473
138 | ПС Солдатовская РТС-2 | Катон-Карагайский район | 35/0,4 | 160 | 0 | 0.144
139 | ПС Ново-Хайрузовка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 1.08 | 0.22
140 | ПС Ново-Поляковка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2500 | 0.615 | 1.635
141 | ПС Мало-Нарымка | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2500 | 0.72 | 1.46
142 | ПС Катон-Карагай | Катон-Карагайский район | 110/35/10 | 2х6300 | 5.56 | 0
143 | ПС Берель | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.25 | 0.65
144 | Аксу (Верх-Катунь) | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1000 | 0.435 | 0.45
145 | Барлык (Печи) | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.585 | 0.855
146 | ПС Рахм. Ключи | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2х4000 | 0.31 | 3.29
147 | ПС Урыль | Катон-Карагайский район | 35/10 | 2х1600 | 1.635 | 0
148 | Аккайнар (Черновая) | Катон-Карагайский район | 35/10 | 1600 | 0.975 | 0.465
149 | ПС Гидромеханизация | Алтай район | 110/6 | 15000 | 2.376 | 11.033
150 | ПС Первороссийка | Алтай район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.3588 | 3.3227
151 | ПС Соловьево | Алтай район | 110/35/10 | 2х10000 | 1.2 | 7.612
152 | ПС Феклистовка | Алтай район | 110/10 | 2500 | 1.72 | 0.376
153 | ПС Чапаево 110 | Алтай район | 110/35/10 | 6300 | 1.37 | 3.456
154 | ПС 9 | Алтай район | 110/35/6 | 2х25000 | 2.83 | 19.63
155 | ПС 10 | Алтай район | 110/35/6 | 2х16000 | 4.71 | 9.651
156 | ПС 16 | Алтай район | 110/35/6 | 1х20000, 1х25000 | 14.3531 | 3.5524
157 | ПС 23 | Алтай район | 110/35/6 | 2х10000 | 6.96 | 0.84
158 | ПС ЗНП-II | Алтай район | 35/6 | 2х6300 | 1.56 | 4.095
159 | ПС Бородино | Алтай район | 35/10 | 1600 | 0.33 | 1.085
160 | ПС Голубой залив | Алтай район | 35/6 | 4000 | 0.72 | 2.63
161 | ПС ДСП | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.78 | 1.47
162 | ПС Никольск | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.32 | 1.585
163 | ПС Новая Бухтарма | Алтай район | 35/6 | 6300 | 2.664 | 0.647
164 | ПС Парыгино | Алтай район | 35/10 | 2х2500 | 0.56 | 1.69
165 | ПС Путинцево | Алтай район | 35/6 | 1000 | 0.057 | 0.843
166 | ПС Средигорное | Алтай район | 35/10 | 1800 | 0 | 1.596
167 | ПС Теплый ключ | Алтай район | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.78 | 1.435
168 | ПС Тургусун | Алтай район | 35/10 | 1х1000, 1х1800 | 0.345 | 0.476
169 | ПС Чапаево 35 | Алтай район | 35/10 | 2х1600 | 0 | 0.966
170 | ПС 36 | Алтай район | 35/6 | 1х3200, 4000 | 2.232 | 0.624
171 | ПС Сажаевка | Алтай район | 35/6 | 2х2500 | 0.45333 | 1.7967
172 | ПС 26 | Уланский район | 110/35/10 | 2х25000 | 18.28 | 0
173 | ПС 27 | Уланский район | 110/6 | 2500 | 0.1095 | 2.1405
174 | ПС 32 | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х6300 | 4.62 | 0
175 | ПС 42 | Уланский район | 110/35/10 | 2х10000 | 6.94 | 0
176 | ПС Восточный племрепродуктор | Уланский район | 110/10 | 2х10000 | 4.9 | 3.785
177 | ПС Герасимовка | Уланский район | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.64 | 1.07
178 | ПС КПТФ | Уланский район | 35/10 | 2х4000 | 0.99 | 2.521
179 | ПС Ленинка | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 1.35 | 0
180 | ПС Никитинка | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 0.95333 | 0.36467
181 | ПС Самсоновка | Уланский район | 35/10 | 2х1600 | 0.60889 | 0.81611
182 | ПС Чимкура | Уланский район | 35/10 | 2х2500 | 0.57 | 1.261
183 | ПС РТС-2 | Уланский район | 35/0,4 | 160 | 0.077312 | 0.066688
184 | ПС КШТ | г.Усть-Каменогорск | 110/10 | 1х80000, 1х63000 | 30 | 0
185 | ПС Левобережная | г.Усть-Каменогорск | 110/35/10 | 2х16000 | 13.86 | 0
186 | ПС Мелькомбинат | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 1х6300, 1х4000 | 4.4801 | 0
187 | ПС Гагарино | Уланский район | 110/35/10 | 6300 | 0.50945 | 2.7405
188 | ПС Каменка | Уланский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.77 | 1.015
189 | ПС Макеевка | Уланский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 0.4 | 1.85
190 | ПС Привольное | Уланский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.0984 | 4.4766
191 | ПС Саратовка | Уланский район | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.83 | 0
192 | ПС Таврия | Уланский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 2.12 | 3.15
193 | ПС 17 | Уланский район | 110/35/6 | 1х25000, 1х6300 | 1.99 | 1.694
194 | ПС Белая гора | Уланский район | 35/6 | 2х4000 | 0.0225 | 3.5775
195 | ПС Огневка | Уланский район | 35/6 | 1000 | 0.12 | 0
196 | ПС Таинты | Уланский район | 35/6 | 1000 | 0.198 | 0.407
197 | ПС Таргын | Уланский район | 35/10 | 2500 | 0.37667 | 1.8733
198 | ПС Аюда-1 | Уланский район | 35/10 | 1000 | 0.1 | 0.8
199 | ПС Ново-Азово | Уланский район | 35/10 | 2500 | 0.26502 | 0
200 | ПС Ново-Одесская | Уланский район | 35/10 | 1600 | 0.33667 | 1.0383
201 | ПС Кокпекты | Кокпектинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.02 | 0
202 | ПС Үкілі қыз (Воздвиженка) | Кокпектинский район | 110/35/10 | 10000 | 0.63167 | 8.2193
203 | ПС Бигач | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.083333 | 1.3067
204 | ПС Көкжайық (Ивановка) | Кокпектинский район | 110/35/10 | 6300 | 1.1565 | 2.2015
205 | ПС Ульгули -Малши | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.565 | 0.812
206 | ПС Тассай (Большевик) | Кокпектинский район | 35/10 | 1000 | 0.33 | 0.57
207 | ПС Преображенка | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 2.12 | 0.081
208 | ПС Нура | Кокпектинский район | 35/0,4 | 320 | 0.0055645 | 0.28244
209 | ПС Узын-Булак | Кокпектинский район | 35/0,4 | 100 | 0.00053898 | 0.089461
210 | ПС Құлынжон (Казнаковка) | Кокпектинский район | 110/35/10 | 10000 | 1.0662 | 4.1138
211 | ПС Самарка | Кокпектинский район | 110/35/10 | 2х10000 | 5.9641 | 0.53892
212 | ПС Аққала (Белое) | Кокпектинский район | 110/35/10 | 1600 | 0.24 | 1.2
213 | ПС Мариногорка | Кокпектинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.15 | 1.29
214 | ПС Миролюбовка | Кокпектинский район | 35/10 | 1800 | 0.44 | 1.18
215 | ПС Насосная | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 0.08 | 1.27
216 | ПС Сарыбел (Н-Тимофеевка) | Кокпектинский район | 35/10 | 1х4000, 1х1800 | 0.51 | 0.465
217 | ПС Палатцы | Кокпектинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.36 | 1.08
218 | ПС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | Кокпектинский район | 35/10 | 1600 | 0.15 | 1.275
219 | ПС Песчанка | Кокпектинский район | 35/10 | 1800 | 0.01 | 1.44
220 | ПС Песчанская нефтебаза | Кокпектинский район | 35/0,4 | 160 | 0.0010054 | 0.14299
221 | ПС СТМ | Кокпектинский район | 35/10 | 2500 | 0 | 2.15
222 | ПС Адиль | г.Усть-Каменогорск | 110/6 | 10000 | 1.7814 | 6.8086
223 | ПС Тарханка | г.Усть-Каменогорск | 110/35/10 | 2х10000 | 8.019 | 0
224 | ПС Бобровка | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х2500 | 2.0654 | 0.010567
225 | ПС Винное | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 4000 | 3.206 | 0.051
226 | ПС Прапорщиково | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х4000 | 3.2899 | 0
227 | ПС 37 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х6300 | 4.6966 | 0
228 | ПС 38 | г.Усть-Каменогорск | 35/10 | 2х6300 | 3.0656 | 2.2644
229 | ПС Аблакетка | г.Усть-Каменогорск | 110/6 | 1х10000, 1х6300 | 2.1813 | 3.1177
230 | ПС СДИ | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х40000 | 23.9486 | 8.2109
231 | ПС 22 | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х25000 | 28.8896 | 0
232 | ПС 25 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х16000 | 13.5254 | 0
233 | ПС 31 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 9.4846 | 0
234 | ПС 33 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 6.0337 | 1.7943
235 | ПС 34 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х6300 | 4.045 | 1.194
236 | ПС 39 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 7.8315 | 0.8995
237 | ПС 40 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 1х10000, 1х16000 | 6.135 | 2.169
238 | ПС 41 | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 16000 | 11.4624 | 0
239 | ПС 43 (Тополевая роща) | г.Усть-Каменогорск | 110/35/6 | 2х25000 | 18.9956 | 0
240 | ПС 44 | г.Усть-Каменогорск | 35/6 | 2х10000 | 6.0556 | 2.5964
241 | ПС Березовка | Глубоковский район | 110/10 | 2500 | 0.482 | 1.768
242 | ПС Глубочанка | Глубоковский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 5.717 | 0
243 | ПС ЧПТФ | Глубоковский район | 110/35/10 | 2х10000 | 3.264 | 5.429
244 | ПС 11 220кВ | Глубоковский район | 220/110/35/6 | 1х63000, 1х60000 | 0 | 53.2485
| ПС 11 110кВ | Глубоковский район |  | 1х20000, 1х10000 | 8.1349 | 0
245 | ПС 12 | Глубоковский район | 110/6 | 1х6300, 1х15000 | 1.56 | 4.014
246 | ПС 24 | Глубоковский район | 110/35/6 | 1х10000, 1х25000 | 4.22 | 4.475
247 | ПС Алтайская | Глубоковский район | 35/6 | 1600 | 0.5461 | 0.8939
248 | ПС Веселовка | Глубоковский район | 35/10 | 1600 | 0.60382 | 0.83618
249 | ПС Заводская | Глубоковский район | 35/6 | 5600 | 2.0187 | 3.0213
250 | ПС Кожохово | Глубоковский район | 35/6 | 2х2500 | 0.9423 | 1.2577
251 | ПС Племрепродуктор | Глубоковский район | 35/10 | 2х2500 | 1.2866 | 0.96345
252 | ПС Предгорненское ХПП | Глубоковский район | 35/10 | 2х6300 | 3.0249 | 2.6451
253 | ПС Уварово | Глубоковский район | 35/10 | 1х2500, 1х4000 | 1.7194 | 0.41355
254 | ПС Секисовка | Глубоковский район | 35/10 | 2х4000 | 2.0963 | 1.0017
255 | ПС Мало-Уба | Глубоковский район | 35/10 | 2500 | 0.38436 | 1.8656
256 | ПС 45 | г.Риддер | 35/6 | 1х16000, 1х10000 | 11.9365 | 0
257 | ПС 46 | г.Риддер | 110/35/6 | 1х25000, 1х16000 | 11.001 | 1.786
258 | ПС 47 | г.Риддер | 35/6 | 4000 | 0.18363 | 3.4164
259 | ПС Б.Камень | Шемонаихинский район | 110/10 | 2500 | 0.98645 | 1.2636
260 | ПС Верх-Уба | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 6.6286 | 0
261 | ПС Волчанка | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х6300 | 0.961 | 4.544
262 | ПС Выдриха | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 1.3437 | 4.0763
263 | ПС Городская | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х10000 | 5.2026 | 3.6054
264 | ПС Зевакино | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 6300 | 1.478 | 3.412
265 | ПС Луговая | Шемонаихинский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.012 | 0
266 | ПС Рулиха | Шемонаихинский район | 110/10 | 6300 | 1.4498 | 4.0792
267 | ПС Химстрой | Шемонаихинский район | 110/10 | 2х6300 | 4.8139 | 0
268 | ПС 13 | Шемонаихинский район | 110/6 | 2х25000 | 5.76 | 16.727
269 | ПС Камышинка | Шемонаихинский район | 35/10 | 2х1600 | 0.90204 | 0.0079556
270 | ПС Убинка | Шемонаихинский район | 35/10 | 4000 | 0.455 | 3.145
271 | ПС Даирово | Зайсанский район | 110/35/10 | 6300 | 2.345 | 2.0925
272 | ПС Зайсан | Зайсанский район | 110/35/10 | 2х10000 | 7.055 | 0.5855
273 | ПС Кенсай | Зайсанский район | 110/35/10 | 10000 | 3.3555 | 5.2495
274 | ПС Чиликты | Зайсанский район | 35/10 | 2500 | 0.73 | 1.52
275 | ПС Аккоин | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.06 | 1.38
276 | ПС Сауыр | Зайсанский район | 35/10 | 4000 | 1.58 | 1.64
277 | ПС Карабулак | Зайсанский район | 35/10 | 4000 | 1.6 | 1.985
278 | ПС Каратал | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 1.46 | 0
279 | ПС Сартерек | Зайсанский район | 35/10 | 2х1000 | 0.88 | 0
280 | ПС Биржан | Зайсанский район | 35/10 | 1600 | 0.16 | 1.055
281 | ПС Зайсанская РТС | Зайсанский район | 35/0,4 | 250 | 0.022 | 0.203
282 | ПС Каратогай | Курчумский район | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 1.095 | 0.075
283 | ПС Теректы-Булак | Курчумский район | 110/35/10 | 6300 | 1.8617 | 2.8833
284 | ПС Чердояк | Курчумский район | 110/35/10 | 6300 | 0.425 | 3.535
285 | ПС Аксуат | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.16167 | 0
286 | ПС Жолнускау | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.28667 | 0.58833
287 | ПС Койтас | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.20222 | 0.69778
288 | ПС Куйган | Курчумский район | 35/10 | 2500 | 0.615 | 0
289 | ПС Курчум | Курчумский район | 110/35/10 | 10000 | 6.88 | 0.824
290 | ПС Маралды | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.535 | 0.905
291 | ПС Сарыолен | Курчумский район | 35/10 | 2х1600 | 0.59 | 0
292 | ПС Кайнарлы | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.0175 | 1.4225
293 | ПС Теректы | Курчумский район | 110/35/10 | 2х6300 | 4.1287 | 0
294 | ПС Буран | Курчумский район | 110/10 | 2х2500 | 2.4 | 0
295 | ПС Акбулак | Курчумский район | 110/10 | 2х2500 | 2.86 | 0
296 | ПС Тоскаин | Курчумский район | 35/10 | 1600 | 0.392 | 1.048
297 | ПС Урунхайка | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.24667 | 0.62533
298 | ПС Акжайлау | Курчумский район | 35/10 | 1000 | 0.49 | 0.382
299 | ПС Тугул | Тарбагатайский район | 110/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.58 | 0.375
300 | ПС Тауке | Тарбагатайский район | 110/35/10 | 2х10000 | 9.6007 | 0
301 | ПС Акжар | Тарбагатайский район | 35/10 | 2х4000 | 3.88 | 0
302 | ПС Жана-Аул | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.52 | 0.905
303 | ПС Манрак | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.56 | 0.755
304 | ПС Аксуат-ю 110кВ | Тарбагатайский район | 110/35/10 | 10000 | 8 | 0
305 | ПС Аксуат-ю 35кВ | Тарбагатайский район | 35/10 | 2х4000 | 0 | 3.6
306 | ПС Кульбабас | Тарбагатайский район | 35/10 | 1600 | 0.94 | 0.327
307 | ПС Кокжира | Тарбагатайский район | 35/10 | 2500 | 0.98 | 1.013
308 | ПС Кызыл-Кесек | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.56 | 0.174
309 | ПС Киндыкты | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.3 | 0.537
310 | ПС Сатпаево | Тарбагатайский район | 35/10 | 1000 | 0.43 | 0.17
311 | ПС Кумколь | Тарбагатайский район | 35/0,4 | 80 | 0.00085 | 0.07115
Note on C9: район, город
Note on E9: номинальная мощность транформатора
Note on F9: Загрузка одного трансформатора подстанции в аварийном/ремонтной режиме
Note on G9: Рфакт - РТУ

## ҚС-220-110-35кВ каз
Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру
және оның жұмыс істеу қағидасының
2 Қосымшасына сәйкес
Қосалқы станцияның өткізу қабілетіне көптеген факторлар әсер ететіндігіне байланысты (электр желілерінің жұмыс режимін, бұрын берілген техникалық шарттарды және т.б. қоса алғанда), қосымша қуаттарды қосу мүмкіндігі туралы түпкілікті шешім электр желісінің жұмыс режимін жүргізілген есептеулер негізінде қабылданады. Есеп тұтынушының электр желілеріне қосылу үшін, техникалық шарттарды беруге өтініші бойынша орындалады.
ҚС-220/110/35/10-6 кВ "БЭСК" АҚ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯЛАРЫНДАҒЫ ЭЛЕКТР ҚУАТЫНЫҢ ЕРКІН КӨЛЕМІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
№ п/п | Қосалқы станцияның атауы | Орналасқан мекенжайы | Кернеу деңгейі, кВ | Трансформатор қуаты, кВА | Жүктелім, МВт | Еркін қуат, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС Саржал | Абайский район | 110/35/10 | 6300 | 0.35704 | 5.193
2 | ҚС Караул | Абай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 4.4828 | 0
3 | ҚС Бестамак | Абай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 3.6514 | 0.67658
4 | ҚС Жананур | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.242 | 1.198
5 | ҚС Каскабулак | Абай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.17329 | 0.72671
6 | ҚС Бирлик | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.5101 | 0.6399
7 | ҚС Журекадыр | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.25 | 0.64
8 | ҚС Кайнар | Абай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.76577 | 0.18423
9 | ҚС Абралы | Абай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.13955 | 0.76045
10 | ҚС Сапак | Абай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.0948 | 1.3452
11 | ҚС 51 220кВ | Курчатов қ. | 220/110/35/10 | 2х63000 | 39.2 | 0
| ҚС 51 110кВ | Курчатов қ. |  | 2х1000 | 0.24 | 0
12 | ҚС52 | Курчатов қ. | 110/10 | 6300 | 0.56753 | 5.1025
13 | ҚС 53 | Курчатов қ. | 110/6 | 2х16000 | 9 | 4.95
14 | ҚС 54 | Курчатов қ. | 110/10 | 2500 | 0.12 | 2.13
15 | ҚС 55 | Курчатов қ. | 110/35/10 | 2х6300 | 3.21 | 2.46
16 | ҚС 56 | Курчатов қ. | 110/6 | 10000 | 0.19289 | 8.8071
17 | ҚС Чаган | Курчатов қ. | 110/10 | 2х6300 | 0.66 | 0
18 | ҚС Бесқарагай | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 3.711 | 0.862
19 | ҚС Қарағайлы | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 2.4396 | 2.6524
20 | ҚС Лесная | Бескарагай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.36963 | 3.4204
21 | ҚС Бозтал | Бескарагай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.07488 | 1.3651
22 | ҚС Жетіжар | Бескарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.22463 | 0.23537
23 | ҚС Кривинка | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.145 | 0.755
24 | ҚС Башкуль | Бескарагай ауданы | 35/10 | 1800 | 0.17067 | 1.3943
25 | ҚС Долонь | Бесқарагай ауданы | 110/10 | 2500 | 0.25537 | 1.0546
26 | ҚС Ерназар | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.83471 | 0.28229
27 | ҚС Бегень | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1х1000, 1х1600 | 0.5679 | 0.2221
28 | ҚС Қарабас | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 1х1600, 1х2500 | 0.56 | 0.76
29 | ҚС Рамадан | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.38868 | 1.8613
30 | ҚС Канонерка | Бесқарагай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.6 | 1.53
31 | ҚС Бородулиха 110кВ | Бородулиха ауданы | 220/110/35/10 | 2х10000 | 5.8244 | 2.5246
32 | ҚС Бель-Агач 110кВ | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 16000 | 1.2551 | 12.3949
33 | ҚС Ново-Покровка | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.99585 | 2.7641
34 | ҚС Петропавловка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1600 | 0.6516 | 0.5484
35 | ҚС Кр.Аул | Бородулиха ауданы | 35/10 | 4000 | 0.4515 | 3.0465
36 | ҚС Ивановка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.25223 | 1.1878
37 | ҚС Переменовка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1600 | 0.308 | 1.062
38 | ҚС Дмитриевка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2500 | 0.8506 | 1.3444
39 | ҚС Н-Шульба 110 | Бородулиха ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.475 | 7.26
40 | ҚС Н-Шульба 35 | Бородулиха ауданы | 35/10 | 4000 | 1.29 | 1.752
41 | ҚС Пролетарка | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1600 | 0.10295 | 1.3371
42 | ҚС Песчанка С | Бородулиха ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.23725 | 2.0127
43 | ҚС Красный Яр | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1000 | 0.33067 | 0.56933
44 | ҚС Буркотово | Бородулиха ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х1800 | 0.1841 | 1.4359
45 | ҚС Глуховка | Семей қ. | 110/10 | 2500 | 1.054 | 0.76697
46 | ҚС Чекоман | Семей қ. | 110/10 | 2х10000 | 0.5069 | 4.7431
47 | ҚС УТФ | Семей қ. | 110/10 | 2х10000 | 1.37 | 7.63
48 | ҚС Н-Баженово | Семей қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 2.4794 | 6.1326
49 | ҚС Приречная | Семей қ. | 110/10 | 10000 | 0.85333 | 7.9567
50 | ҚС Левобережная С | Семей қ. | 110/10 | 6300 | 1.2152 | 3.7748
51 | ҚС Знаменка | Семей қ. | 35/10 | 2х2500 | 0.325 | 1.67
52 | ҚС Чаганская | Семей қ. | 35/10 | 2500 | 0.0216 | 2.2284
53 | ҚС Озерки | Семей қ. | 35/10 | 4000 | 0.6088 | 2.9182
54 | ҚС Турксиб | Семей қ. | 35/10 | 1600 | 0.32425 | 0.81575
55 | ҚС Шульбинск | Семей қ. | 35/6 | 2х4000 | 1.4891 | 1.7229
56 | ҚС Новая Культюба | Семей қ. | 35/10 | 1000 | 0.0028667 | 0.89713
57 | ҚС М.Актюба | Семей қ. | 35/0,4 | 1000 | 0.03 | 0.87
58 | ҚС 1 | Семей қ. | 110/6 | 2х10000 | 9.2295 | 0
59 | ҚС 2 | Семей қ. | 110/35/6 | 2х63000 | 51.174 | 0
60 | ҚС 3 | Семей қ. | 35/6 | 2х25000 | 15.8562 | 0
61 | ҚС 4 | Семей қ. | 110/6 | 2х16000 | 15.855 | 0
62 | ҚС 7 | Семей қ. | 35/6 | 2х25000 | 19.6525 | 0
63 | ҚС 8 | Семей қ. | 35/6 | 1х6300, 1х10000 | 6.6192 | 0
64 | ҚС 9 С | Семей қ. | 110/10 | 1х25000, 1х40000 | 8.4132 | 4.8168
65 | ҚС 10 С | Семей қ. | 110/6 | 2х25000 | 22.4565 | 0
66 | ҚС 11 С | Семей қ. | 110/6 | 2х16000 | 13.758 | 0
67 | ҚС 12 С | Семей қ. | 110/6 | 2х25000 | 11.9061 | 2.5629
68 | ҚС 14 | Семей қ. | 110/6 | 1х16000, 1х25000 | 14.7736 | 0
69 | ҚС ПТФ | Семей қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 7.665 | 0
70 | ҚС Восход | Семей қ. | 35/10 | 2х4000 | 7.04 | 0
71 | ҚС Оч.сооружения | Семей қ. | 35/6 | 1х4000, 1х6300 | 0.508 | 3.092
72 | ҚС Кр.Кордон 35/10кВ | Семей қ. | 35/10 | 2500 | 0.96 | 1.29
73 | ҚС Кр.Кордон 35/0,4кВ | Семей қ. | 35/0,4 | 1600 | 0.21028 | 1.2297
74 | ҚС Аягуз | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 2х25000 | 25.3882 | 0
75 | ҚС Чингужи | Аягөз ауданы | 110/10 | 6300 | 0.64069 | 4.9593
76 | ҚС Бозай | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.12873 | 1.5213
77 | ҚС Айгыз | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 6300 | 3.4695 | 0
78 | ҚС Мын-Булак | Аягөз ауданы | 110/10 | 6300 | 0 | 5.65
79 | ҚС Доненбай | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.14002 | 0.75998
80 | ҚС в/ч Южная | Аягөз ауданы | 35/10 | 2х4000 | 2.8403 | 0.45965
81 | ҚС Майлин | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.18004 | 0.70496
82 | ҚС Карагач | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.44459 | 0.33541
83 | ҚС Сары-Арка | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.1942 | 0.7058
84 | ҚС Тарбагатай | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.26101 | 0.60399
85 | ҚС Тарлаулы | Аягөз ауданы | 110/10 | 2500 | 0.50293 | 1.7471
86 | ҚС Актогай | Аягөз ауданы | 110/35/10 | 10000 | 6.34 | 1.96
87 | ҚС Емельтау | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.0939 | 0.7661
88 | ҚС Карабулак | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.002621 | 0.89738
89 | ҚС Баршатас | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.76041 | 0.13959
90 | ҚС Мадениет | Аягөз ауданы | 35/10 | 1000 | 0.53602 | 0.33398
91 | ҚС Каражал | Аягөз ауданы | 35/0,23 | 250 | 0 | 0.225
92 | ҚС Урджар | Үржар ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 6.184 | 0
93 | ҚС Таскескен 110 | Үржар ауданы | 110/35/10 | 10000 | 2.4129 | 6.1561
94 | ҚС Сегизбай | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.19182 | 0.70818
95 | ҚС Алтыншокы | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.39032 | 0.99668
96 | ҚС Жанатилек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.33025 | 0.56975
97 | ҚС Жогары Егинсу | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.32045 | 0.44855
98 | ҚС Каракол | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.66697 | 0.74103
99 | ҚС Ельтай | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.26638 | 0.58862
100 | ҚС Шолпан | Үржар ауданы | 35/10 | 2500 | 0.28724 | 1.9228
101 | ҚС Науалы | Үржар ауданы | 110/10 | 2500 | 0.46332 | 1.5497
102 | ҚС Кокозек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.4505 | 0.4495
103 | ҚС Баркытбел | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.71057 | 0.65343
104 | ҚС Маканчи | Үржар ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 9.0006 | 0
105 | ҚС Каратума | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.21004 | 0.57996
106 | ҚС Келдимурат | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.16946 | 1.1595
107 | ҚС Кабанбай 1 | Үржар ауданы | 35/10 | 6300 | 0.94 | 2.233
108 | ҚС Кабанбай 2 | Үржар ауданы | 35/10 | 6300 | 0 | 5.67
109 | ҚС Акчока | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.29213 | 0.55787
110 | ҚС Бахты | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 1.0571 | 0.1529
111 | ҚС Карабулак | Үржар ауданы | 35/10 | 2500 | 0.34867 | 1.7753
112 | ҚС Коктерек | Үржар ауданы | 35/10 | 1000 | 0.28599 | 0.61401
113 | ҚС Коктал | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.23084 | 1.1652
114 | ҚС Карабута | Үржар ауданы | 35/10 | 1600 | 0.27921 | 1.1608
115 | ҚС Чарск | Жарма ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.0313 | 1.2587
116 | ҚС Суук-Булак | Жарма ауданы | 110/6 | 1х6300, 1х10000 | 1.392 | 4.278
117 | ҚС Суук-Булак | Жарма ауданы | 35/0,4 | 100 | 0.00080071 | 0
118 | ҚС Кезенсу | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.02 | 0.56
119 | ҚС Қонырбиік | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.037778 | 0.86222
120 | ҚС Аркалык | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.15 | 0.75
121 | ҚС М.Карасу | Жарма ауданы | 35/10 | 1600 | 0.2 | 1.24
122 | ҚС Суурлы | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.15 | 0.75
123 | ҚС 28 220кВ | Жарма ауданы | 220/110/35/10/6 | 125000 | 73.92 | 0
| ҚС 28 110кВ | Жарма ауданы |  | 2х10000 | 3.6864 | 3.9536
124 | ҚС Қалбатау | Жарма ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 7.8202 | 0.23378
125 | ҚС Жарық | Жарма ауданы | 110/10 | 2500 | 0.1575 | 2.0625
126 | ҚС Жарма | Жарма ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.5716 | 5.0334
127 | ҚС Уш-Биик | Жарма ауданы | 110/10 | 2500 | 0.48 | 1.735
128 | ҚС Қызылағаш | Жарма ауданы | 35/10 | 1000 | 0.09 | 0.81
129 | ҚС Қаратөбе | Жарма ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х1000 | 0.35667 | 0.37333
130 | ҚС Сұлусары | Жарма ауданы | 35/10 | 2х1000 | 0.12 | 0.768
131 | ҚС Рем.завод | Жарма ауданы | 35/6 | 1х1800, 1х1000 | 0.27578 | 0.61622
132 | ҚС Акжал | Жарма ауданы | 35/6 | 1х4000, 1х2500 | 1.5 | 0.75
133 | Мачт.тр-ная ҚС Огород | Жарма ауданы | 35/0,4 | 100 | 0 | 0.09
134 | ҚС Больше-Нарым | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х6300 | 6.4744 | 0
135 | ҚС Нарым | Катон-Қарағай ауданы | 110/10 | 2500 | 0.55333 | 1.6967
136 | ҚС Солдатово | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.375 | 4.28
137 | ҚС Солдатовская РТС-1 | Катон-Қарағай ауданы | 35/0,4 | 250 | 0.080267 | 0.14473
138 | ҚС Солдатовская РТС-2 | Катон-Қарағай ауданы | 35/0,4 | 160 | 0 | 0.144
139 | ҚС Ново-Хайрузовка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 1.08 | 0.22
140 | ҚС Ново-Поляковка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.615 | 1.635
141 | ҚС Мало-Нарымка | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.72 | 1.46
142 | ҚС Катон-Карагай | Катон-Қарағай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 5.56 | 0
143 | ҚС Берель | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.25 | 0.65
144 | ҚС Верх-Катунь | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.435 | 0.45
145 | ҚС Печи | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.585 | 0.855
146 | ҚС Рахм. Ключи | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 0.31 | 3.29
147 | ҚС Урыль | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 1.635 | 0
148 | ҚС Черновая | Катон-Қарағай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.975 | 0.465
149 | ҚС Гидромеханизация | Алтай ауданы | 110/6 | 15000 | 2.376 | 11.033
150 | ҚС Первороссийка | Алтай ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.3588 | 3.3227
151 | ҚС Соловьево | Алтай ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 1.2 | 7.612
152 | ҚС Феклистовка | Алтай ауданы | 110/10 | 2500 | 1.72 | 0.376
153 | ҚС Чапаево 110 | Алтай ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.37 | 3.456
154 | ҚС 9 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х25000 | 2.83 | 19.63
155 | ҚС 10 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х16000 | 4.71 | 9.651
156 | ҚС 16 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 1х20000, 1х25000 | 14.3531 | 3.5524
157 | ҚС 23 | Алтай ауданы | 110/35/6 | 2х10000 | 6.96 | 0.84
158 | ҚС ЗНП-II | Алтай ауданы | 35/6 | 2х6300 | 1.56 | 4.095
159 | ҚС Бородино | Алтай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.33 | 1.085
160 | ҚС Голубой залив | Алтай ауданы | 35/6 | 4000 | 0.72 | 2.63
161 | ҚС ДСП | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.78 | 1.47
162 | ҚС Никольск | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.32 | 1.585
163 | ҚС Новая Бухтарма | Алтай ауданы | 35/6 | 6300 | 2.664 | 0.647
164 | ҚС Парыгино | Алтай ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.56 | 1.69
165 | ҚС Путинцево | Алтай ауданы | 35/6 | 1000 | 0.057 | 0.843
166 | ҚС Средигорное | Алтай ауданы | 35/10 | 1800 | 0 | 1.596
167 | ҚС Теплый ключ | Алтай ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.78 | 1.435
168 | ҚС Тургусун | Алтай ауданы | 35/10 | 1х1000, 1х1800 | 0.345 | 0.476
169 | ҚС Чапаево 35 | Алтай ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0 | 0.966
170 | ҚС 36 | Алтай ауданы | 35/6 | 1х3200, 4000 | 2.232 | 0.624
171 | ҚС Сажаевка | Алтай ауданы | 35/6 | 2х2500 | 0.45333 | 1.7967
172 | ҚС 26 | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х25000 | 18.28 | 0
173 | ҚС 27 | Үлан ауданы | 110/6 | 2500 | 0.1095 | 2.1405
174 | ҚС 32 | Өскемен қ. | 35/10 | 2х6300 | 4.62 | 0
175 | ҚС 42 | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 6.94 | 0
176 | ҚС Восточный племрепродуктор | Үлан ауданы | 110/10 | 2х10000 | 4.9 | 3.785
177 | ҚС Герасимовка | Үлан ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х2500 | 0.64 | 1.07
178 | ҚС КПТФ | Үлан ауданы | 35/10 | 2х4000 | 0.99 | 2.521
179 | ҚС Ленинка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 1.35 | 0
180 | ҚС Никитинка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.95333 | 0.36467
181 | ҚС Самсоновка | Үлан ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.60889 | 0.81611
182 | ҚС Чимкура | Үлан ауданы | 35/10 | 2х2500 | 0.57 | 1.261
183 | ҚС РТС-2 | Үлан ауданы | 35/0,4 | 160 | 0.077312 | 0.066688
184 | ҚС КШТ | Өскемен қ. | 110/10 | 1х80000, 1х63000 | 30 | 0
185 | ҚС Левобережная | Өскемен қ. | 110/35/10 | 2х16000 | 13.86 | 0
186 | ҚС Мелькомбинат | Өскемен қ. | 35/10 | 1х6300, 1х4000 | 4.4801 | 0
187 | ҚС Гагарино | Үлан ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.50945 | 2.7405
188 | ҚС Каменка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 0.77 | 1.015
189 | ҚС Макеевка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 0.4 | 1.85
190 | ҚС Привольное | Үлан ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.0984 | 4.4766
191 | ҚС Саратовка | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.83 | 0
192 | ҚС Таврия | Үлан ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 2.12 | 3.15
193 | ҚС 17 | Үлан ауданы | 110/35/6 | 1х25000, 1х6300 | 1.99 | 1.694
194 | ҚС Белая гора | Үлан ауданы | 35/6 | 2х4000 | 0.0225 | 3.5775
195 | ҚС Огневка | Үлан ауданы | 35/6 | 1000 | 0.12 | 0
196 | ҚС Таинты | Үлан ауданы | 35/6 | 1000 | 0.198 | 0.407
197 | ҚС Таргын | Үлан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.37667 | 1.8733
198 | ҚС Аюда-1 | Үлан ауданы | 35/10 | 1000 | 0.1 | 0.8
199 | ҚС Ново-Азово | Үлан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.26502 | 0
200 | ҚС Ново-Одесская | Үлан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.33667 | 1.0383
201 | ҚС Кокпекты | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.02 | 0
202 | ҚС Үкілі қыз (Воздвиженка) | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 10000 | 0.63167 | 8.2193
203 | ҚС Бигач | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.083333 | 1.3067
204 | ҚС Көкжайық (Ивановка) | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.1565 | 2.2015
205 | ҚС Ульгули -Малши | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.565 | 0.812
206 | ҚС Тассай (Большевик) | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1000 | 0.33 | 0.57
207 | ҚС Преображенка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 2.12 | 0.081
208 | ҚС Нура | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 320 | 0.0055645 | 0.28244
209 | ҚС Узын-Булак | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 100 | 0.00053898 | 0.089461
210 | ҚС Құлынжон (Казнаковка) | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 10000 | 1.0662 | 4.1138
211 | ҚС Самарка | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 5.9641 | 0.53892
212 | ҚС Аққала (Белое) | Көкпекті ауданы | 110/35/10 | 1600 | 0.24 | 1.2
213 | ҚС Мариногорка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.15 | 1.29
214 | ҚС Миролюбовка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1800 | 0.44 | 1.18
215 | ҚС Насосная | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 0.08 | 1.27
216 | ҚС Сарыбел (Н-Тимофеевка) | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1х4000, 1х1800 | 0.51 | 0.465
217 | ҚС Палатцы | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.36 | 1.08
218 | ҚС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1600 | 0.15 | 1.275
219 | ҚС Песчанка | Көкпекті ауданы | 35/10 | 1800 | 0.01 | 1.44
220 | ҚС Песчанская нефтебаза | Көкпекті ауданы | 35/0,4 | 160 | 0.0010054 | 0.14299
221 | ҚС СТМ | Көкпекті ауданы | 35/10 | 2500 | 0 | 2.15
222 | ҚС Адиль | Өскемен қ. | 110/6 | 10000 | 1.7814 | 6.8086
223 | ҚС Тарханка | Өскемен қ. | 110/35/10 | 2х10000 | 8.019 | 0
224 | ҚС Бобровка | Өскемен қ. | 35/10 | 2х2500 | 2.0654 | 0.010567
225 | ҚС Винное | Өскемен қ. | 35/10 | 4000 | 3.206 | 0.051
226 | ҚС Прапорщиково | Өскемен қ. | 35/6 | 2х4000 | 3.2899 | 0
227 | ҚС 37 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х6300 | 4.6966 | 0
228 | ҚС 38 | Өскемен қ. | 35/10 | 2х6300 | 3.0656 | 2.2644
229 | ҚС Аблакетка | Өскемен қ. | 110/6 | 1х10000, 1х6300 | 2.1813 | 3.1177
230 | ҚС СДИ | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х40000 | 23.9486 | 8.2109
231 | ҚС 22 | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х25000 | 28.8896 | 0
232 | ҚС 25 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х16000 | 13.5254 | 0
233 | ҚС 31 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 9.4846 | 0
234 | ҚС 33 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 6.0337 | 1.7943
235 | ҚС 34 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х6300 | 4.045 | 1.194
236 | ҚС 39 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 7.8315 | 0.8995
237 | ҚС 40 | Өскемен қ. | 35/6 | 1х10000, 1х16000 | 6.135 | 2.169
238 | ҚС 41 | Өскемен қ. | 110/35/6 | 16000 | 11.4624 | 0
239 | ҚС 43 (Тополевая роща) | Өскемен қ. | 110/35/6 | 2х25000 | 18.9956 | 0
240 | ҚС 44 | Өскемен қ. | 35/6 | 2х10000 | 6.0556 | 2.5964
241 | ҚС Березовка | Глубокое ауданы | 110/10 | 2500 | 0.482 | 1.768
242 | ҚС Глубочанка | Глубокое ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х10000 | 5.717 | 0
243 | ҚС ЧПТФ | Глубокое ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 3.264 | 5.429
244 | ҚС 11 220кВ | Глубокое ауданы | 220/110/35/6 | 1х63000, 1х60000 | 0 | 53.2485
| ҚС 11 110кВ | Глубокое ауданы |  | 1х20000, 1х10000 | 8.1349 | 0
245 | ҚС 12 | Глубокое ауданы | 110/6 | 1х6300, 1х15000 | 1.56 | 4.014
246 | ҚС 24 | Глубокое ауданы | 110/35/6 | 1х10000, 1х25000 | 4.22 | 4.475
247 | ҚС Алтайская | Глубокое ауданы | 35/6 | 1600 | 0.5461 | 0.8939
248 | ҚС Веселовка | Глубокое ауданы | 35/10 | 1600 | 0.60382 | 0.83618
249 | ҚС Заводская | Глубокое ауданы | 35/6 | 5600 | 2.0187 | 3.0213
250 | ҚС Кожохово | Глубокое ауданы | 35/6 | 2х2500 | 0.9423 | 1.2577
251 | ҚС Племрепродуктор | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х2500 | 1.2866 | 0.96345
252 | ҚС Предгорненское ХПП | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х6300 | 3.0249 | 2.6451
253 | ҚС Уварово | Глубокое ауданы | 35/10 | 1х2500, 1х4000 | 1.7194 | 0.41355
254 | ҚС Секисовка | Глубокое ауданы | 35/10 | 2х4000 | 2.0963 | 1.0017
255 | ҚС Мало-Уба | Глубокое ауданы | 35/10 | 2500 | 0.38436 | 1.8656
256 | ҚС 45 | Риддер қ. | 35/6 | 1х16000, 1х10000 | 11.9365 | 0
257 | ҚС 46 | Риддер қ. | 110/35/6 | 1х25000, 1х16000 | 11.001 | 1.786
258 | ҚС 47 | Риддер қ. | 35/6 | 4000 | 0.18363 | 3.4164
259 | ҚС Б.Камень | Шемонаих ауданы | 110/10 | 2500 | 0.98645 | 1.2636
260 | ҚС Верх-Уба | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 6.6286 | 0
261 | ҚС Волчанка | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х6300 | 0.961 | 4.544
262 | ҚС Выдриха | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 1.3437 | 4.0763
263 | ҚС Городская | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х10000 | 5.2026 | 3.6054
264 | ҚС Зевакино | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.478 | 3.412
265 | ҚС Луговая | Шемонаиха ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.012 | 0
266 | ҚС Рулиха | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 6300 | 1.4498 | 4.0792
267 | ҚС Химстрой | Шемонаиха ауданы | 110/10 | 2х6300 | 4.8139 | 0
268 | ҚС 13 | Шемонаиха ауданы | 110/6 | 2х25000 | 5.76 | 16.727
269 | ҚС Камышинка | Шемонаиха ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.90204 | 0.0079556
270 | ҚС Убинка | Шемонаиха ауданы | 35/10 | 4000 | 0.455 | 3.145
271 | ҚС Даирово | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 6300 | 2.345 | 2.0925
272 | ҚС Зайсан | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 7.055 | 0.5855
273 | ҚС Кенсай | Зайсан ауданы | 110/35/10 | 10000 | 3.3555 | 5.2495
274 | ҚС Чиликты | Зайсан ауданы | 35/10 | 2500 | 0.73 | 1.52
275 | ҚС Аккоин | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.06 | 1.38
276 | ҚС Сауыр | Зайсан ауданы | 35/10 | 4000 | 1.58 | 1.64
277 | ҚС Карабулак | Зайсан ауданы | 35/10 | 4000 | 1.6 | 1.985
278 | ҚС Каратал | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 1.46 | 0
279 | ҚС Сартерек | Зайсан ауданы | 35/10 | 2х1000 | 0.88 | 0
280 | ҚС Биржан | Зайсан ауданы | 35/10 | 1600 | 0.16 | 1.055
281 | ҚС Зайсанская РТС | Зайсан ауданы | 35/0,4 | 250 | 0.022 | 0.203
282 | ҚС Каратогай | Күршім ауданы | 110/35/10 | 1х6300, 1х2500 | 1.095 | 0.075
283 | ҚС Теректы-Булак | Күршім ауданы | 110/35/10 | 6300 | 1.8617 | 2.8833
284 | ҚС Чердояк | Күршім ауданы | 110/35/10 | 6300 | 0.425 | 3.535
285 | ҚС Аксуат | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.16167 | 0
286 | ҚС Жолнускау | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.28667 | 0.58833
287 | ҚС Койтас | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.20222 | 0.69778
288 | ҚС Куйган | Күршім ауданы | 35/10 | 2500 | 0.615 | 0
289 | ҚС Курчум | Күршім ауданы | 110/35/10 | 10000 | 6.88 | 0.824
290 | ҚС Маралды | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.535 | 0.905
291 | ҚС Сарыолен | Күршім ауданы | 35/10 | 2х1600 | 0.59 | 0
292 | ҚС Кайнарлы | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.0175 | 1.4225
293 | ҚС Теректы | Күршім ауданы | 110/35/10 | 2х6300 | 4.1287 | 0
294 | ҚС Буран | Күршім ауданы | 110/10 | 2х2500 | 2.4 | 0
295 | ҚС Акбулак | Күршім ауданы | 110/10 | 2х2500 | 2.86 | 0
296 | ҚС Тоскаин | Күршім ауданы | 35/10 | 1600 | 0.392 | 1.048
297 | ҚС Урунхайка | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.24667 | 0.62533
298 | ҚС Акжайлау | Күршім ауданы | 35/10 | 1000 | 0.49 | 0.382
299 | ҚС Тугул | Тарбагатай ауданы | 110/10 | 1х10000, 1х2500 | 1.58 | 0.375
300 | ҚС Тауке | Тарбагатай ауданы | 110/35/10 | 2х10000 | 9.6007 | 0
301 | ҚС Акжар | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 3.88 | 0
302 | ҚС Жана-Аул | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.52 | 0.905
303 | ҚС Манрак | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.56 | 0.755
304 | ҚС Аксуат-ю 110кВ | Тарбагатай ауданы | 110/35/10 | 10000 | 8 | 0
305 | ҚС Аксуат-ю 35кВ | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2х4000 | 0 | 3.6
306 | ҚС Кульбабас | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1600 | 0.94 | 0.327
307 | ҚС Кокжира | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 2500 | 0.98 | 1.013
308 | ҚС Кызыл-Кесек | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.56 | 0.174
309 | ҚС Киндыкты | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.3 | 0.537
310 | ҚС Сатпаево | Тарбагатай ауданы | 35/10 | 1000 | 0.43 | 0.17
311 | ҚС Кумколь | Тарбагатай ауданы | 35/0,4 | 80 | 0.00085 | 0.07115

## ЛЭП-220-110-35-6-10кВ
Согласно Приложения 2
к Правилам организации и функционирования
оптового рынка электрической энергии
В связи с тем, что на пропускную способность ЛЭП оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ АО "ОЭСК" ЛЭП-220/110/35/6-10кВ
№ п/п | Наименование линии электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи,мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛЭП-220кВ
1 | Л-241 | 143,8 | АС-240 | 220 | 206.5557 | 71
ЛЭП-110кВ
1 | Л-248 | 172,2 | АС-240 | 110 (в габаритах 220) | 103.3 | 42
2 | Л-250 | 141,9 | АС-300 | 110 (в габаритах 220) | 120.2 | 0
3 | Л-101С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 15.84
4 | Л-102 | 15.875 | АС-240 | 110 | 103.3 | 30.027
5 | Л-102С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 24.42
6 | Л-103С | 46.5 | АС-120 | 110 | 66 | 11.88
7 | Л-104С | 38.4 | АС-120 /АС-150 | 110 | 66 | 0
8 | Л-105 | 10.62 | АС-150 | 110 | 76.2 | 20.503
9 | Л-105С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
10 | Л-106С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
11 | Л-109 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 6
12 | Л-110 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 3.86
13 | Л-111С | 11.2 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
14 | Л-112С | 21.7 | АС-120 | 110 | 66 | 3.63
15 | Л-113С | 48.6 | АС-120 | 110 | 66 | 1.65
16 | Л-114 | 46.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
17 | Л-116 | 3.6 | АС-240 | 110 | 103.3 | 0
18 | Л-118 | 17.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 3.2
19 | Л-123 | 7.116 | АСПТ-240 | 110 | 185.6 | 49
20 | Л-127 | 17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 5.795
21 | Л-130 | 59.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 2.45
22 | Л-131С | 29 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
23 | Л-133С | 80.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.3025
24 | Л-138 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 6.53
25 | Л-139 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 5
26 | Л-140 | 31.1 | АЖ-120 | 110 | 66 | 7.7
27 | Л-140С | 63.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.43
28 | Л-141С | 24.5 | АС-120 | 110 | 66 | 3.4925
29 | Л-142С | 23.6 | АС-120 | 110 | 66 | 3.52
30 | Л-145С | 72.8 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2
31 | Л-147С | 40 | АС-240 | 110 | 103.3 | 7.92
32 | Л-148С | 83.4 | АС-120 | 110 | 66 | 1.173
33 | Л-149С | 32.3 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
34 | Л-150С | 38.6 | АС-120 | 110 | 66 | 0.3025
35 | Л-151 | 12.62 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 56.658
36 | Л-151С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 22
37 | Л-152 | 13.5 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 58.252
38 | Л-152С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 11
39 | Л-153 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.64
40 | Л-153С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 6.73
41 | Л-154 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.76
42 | Л-154С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 6.58
43 | Л-155 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 9.24
44 | Л-155С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 53
45 | Л-156 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 18.48
46 | Л-156С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 52
47 | Л-157С | 76.1 | АС-120 | 110 | 66 | 3
48 | Л-158С | 26.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.37
49 | Л-159 | 16.7 | АС-120 | 110 | 66 | 1.171
50 | Л-159С | 128.9 | АС-120 | 110 | 66 | 11.57
51 | Л-161ю | 57.8 | АС-120 | 110 | 66 | 7.92
52 | Л-161 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 11.94
53 | Л-162 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 3.47
54 | Л-163 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 25.01
55 | Л-164 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 24.21
56 | Л-165 | 87.8 | АС-120 | 110 | 66 | 44.88
57 | Л-166 | 91.1 | АС-120 | 110 | 66 | 62.04
58 | Л-167 | 60.7 | АС-150 | 110 | 76.2 | 47.5
59 | Л-168 | 83.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.96
60 | Л-171 | 78 | АС-95 | 110 | 55.9 | 26.4
61 | Л-171С | 47,7/49,2 | АС-120/АС-70 | 110 | 44.9 | 3.41
62 | Л-171А | 53.3 | АЖ-120 | 110 | 66 | 6.435
63 | Л-172С | 39 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.2908
64 | Л-172А | 45.4 | АЖ-120 | 110 | 66 | 13.86
65 | Л-173 | 18 | АС-95 | 110 | 55.9 | 20
66 | Л-174 | 50.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 25.74
67 | Л-175 | 41.5 | АС-95 | 110 | 55.9 | 8.58
68 | Л-175С | 43.5 | АС-120 | 110 | 66 | 5.7
69 | Л-176С | 32.7 | АС-120 | 110 | 66 | 17.8
70 | Л-177С | 36.9 | АС-120 | 110 | 66 | 4.9
71 | Л-178С | 19.7 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
72 | Л-179 | 43.74 | АС-120 | 110 | 66 | 9.834
73 | Л-181 | 41.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 26.45
74 | Л-181С | 67.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0.1
75 | Л-182 | 8,095/1,9 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 20
76 | Л-182С | 111.8 | АС-120 | 110 | 66 | 0
77 | Л-183А | 117.5 | АС-120 | 110 | 66 | 16.005
78 | Л-184 | 5,57/9,31 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 29
79 | Л-184А | 76.7 | АС-120 | 110 | 66 | 9.02
80 | Л-186А | 55.1 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
81 | Л-187А | 54.3 | АС-120 | 110 | 66 | 2.97
82 | Л-188А | 112.89 | АС-120 | 110 | 66 | 10.725
83 | Л-189 | 1.8 | АС-150 | 110 | 76.2 | 0.22
84 | Л-189А | 52.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
85 | Л-191 | 17.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 9.064
86 | Л-191С | 53.4 | АС-120 | 110 | 66 | 12.7
87 | Л-192 | 13.5 | АС-120 | 110 | 66 | 0.004
88 | Л-192С | 74.2 | АС-120 | 110 | 66 | 30.36
89 | Л-193 | 159 | АС-120 | 110 | 66 | 32.34
90 | Л-194 | 65 | АС-120 | 110 | 66 | 12.5
91 | Л-194С | 67.3 | АС-95 | 110 | 55.9 | 8.65
92 | Л-195-I | 38.87 | АС-120 | 110 | 66 | 10.23
93 | Л-195-II | 26.9 | АС-120 | 110 | 66 | 13.86
94 | Л-195С | 83.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 9.35
95 | Л-196 | 74 | АС-95 | 110 | 55.9 | 4.4
96 | Л-196С | 62 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.81
97 | Л-197 | 67.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | нет ПУ
98 | Л-197А | 87.7 | АС-120 | 110 | 66 | 6.5175
99 | Л-198 | 63,05/5 | АС-95/АС-70 | 110 | 44.9 | 14.96
100 | Л-199 | 21.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.47
101 | Л-401С | 86.2 | АС-70/АС-120 | 110 | 44.9 | 5.85
102 | Л-404 | 81.6 | АС-120 | 110 | 66 | 2.64
103 | Л-405 | 22 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
104 | Л-406 | 18 | АС-120 | 110 | 66 | нет ПУ
105 | Л-407 | 68.17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 10.56
106 | Л-408 | 23/6,4 | АС-150/АС-120 | 110 | 66 | 7.26
107 | Л-414 | 9.7 | АС-120 | 110 | 66 | 4.84
108 | Л-415 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
109 | Л-416 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
110 | Л-433 | 9.5 | АС-240 | 110 | 103.3 | 18
111 | Л-434 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 20
112 | Л-435 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 16
113 | Л-437 | 3 | АС-240 | 110 | 103.3 | 28.2
114 | Л-479 | 34.6 | АС-120 | 110 | 66 | 9.9
ЛЭП-35кВ
1 | Л-198А | 102.7 | АЖ-120 | 35 (в габаритах 110) | 21.1009 | 3.185
2 | Л-4 | 14,9/27,5 | АС-120/АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.26
3 | Л-9 | 90.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.98
4 | Л-12 | 2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 16.9411
5 | Л-12С | 22 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
6 | Л-14 | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
7 | Л-15 | 72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
8 | Л-16 | 72 | АС 70 | 35 | 14.3378 | 1.05
9 | Л-17 | 5.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.42
10 | Л-18 | 1.105 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
11 | Л-19 | 2.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.628
12 | Л-20 | 9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.56
13 | Л-20С | 24.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
14 | Л-21 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 6.4823
15 | Л-21С | 16.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
16 | Л-22 | 4.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 13.16
17 | Л-22С | 24.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
18 | Л-23 | 7.384 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
19 | Л-23С | 12.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.641
20 | Л-24 | 2.1 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
21 | Л-25 | 8.6 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
22 | Л-26 | 3 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 65.08
23 | Л-27 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
24 | Л-28 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 6.1
25 | Л-29 | 8.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | нет ПУ
26 | Л-29С | 23.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
27 | Л-30 | 33.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.95
28 | Л-31 | 5,59/7,56 | АС-150/АС-185 | 35 | 24.3472 | 5.771
29 | Л-31С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 18.48
30 | Л-32 | 9.5 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.4708
31 | Л-32А | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 8.89
32 | Л-32С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 16.38
33 | Л-34 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.969
34 | Л-34А | 29.25 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.05
35 | Л-35А | 28.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет св.
36 | Л-35С | 3.636 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 5.04
37 | Л-36 | 15.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.09
38 | Л-36А | 32.38 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет св.
39 | Л-36С | 8.036 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.52
40 | Л-37 | 5,3/2,1 | АС-120/АЖ-120 | 35 | 21.1009 | 121.48
41 | Л-37А | 52.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет св.
42 | Л-37С | 56.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.22
43 | Л-38 | 2.3 | АС -120 | 35 | 21.1009 | 30.335
44 | Л-38С | 6.2 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 2.1
45 | Л-39 | 1.9 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 110.32
46 | Л-39С | 5.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.5
47 | Л-40 | 4.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | нет ПУ
48 | Л-40С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.84
49 | Л-41 | 1.6 | АС-120 | 35 | 21.1009 | нет ПУ
50 | Л-41А | 42.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.189
51 | Л-41С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7087
52 | Л-42 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 6.0465
53 | Л-42А | 68.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 35.8
54 | Л-43 | 1.2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 10.587
55 | Л-43А | 73 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет св.
56 | Л-43С | 13.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.82
57 | Л-44 | 2.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
58 | Л-44С | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.88
59 | Л-45С | 6.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.709
60 | Л-46 | 10.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
61 | Л-46С | 12 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
62 | Л-49 | 14.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.49
63 | Л-50А | 29.42 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
64 | Л-51 | 4.75 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 10.6002
65 | Л-51А | 21.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.187
66 | Л-52 | 4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
67 | Л-52А | 19.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
68 | Л-52С | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.093
69 | Л-53А | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.33
70 | Л-54 | 10,757/0,9/0,54 | АС-120/АС-150/АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
71 | Л-54А | 16.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.77
72 | Л-55С | 5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
73 | Л-56 | 0.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
74 | Л-56А | 26.83 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.962
75 | Л-57 | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.105
76 | Л-57А | 20 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.662
77 | Л-57С | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
78 | Л-59 | 1.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.025
79 | Л-60 | 22.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
80 | Л-61 | 56.53 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
81 | Л-61С | 13.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.368
82 | Л-62 | 18.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
83 | Л-62С | 29.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
84 | Л-63 | 2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.78
85 | Л-63А | 22.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.115
86 | Л-64 | 19.08 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.785
87 | Л-64С | 12.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
88 | Л-65 | 18.6 | АС 50 | 35 | 11.362 | 0
89 | Л-65А | 28.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
90 | Л-65С | 16.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
91 | Л-66 | 12.6 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.57
92 | Л-66А | 23.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.735
93 | Л-67 | 31.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
94 | Л-67А | 13 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.36
95 | Л-67С | 35.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.159
96 | Л-68А | 15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.15
97 | Л-69 | 9.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
98 | Л-70 | 0.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.165
99 | Л-70С | 36.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.213
100 | Л-71А | 40.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.135
101 | Л-71 | 30.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
102 | Л-72А | 61.22 | АСТ-70 | 35 | 39.172 | 1.535
103 | Л-73 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
104 | Л-73А | 11.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.19
105 | Л-73С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.388
106 | Л-74 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
107 | Л-74А | 36 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.117
108 | Л-74С | 24.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.218
109 | Л-75 | 28.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.065
110 | Л-75А | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.618
111 | Л-75С | 35 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
112 | Л-76 | 41.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.47
113 | Л-76А | 21.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.053
114 | Л-77 | 21.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.888
115 | Л-77А | 23.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.29
116 | Л-77С | 23.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.481
117 | Л-78 | 17.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.84
118 | Л-78С | 17 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.271
119 | Л-79 | 44.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.47
120 | Л-79С | 38.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.21
121 | Л-80 | 20.46 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.91
122 | Л-80С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.577
123 | Л-81 | 3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.1
124 | Л-82 | 20.86 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.66
125 | Л-83С | 27.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.8
126 | Л-84 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.77
127 | Л-84С | 4.24 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.63
128 | Л-85 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
129 | Л-85С | 8.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.024
130 | Л-86 | 44.9 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.8
131 | Л-86С | 3.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.3
132 | Л-87 | 10.698 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.07
133 | Л-87С | 27.14 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.3
134 | Л-88 | 18.85 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.1
135 | Л-88С | 17.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.4
136 | Л-89 | 18,85/15,6 | АС-50/АС-95 | 35 | 11.362 | 1.205
137 | Л-90 | 37.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 7.1
138 | Л-91 | 32.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.5
139 | Л-91Ю | 59.3 | АС-50 | 35 | 9.4684 | 0.84
140 | Л-92 | 14.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.28
141 | Л-92С | 47 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.23
142 | Л-93 | 24.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.2
143 | Л-93Ю | 16 | АС-50 | 35 | 9.4684 | 0.46
144 | Л-94 | 33.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
145 | Л-94С | 31.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.122
146 | Л-94Ю | 28.6 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 0.44
147 | Л-95 | 41.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
148 | Л-95Ю | 10 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.8
149 | Л-96 | 14.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.14
150 | Л-96Ю | 52 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.28
151 | Л-97 | 26.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
152 | Л-98 | 16.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
153 | Л-98С | 27.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | нет ПУ
154 | Л-99 | 15.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.225
155 | Л-99С | 23.5 | АС-35 | 35 | 9.4684 | нет ПУ
156 | Л-301 | 15.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.27
157 | Л-303 | 0.545 | АС-120 | 35 | 21.1009 | нет ПУ
158 | Л-305 | 79 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.56
159 | Л-306 | 21.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.015
160 | Л-307 | 10.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
161 | Л-308 | 5.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.54
162 | Л-309 | 13 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.035
163 | Л-310 | 13/10,2 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 4.725
164 | Л-310С | 64.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 8.75
165 | Л-311 | 6.91 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.995
166 | Л-311С | 22 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 9.1
167 | Л-312 | 23.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
168 | Л-312С | 31.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
169 | Л-313 | 47.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.385
170 | Л-313С | 65.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.17
171 | Л-314 | 14.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
172 | Л-315 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.313
173 | Л-316 | 17.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.35
174 | Л-317 | 17.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
175 | Л-318 | 27.15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.94
176 | Л-319 | 41.05 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.94
177 | Л-320 | 3.07 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.12
178 | Л-321 | 17 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
179 | Л-322С | 29.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.643
180 | Л-323 | 7.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
181 | Л-325С | 25.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
182 | Л-326 | 49.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
183 | Л-326С | 23.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | нет ПУ
184 | Л-327 | 55.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.353
185 | Л-328 | 23 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
186 | Л-330 | 17.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.35
187 | Л-332 | 6.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.9221
188 | Л-333 | 19.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.518
189 | Л-335 | 17.026 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
190 | Л-336 | 17.95 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
191 | Л-340 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
192 | Л-347 | 16.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.17
193 | Л-349 | 7.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
194 | Л-353 | 3.72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
195 | Л-355 | 42.55 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
196 | Л-357 | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.134
197 | Л-358 | 6.39 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.026
198 | Л-359 | 8.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
199 | Л-361 | 61.27 | АС-95 | 35 | 17.8546 | нет ПУ
200 | Л-362 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.945
201 | Л-363 | 5.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.735
202 | Л-367 | 20.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
203 | Л-369 | 23.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
204 | Л-397 | 48.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет ПУ
ЛЭП-6-10кВ
1 | Л-1 ПС Караул | 1.435 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.42
2 | Л-2 ПС Караул | 9.43 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.98
3 | Л-3 ПС Караул | 13.26 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.22
4 | Л-4 ПС Караул | 72.38 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
5 | Л-5 ПС Караул | 38.525 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.14
6 | Л-2 ПС Бестамак | 4.09 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.327
7 | Л-2 Саржал | 4.03 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.28
8 | Л-3 Саржал | 12.22 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.007
9 | Л-2 ПС Бирлик | 2.27 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.505
10 | Л-1 ПС Жананур | 3.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.157
11 | Л-2 ПС Жананур | 36.465 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.19
12 | Л-2 ПС Журекадыр | 42.565 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.245
13 | Л-3 ПС Каскабулак | 15.46 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.171
14 | Л-1 ПС Кайнар | 9.52 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.5
15 | Л-2 ПС Кайнар | 126.35 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.264
16 | Л-1 ПС Абралы | 43.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.135
17 | Л-1 ПС Сапак | 51.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
18 | Л-2 ПС Сапак | 33.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.057
19 | Л-2 РП-10кВ Догалан | 6 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
20 | Л-4 РП-10кВ Догалан | 19.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
21 | Л-5 РП-10кВ Догалан | 24.84 | АС-35 | 10 | 1.8 | нет ПУ
22 | Л-3С ПС 52 | 1.5 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
23 | Л-307 ПС 53 | 2.7 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 1.056
24 | Л-308 ПС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 1.056
25 | Л-311 ПС 53 | 0.25 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.126
26 | Л-314 ПС 53 | 2.205 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.096
27 | Л-316 ПС 53 | 0.657 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.192
28 | Л-318 ПС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.48
29 | Л-324 ПС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.24
30 | Л-328 ПС 53 | 1.208 | ААБ-3*120 | 6 | 2.022 | 0.576
31 | Л-329 ПС 53 | 12.7 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.144
32 | Л-330 ПС 53 | 1.29 | ААБ-3*150 | 6 | 2.448 | 0.096
33 | Л-331 ПС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.48
34 | Л-332 ПС 53 | 1.369 | АСБ-3*70 | 6 | 2.458 | 0.738
35 | Л-333 ПС 53 | 3.09 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.576
36 | Л-334 ПС 53 | 1.15 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.408
37 | Л-7 ПС Чаган | 2.44 | АСБ-3*50 | 10 | 1.502 | 0.02
38 | Л-1 ПС Чаган | 34.74 | АС-50 | 10 | 2.16 | 0.16
39 | Л-1 ПС Бескарагай | 5,157/1,843 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 1.007
40 | Л-3 ПС Бескарагай | 12,74/6,57 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.015
41 | Л-4 ПС Бескарагай | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.19
42 | Л-5 ПС Бескарагай | 5.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.6
43 | Л-связь ПС Бескарагай | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.76
44 | Л-1 ПС Канонерка | 11 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.505
45 | Л-связь ПС Канонерка | 11.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.12
46 | Л-2 ПС Долонь | 20.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.215
47 | Л-4 ПС Долонь | 8,78/2,93/0,79 | АС-35/ ПС-25/АС-50 | 10 | 0.9 | 0.097
48 | Л-2 ПС Рамадан | 2.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.21
49 | Л-3 ПС Рамадан | 3.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.07
50 | Л-связь ПС Рамадан | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13
51 | Л-1 ПС Карабас | 2,86/0,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.28
52 | Л-2 ПС Карабас | 7,38/2,42 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.14
53 | Л-3 ПС Карабас | 2.6 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
54 | Л-4 ПС Карабас | 19,740/14,360 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.13
55 | Л-3 ПС Бегень | 32,86/5,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.005
56 | Л-4 ПС Бегень | 9.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.24
57 | Л-связь ПС Лесная | 47,03/8,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0
58 | Л-3 ПС Жетыжар | 32.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.009
59 | Л-5 ПС Жетыжар | 5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.155
60 | Л-связь ПС Жетыжар | 47,03/8,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.057
61 | Л-4 ПС Кривинка | 3.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.145
62 | Л-1 ПС Карагайлы | 4,97/1,83 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.095
63 | Л-2 ПС Карагайлы | 6.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.49
64 | Л-1 ПС Бозтал | 0,78/1,22 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.07
65 | Л-4 ПС Бозтал | 44,2/7,07 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
66 | Л-3 ПС Башкуль | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.075
67 | Л-связь ПС Башкуль | 23,990/1,01 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.02
68 | Л-1 ПС Ерназар | 1.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.115
69 | Л-2 ПС Ерназар | 23.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.25
70 | Л-3 ПС Ерназар | 6.9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.47
71 | Л-4 ПС Ерназар | 12,730/2,37 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.015
72 | Л-5 ПС Ерназар | 50,160/1,15 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.015
73 | Л-св. ПС Дмитриевка - ПС Бородулиха | 18.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.551
74 | Л-св. ПС Ивановка - ПС Бородулиха | 29,41/4,17 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.39
75 | Л-1 ПС Бородулиха | 14/8 | АС-50/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.005
76 | Л-6 ПС Бородулиха | 3.98 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.3
77 | Л-1 ПС Новопокровка | 9,92/9,224 | АС-70/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.52
78 | Л-2 ПС Новопокровка | 38.58 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.36
79 | Л-2 ПС Бель-Агач | 49.71 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.72
80 | Л-6 ПС Бель-Агач | 13,25/0,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
81 | Л-8 ПС Бель-Агач | 4.1 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.28
82 | Л-9 ПС Бель-Агач | 24.02 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.08
83 | Л-1 ПС Н-Шульба 110 | 0,612/2,6/26,85 | А-35/А-50/А-70 | 10 | 1.8 | 0.46
84 | Л-7 ПС Н-Шульба 110 | 28.93 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.397
85 | Л-2 ПС Ново-Шульба 35 | 15.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.21
86 | Л-3 ПС Ново-Шульба 35 | 9.83 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.03
87 | Л-4 ПС Ново-Шульба 35 | 9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.6
88 | Л-5 ПС Ново-Шульба 35 | 7.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.396
89 | Л-4 ПС Петропавловка | 30,22/7,28 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.552
90 | Л-5 ПС Петропавловка | 20.2 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.1
91 | Л-1 ПС Дмитриевка | 28.25 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.83
92 | Л-6 ПС Дмитриевка | 14.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.027
93 | Л-1 ПС Красный Аул | 5,32/3,08 | АС-50/АС-70 | 10 | 2.2 | 0.14
94 | Л-3 ПС Красный Аул | 32,73/3,57 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.305
95 | Л-1 ПС Ивановка | 0.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.028
96 | Л-7 ПС Ивановка | 9.73 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.23
97 | Л-1 ПС Переменовка | 8.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
98 | Л-2 ПС Переменовка | 22.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.065
99 | Л-4 ПС Переменовка | 5.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.137
100 | Л-1 ПС Буркотово | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
101 | Л-2 ПС Буркотово | 3.86 | А-70 | 10 | 2.6 | 0.11
102 | Л-3 ПС Буркотово | 19.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.055
103 | Л-2 ПС Красный Яр | 4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.285
104 | Л-4 ПС Красный Яр | 12.6 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.038
105 | Л-1 ПС Песчанка С | 4.53 | ПС-35 | 10 | 1.1 | 0.02
106 | Л-3 ПС Песчанка С | 6 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.185
107 | Л-4 ПС Песчанка С | 10,05/12,95 | АС-35/А-35 | 10 | 1.8 | 0.03
108 | Л-1 ПС Пролетарка | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.053
109 | Л-4 ПС Пролетарка | 34.8 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.047
110 | Л-10 ПС Левобережная С | 21 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.0567
111 | Л-11 ПС Левобережная С | 4.48 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.142
112 | Л-Св.ПС Приречная ПС Левобережная С | 18.335 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.48
113 | Л-1 ПС Приречная | 3,22/20,720 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.42
114 | Л-2 ПС Приречная | 2,535/0,3 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.26
115 | Л-4 ПС Приречная | 2.074 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.22
116 | Л-2 ПС Ново-Баженово | 1.1 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.2
117 | Л-3 ПС Ново-Баженово | 1.17 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1475
118 | Л-6 ПС Ново-Баженово | 1,330/5,83/8,056 | АС-50/ПС-16/А-50 | 10 | 2.2 | 0.735
119 | Л-9 ПС Ново-Баженово | 1,936/10,824 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
120 | Л-11 ПС Ново-Баженово | 24,97/30,060 | АС-50/А-50 | 10 | 2.2 | 0
121 | Л-1 ПС Чекоман | 17,41/43,35/80,75 | А-35/АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.135
122 | Л-3 ПС Чекоман | 11.28 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
123 | Л-5 ПС Чекоман | 4.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.075
124 | Л-6 ПС Чекоман | 38,97/30,93 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.005
125 | Л-7 ПС Чекоман | 3.8 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.0133
126 | Л-9 ПС Чекоман | 2.9 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.02
127 | Л-Св.ПС УТФ ПС Чекоман | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
128 | Л-СвПС Глуховка ПС Чекоман | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
129 | Л-2 ПС Глуховка | 19,82/5,013/0,6 | А-35 /АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.995
130 | Л-3 ПС Глуховка | 15.99 | А-35 | 10 | 1.8 | 0
131 | Л-6 ПС Глуховка | 22.08 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.2367
132 | Л-Св.ПС Чекоман ПС Глуховка | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
133 | Л-2 ПС УТФ | 4.13 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.1756
134 | Л-5 ПС УТФ | 3.64 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.985
135 | Л-Св.ПС Чекоман ПС УТФ | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.225
136 | Л-1 ПС Знаменка | 3.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.22
137 | Л-2 ПС Знаменка | 62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.035
138 | Л-3 ПС Знаменка | 40.13 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.013
139 | Л-4 ПС Знаменка | 2,24/3,43/28,98 | А-35/ПС-35/АС-35 | 10 | 1.1 | 0.018
140 | Л-Св.ПС Чаганская ПС Знаменка | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.002
141 | Л-1 ПС Чаганская | 26,20/14,79 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
142 | Л-2 ПС Чаганская | 15,7/32,48/8,81 | АС-35/А-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
143 | Л-3 ПС Чаганская | 0.44 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.008
144 | Л-Св.ПС Знаменка ПС Чаганская | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0
145 | Л-2 ПС Озерки | 1.32 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.154
146 | Л-3 ПС Озерки | 27,92/0,705 | А 50/А-35 | 10 | 1.8 | 0.195
147 | Л-4 ПС Озерки | 1.62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.215
148 | Л-5 ПС Озерки | 6.37 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.085
149 | Л-7 ПС Турксиб | 7.63 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.205
150 | Л-1 ПС Новая-Культюба | 5,25/0,94 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.00286
151 | Л-1 ПС Шульбинск | 1,5/0,5 | АСБ-3х180/ААБ-3х150 | 6 | 3.8 | 0.164
152 | Л-2 ПС Шульбинск | 7.02 | А-50 | 6 | 2.2 | 0.126
153 | Л-3 ПС Шульбинск | 1.2 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0.198
154 | Л-4 ПС Шульбинск | 0.3 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0
155 | Л-5 ПС Шульбинск | 1,36/2,86/0,46 | А-50/АС-50/А-35 | 6 | 1.8 | 0.324
156 | Л-6 ПС Шульбинск | 0.9 | АСБ-3х180 | 6 | 4.251 | 0.666
157 | Л-131 ПС-1 | 0,15/0,45 | А-50/АС-70 | 6 | 2 | 0.512
158 | Л-119 ПС-1 | 0,796/0,801 | ААБ-3*150/АСБ-3*95 | 6 | 2.3 | 0.072
159 | Л-129 ПС-1 | 7.32 | А-50 | 6 | 2.1 | 1.992
160 | Л-104 ПС-1 | 9,250/0,1/0,08 | А-50/ААБ-95/ААШВ-120 | 6 | 2.1 | 0.54
161 | Л-118 ПС-1 | 3,03/1,35/0,552/0,114/ | АС-70/А-50/ААШВ-120/АСБ-185/ | 6 | 2.1 | 0.026
162 | Л-120 ПС-1 | 1,278/2,55/1,284/1,311/2,230/0,58 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185/ААШВ-240/АСБ-70/ААБ-120 | 6 | 1.9 | 1.872
163 | Л-124 ПС-1 | 7,486/0,150 | АС-50/АСБ-185 | 6 | 2 | 1.548
164 | Л-201 ПС-2 | 1,05/1,1/3,458/0,6/0,112 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-240 | 6 | 2.3 | 0.912
165 | Л-207 ПС-2 | 2,955/0,866 | АСБ-185/АСБ-240 | 6 | 3.3 | 0.576
166 | Л-223 ПС-2 | 3,797/0,875/0,21 | А-70/АСБ-120/АСБ-240 | 6 | 2.5 | 1.296
167 | Л-221 ПС-2 | 2,11/2,014/2,2/0,62/0,13 | А-95/АС-50/АСБ-185/АСБ-240/АСБ-150 | 6 | 2 | 2.04
168 | Л-219 ПС-2 | 1,95/1,541/1,206/0,915 | ААШВ-120/ААБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.776
169 | Л-227 ПС-2 | 2,35/0,36/0,23/0,47 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-70/АСБ-95 | 6 | 1.9 | 0.384
170 | Л-206 ПС-2 | 0.75 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.288
171 | Л-208 ПС-2 | 5.01 | АСБ-150 | 6 | 2.9 | 0.336
172 | Л-212 ПС-2 | 0,846/2,552 | АСБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.48
173 | Л-222 ПС-2 | 0,995/0,08/0,33/1,472/1,507 | А-70/А-50/АСБ-95/ААШВ-120/ААБ-150 | 6 | 1.9 | 1.296
174 | Л-234 ПС-2 | 2,8/1,75 | АСБ-150/АСБ-240 | 6 | 2.9 | 0.48
175 | Л-236 ПС-2 | 0,09/4,22/2,717/0,847/1,3/0,34 | А-70/АСБ-240/ААБ-185/ААБ-120/ААБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.68
176 | Л-303 ПС-3 | 0,648/0,44/0,36/0,91/1,725/0,26 | АСБ-150/АСБ-95/ААБ-70/АСБ-185/ААБ-120/АСБ-50 | 6 | 1.9 | 1.548
177 | Л-305 ПС-3 | 0,15/0,97/0,617 | А-120/АСБ-95/ААБ-150 | 6 | 2.3 | 1.248
178 | Л-307 ПС-3 | 0,04/2,69/0,456/0,1 | А-50/АСБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.152
179 | Л-317 ПС-3 | 0,6/0,34/0,5/1,2/0,3 | АСБ-95/АСБ-185/СБ-50/ААБ-120/ААБ-150 | 6 | 1.5 | 1.512
180 | Л-319 ПС-3 | 1.54 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.432
181 | Л-321 ПС-3 | 0,16/0,2/1,806/0,995/2,672/0,5/0,65 | АС-70/ПС-70/А-70/АСБ-240/ААШВ-185/АСБ-70/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.008
182 | Л-323 ПС-3 | 1,170/1,64/1,25/0,699 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 2.34
183 | Л-302 ПС-3 | 1,67/0,2/0,4 | АСБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.54
184 | Л-304 ПС-3 | 1.9 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.384
185 | Л-306 ПС-3 | 0,35/3,015/1,907/0,05/0,88/0,46 | А-70/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-95/АСБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.3 | 2.16
186 | Л-316 ПС-3 | 1,501/0,966/0,408 | АСБ-185/АСБ-240/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.576
187 | Л-318 ПС-3 | 0,28/0,21/1,17/0,72/0,38/1,068/1,25 | А-120/А-95/А-50/АСБ-120/АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 0.756
188 | Л-320 ПС-3 | 0,85/1,05 | АСБ-120/ААБ-185 | 6 | 2.5 | 0.528
189 | Л-322 ПС-3 | 0,93/0,91/1,04/0,4 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.44
190 | Л-403 ПС-4 | 3,19/1,5/1,01/0,1 | АСБ-240/АСБ-185/ААШВ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.216
191 | Л-437 ПС-4 | 0,9/0,749/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 1.776
192 | Л-419 ПС-4 | 4,490/1,050/1,045/1,500/1,500 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-95/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 2.808
193 | Л-421 ПС-4 | 3,190/1,500/1,010/0,100 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-120/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.08
194 | Л-425 ПС-4 | 0,410/3,300/0,60/0,30 | АС-35/АСБ-240/АСБ-185/А-50 | 6 | 1.7 | 0.72
195 | Л-429 ПС-4 | 2,150/0,850 | АПвП-185/ААБ-150 | 6 | 2.9 | 0.864
196 | Л-418 ПС-4 | 1,045/0,425/0,400 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.816
197 | Л-438 ПС-4 | 0.496 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.396
198 | Л-440 ПС-4 | 0,900/0,949/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0.252
199 | Л-424 ПС-4 | 1,820/1,440/0,921 | АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.9 | 1.008
200 | Л-426 ПС-4 | 3,833/0,440/0,120 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.296
201 | Л-430 ПС-4 | 1,940/0,3,300/0,120/0,20/,0,60 | А-50/АСБ-240/ААБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.368
202 | Л-434 ПС-4 | 0,250/0,600/1,009/1,522/0,634 | ААБ-240/АСБ-150/АСБ-120/АСБ-70/ААШВ-95 | 6 | 1.9 | 1.656
203 | Л-703 ПС-7 | 2,160/1,820/0,285/1,312/1,360 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70АСБ-120 | 6 | 1.9 | 4.248
204 | Л-723 ПС-7 | 0,570/0,630 | АСБ-240/ААШВ-120 | 6 | 2.5 | 5.472
205 | Л-727 ПС-7 | 0,800/0,745/0,435/0,520/0,40 | ААБ-150/АСБ-185/АСБ-120/ААБ-240/АС-35 | 6 | 1.7 | 1.872
206 | Л-704 ПС-7 | 0,800/1,963/2,735/0,89 | А-50/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 4.212
207 | Л-724 ПС-7 | 1,150/0,470/0,900/0,420 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 2.052
208 | Л-728 ПС-7 | 0,800/2,173/2,735 | А-120/ААБ-150/ААБ-240 | 6 | 2.5 | 2.052
209 | Л-819 ПС-8 | 2,040/3,160/0,320/0,316/0,325/0,330 | АС-70/А-50/ААБ-150/ААБ-185/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.994
210 | Л-823 ПС-8 | 4,000/1,400/0,350/0,470/1,080/0,25 | АС-70/АСБ-185/ААБ-340/ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.293
211 | Л-827 ПС-8 | 0,150/2,470/2,578/0,880/0,330/0,100 | А-120/А-70/АСБ-185/ААБ-70/АСБ-120/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 0.751
212 | Л-829 ПС-8 | 1.047 | АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.708
213 | Л-812 ПС-8 | 7,970/6,172/1,450 | А-70/А-50/А-120 | 6 | 2.1 | 0.847
214 | Л-816 ПС-8 | 0,620/0,912 | АС-50/ААБ-95 | 6 | 2 | 0.097
215 | Л-834 ПС-8 | 4.343 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0
216 | Л-913 ПС-9C | 2,600/0,125/0,90 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 0.63
217 | Л-904 ПС-9C | 0,600/7,180/0,580/0,80 | АС-50/АС-35/АСБ-185/АСБ-120 | 10 | 2.8 | 0.84
218 | Л-3 ПС-10C | 1,148/0,302/0,380/0,060/0/020 | А-70/АС-70/ААБ-3*240/АСБ-3*70/ААШВ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.872
219 | Л-5 ПС-10C | 4,69/1/0,1/0,760/0,24/0,310 | А-50/АС-95/АВБшвб-3*240/АСБ-3*120/АСБ-3*185/АСБ-3*150 | 6 | 2.1 | 2.7
220 | Л-7 ПС-10C | 3,870/0,305/0,370/0,560/0,380/0,390 | АС-70/АСБ-3*150/ААБ 3*70/ААШВ-3*120/АСБ-3*240/АСБ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.188
221 | Л-17 ПС-10C | 3,700/2,470/1,947/0,700/0,1/1,200 | АСБ-3*240/ААШВ-3*120/ААШВ-3*185/ААБ-3*150/АСБ-3*95/АСБ-3*70 | 6 | 1.9 | 2.544
222 | Л-19 ПС-10C | 3,950/1,154/0,270/0,308 | АСБ-3*240/АСБ-3*70/АСБ-3*185/АСБ-3*95 | 6 | 1.9 | 0.816
223 | Л-21 ПС-10C | 1,628/3,445/0,514 | АСБ-185/АС-95/ААБ-70 | 6 | 1.48 | 1.08
224 | Л-23 ПС-10C | 2,000/4,560/0,3/0,955/0,170 | АС-70/АСБ-3*240/ААБ-3*185/АСБ-3*95/АСБ-3*150 | 6 | 2.6 | 1.68
225 | Л-4 ПС-10C | 6,5/1,29/1,483/0,05 | А-50/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.68
226 | Л-6 ПС-10C | 4,26/0,2/0,1 | АС-95/АСБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.968
227 | Л-8 ПС-10C | 2,64/0,63/2,25 | АС-95/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.648
228 | Л-18 ПС-10C | 0,5/1,305/1,987/0,4/0,63 | ААБ-240/ААБ-95/ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-120 | 6 | 2.3 | 2.52
229 | Л-20 ПС-10C | 1,65/0,38/0,845/0,375/2,285/0,39 | А-95/АСБ-240/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.512
230 | Л-22 ПС-10C | 1,57/2,96/5,921/0,4 | АС-120/ААШВ-185/АСБ-240/АСБ-120/ | 6 | 2.5 | 2.592
231 | Л-24 ПС-10C | 2,0/0,83/1,028/0,72/0,27/0,421 | АС-70/А-50/АСБ-185/СБ-95/ААШВ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.1 | 3.648
232 | Л-5 ПС-11C | 1,3/0,236/0,354/0,358 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.632
233 | Л-13 ПС-11C | 0,2/0,46/0,125/0,895 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.368
234 | Л-33 ПС-11C | 1,5/0,771/0,36/1,2/0,096/1,904 | А-35/А-95/А-70/ААБ-120/АСБ-70/АСБ-240 | 6 | 1.6 | 1.152
235 | Л-35 ПС-11C | 0,934/1,5/0,15/0,11 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 1.08
236 | Л-37 ПС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0
237 | Л-39 ПС-11C | 0,78/0,307/0,259/4,2/1,972/2,86/0,5 | А-120/А-95/А-50/АСБ-240/АСБ-120/ААБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 1.8
238 | Л-8 ПС-11C | 1,78/0,74/0,666/0,365/0,03/1,417 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.944
239 | Л-10 ПС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0.048
240 | Л-30 ПС-11C | 2.88 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 0.576
241 | Л-34 ПС-11C | 0,756/1,361/1,046/0,13 | ААШВ-185/ААШВ-150/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.8
242 | Л-36 ПС-11C | 3.5 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 1.224
243 | Л-7 ПС-12С | 4,798/2,426/0,55/0,18 | ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.776
244 | Л-9 ПС-12С | 0,65/4,61/1,27/0,71/0,315/0,406 | А-150/АСБ-240/АСБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 2.4
245 | Л-15 ПС-12С | 2,87/1,5/0,45 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.344
246 | Л-39 ПС-12С | 0,03/0,06/0,59/2,79/2,25/0,669/0,971 | А-120/А-70/А-50/ААШВ-150/ААШВ-185/АСБ-120/АСБ-70 | 6 | 2.1 | 2.16
247 | Л-10 ПС-12С | 0,35/2,0/0,38/1,28/0,425/0,987 | А-120/ААБ-240/ААБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 2.16
248 | Л-14 ПС-12С | 2,555/0,715/0,7/1,0 | ААБ-185/ААБ-150/ААБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.5 | 0.72
249 | Л-20 ПС-12С | 0,6/3,46/2,05/0,261/0,835 | А-50/АСБ-150/ААШВ-185/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.584
250 | Л-5 ПС 14 | 2,145/0,125/0,38/0,35 | АСБ-240/ААШВ-185/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.468
251 | Л-15 ПС 14 | 1,850/0,4/0,945 | ААБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.392
252 | Л-17 ПС 14 | 2,14/2,903/0,8/1,03/0,13 | А-95/АСБ-120/СБ-95/ААШВ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.728
253 | Л-21 ПС 14 | 1,147/0,23/0,38/0,325 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.116
254 | Л-18 ПС 14 | 0,8/1,178/0,23/0,18/0,34 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-95/ААШВ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.3 | 1.248
255 | Л-20 ПС 14 | 1,65/0,19/0,6 | ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.056
256 | Л-22 ПС 14 | 1,8/0,925/0,24/0,582/0,34 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-120/ААШВ-95 | 6 | 2.3 | 1.152
257 | Л-28 ПС 14 | 2,677/0,3/0,571/0,78 | АСБ-240/ААШВ-95/ААШВ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.32
258 | Л-32 ПС 14 | 2,996/1,515/0,336/0,38 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70 | 6 | 2.9 | 1.512
259 | Л-34 ПС 14 | 2,846/0,726/0,515 | АСБ-240/ААБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 1.188
260 | Л-7 ПС ПТФ | 6.02 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
261 | Л-9 ПС ПТФ | 1,235/1,05 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
262 | Л-11 ПС ПТФ | 3,35/1,52 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.2
263 | Л-4 ПС ПТФ | 1,41/0,91 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2
264 | Л-14 ПС ПТФ | 2,972/0,52 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.58
265 | Л-16 ПС ПТФ | 13,486/1,15/0,214 | АС-95/ААБ-150/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
266 | Л-20 ПС ПТФ | 0,04/3,36 | АСБ-150/АС-70 | 10 | 4.096 | 0.12
267 | Л-22 ПС ПТФ | 7,144/0,125/0,95 | АС-50/АСБ-240/АСБ-120 | 10 | 3.4 | 0.72
268 | Л-3 ПС Восход | 2,550/0,120 | А-95/АСБ-150 | 10 | 4.9 | 0.502
269 | Л-9 ПС Восход | 2,080/2,420 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.4 | 0.93
270 | Л-4 ПС Восход | 4.89 | АС-50 | 10 | 3.4 | 0.283
271 | Л-6 ПС Восход | 23,377/0,150/0,323 | А-70/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 4.3 | 5.34
272 | Л-1 ПС К.Кордон | 0,400/0,450/0,160/0,590 | АС-50/АСБ-185/АСБ-150/ААШВ-50 | 10 | 2.6 | 0.082
273 | Л-3 ПС Аягуз | 0.8 | АСБ-120 | 10 | 3.37 | 0.24
274 | Л-17 ПС Аягуз | 3.3 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.7
275 | Л-25 ПС Аягуз | 6.328 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.02
276 | Л-33 ПС Аягуз | 12.86 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.71
277 | Л-12 ПС Аягуз | 0.2 | АСБ-95 | 10 | 2.999 | 2.58
278 | Л-14 ПС Аягуз | 12.283 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3.42
279 | Л-16 ПС Аягуз | 12.341 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 4.4
280 | Л-18 ПС Аягуз | 8.89 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.16
281 | Л-20 ПС Аягуз | 2.823 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.33
282 | Л-22 ПС Аягуз | 9.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.58
283 | Л-4 ПС Бозай | 22.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12333
284 | Л-5 ПС Мын-булак | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | нет св.
285 | Л-6 ПС Мын-булак | 21.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | нет св.
286 | Л-7 ПС Мын-булак | 29.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | нет св.
287 | Л-3 ПС Актогай | 10.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.5
288 | Л-11 ПС Актогай | 1.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.7775
289 | Л-1 ПС Тарлаулы | 24.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
290 | Л-2 ПС Тарлаулы | 4.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.46
291 | Л-1 ПС Чингужи | 39.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.37
292 | Л-2 ПС Чингужи | 31.965 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.021111
293 | Л-3 ПС Чингужи | 5.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.21
294 | Л-6 ПС Чингужи | 23.04 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
295 | Л-1 ПС Емельтау | 1.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.088889
296 | Л-4 ПС Емельтау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
297 | Л-1 ПС Айгыз | 35.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.17
298 | Л-4 ПС Айгыз | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
299 | Л-1 ПС Мадениет | 21.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
300 | Л-2 ПС Мадениет | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.11333
301 | Л-3 ПС Мадениет | 60.56 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26556
302 | Л-7 ПС в/ч Южная | 5.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.02
303 | Л-2 ПС в/ч Южная | 1.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
304 | Л-2 ПС Майлин | 0.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.014
305 | Л-3 ПС Майлин | 1.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.088333
306 | Л-5 ПС Майлин | 36.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
307 | Л-1 ПС Доненбай | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.066667
308 | Л-2 ПС Доненбай | 10.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.076667
309 | Л-4 ПС Доненбай | 7.29 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.009
310 | Л-5 ПС Доненбай | 7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
311 | Л-1 ПС Тарбагатай | 4.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25
312 | Л-2 ПС Тарбагатай | 22.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
313 | Л-3 ПС Тарбагатай | 55.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.021111
314 | Л-1 ПС Карагач | 14.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
315 | Л-2 ПС Карагач | 1.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25333
316 | Л-1 ПС Сары-Арка | 22.01 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
317 | Л-2 ПС Сары-Арка | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18333
318 | Л-1 ПС Баршатас | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12333
319 | Л-2 ПС Баршатас | 64.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.126
320 | Л-3 ПС Баршатас | 50.32 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.235
321 | Л-4 ПС Баршатас | 10.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23333
322 | Л-5 ПС Баршатас | 23.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.036667
323 | Л-6 ПС Баршатас | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0
324 | Л-11 ПС Урджар | 16.33 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.54
325 | Л-17 ПС Урджар | 15.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
326 | Л-15 ПС Урджар | 13 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.54
327 | Л-21 ПС Урджар | 17.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.057
328 | Л-4 ПС Урджар | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.303
329 | Л-8 ПС Урджар | 8.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
330 | Л-18 ПС Урджар | 20.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.349
331 | Л-20 ПС Урджар | 10.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.5
332 | Л-24 ПС Урджар | 5.2 | АС-70 | 10 | 0 | 0.44
333 | Л-4 ПС Маканчи | 16.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.33
334 | Л-6 ПС Маканчи | 7.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
335 | Л-8 ПС Маканчи | 5.53 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
336 | Л-1 ПС Маканчи | 13.13 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.515
337 | Л-2 ПС Маканчи | 11.83 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.34
338 | Л-3 ПС Маканчи | 22.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
339 | Л-1 ПС Таскескен | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
340 | Л-3 ПС Таскескен | 64.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
341 | Л-5 ПС Таскескен | 2.66 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
342 | Л-7 ПС Таскескен | 3.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.215
343 | Л-10 ПС Таскескен | 7.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
344 | Л-1 ПС Бахты | 60.86 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.065
345 | Л-2 ПС Бахты | 2.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.362
346 | Л-3 ПС Бахты | 13.23 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.64
347 | Л-1 ПС Кокозек | 14.61 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
348 | Л-2 ПС Кокозек | 7.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
349 | Л-3 ПС Кокозек | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.025
350 | Л-2 ПС Ельтай | 4.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.153
351 | Л-3 ПС Ельтай | 1.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.111
352 | Л-1 ПС Баркытбел | 22.97 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
353 | Л-2 ПС Баркытбел | 18.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.044
354 | Л-3 ПС Баркытбел | 4.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
355 | Л-4 ПС Баркытбел | 27.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
356 | Л-1 ПС Жанатилек | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
357 | Л-2 ПС Жанатилек | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.185
358 | Л-3 ПС Жанатилек | 9.27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
359 | Л-2 ПС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.173
360 | Л-3 ПС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
361 | Л-4 ПС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
362 | Л-5 ПС Жогаргы Егинсу | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
363 | Л-2 ПС Науалы | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
364 | Л-3 ПС Науалы | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
365 | Л-4 ПС Науалы | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.157
366 | Л-1 ПС Алтыншокы | 4.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.146
367 | Л-2 ПС Алтыншокы | 15.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
368 | Л-3 ПС Алтыншокы | 6.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
369 | Л-4 ПС Алтыншокы | 7.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
370 | Л-1 ПС Каракол | 27.16 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
371 | Л-2 ПС Каракол | 5.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
372 | Л-3 ПС Каракол | 3.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.245
373 | Л-1 ПС Шолпан | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
374 | Л-5 ПС Сегизбай | 6.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.142
375 | Л-7 ПС Сегизбай | 14.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.053
376 | Л-1 ПС Карабута | 5.74 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
377 | Л-2 ПС Карабута | 23.45 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
378 | Л-1 ПС Акчока | 2.73 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
379 | Л-2 ПС Акчока | 44.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
380 | Л-3 ПС Акчока | 39.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
381 | Л-1 ПС Кабанбай 1,2 | 84.84 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
382 | Л-2 ПС Кабанбай 1,2 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.82
383 | Л-4 ПС Кабанбай 1,2 | 910 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.045
384 | Л-8-I ПС Кабанбай 1,2 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
385 | Л-8-II ПС Кабанбай 1,2 | 4.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.067
386 | Л-1 ПС Коктерек | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
387 | Л-2 ПС Коктерек | 17.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.145
388 | Л-1 ПС Келдимурат | 7.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
389 | Л-2 ПС Келдимурат | 4.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
390 | Л-3 ПС Келдимурат | 6.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
391 | Л-4 (связная) ПС Келдимурат | 10.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
392 | Л-1 ПС Каратума | 5.39 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
393 | Л-3 ПС Каратума | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
394 | Л-1 ПС Карабулак | 18.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
395 | Л-3 ПС Карабулак | 4.42 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
396 | Л-1 ПС Коктал | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.182
397 | Л-5 ПС Коктал | 63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
398 | Л-35 ПС 28 | 6.94 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.342
399 | Л-2 ПС 28 | 68.07 | АС-120 | 10 | 6.0288 | 0.2
400 | Л-5 ПС Калбатау | 11.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2
401 | Л-7 ПС Калбатау | 13.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.38
402 | Л-11 ПС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.12
403 | Л-15 ПС Калбатау | 26.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
404 | Л-21 ПС Калбатау | 7.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.62
405 | Л-10 ПС Калбатау | 24.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
406 | Л-16 ПС Калбатау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.9
407 | Л-22 ПС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.17
408 | Л-1 ПС Жарык | 41.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.023
409 | Л-2 ПС Жарык | 2.48 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.77
410 | Л-3 ПС Жарык | 55.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.67
411 | Л-1 ПС Уш-биик | 20.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
412 | Л-2 ПС Уш-биик | 6.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.275
413 | Л-3 ПС Уш-биик | 2.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
414 | Л-1 ПС Сулу-сары | 16.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
415 | Л-3 ПС Сулу-сары | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
416 | Л-2 ПС Сулу-сары | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.54
417 | Л-4 св. ПС Сулу-сары - ПС Кара-тобе | 23.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
418 | Л-1 ПС Жарма | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.001
419 | Л-5 ПС Жарма | 69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
420 | Л-1 ПС Акжал | 2.03 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.216
421 | Л-2 ПС Акжал | 0.88 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.0393
422 | Л-1 ПС Кызыл-агаш | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
423 | Л-2 ПС Кызыл-агаш | 36.11 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
424 | Л-3 ПС Кызыл-агаш | 14.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
425 | Л-1 ПС Ремзавод | 1.75 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.053
426 | Л-2 ПС Ремзавод | 9.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.37
427 | Л-1 св. ПС Кара-тобе - ПС Сулу-сары | 36.995 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
428 | Л-5 ПС Кара-тобе | 3.055 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.093
429 | Л-6 ПС Кара-тобе | 41.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.125
430 | Л-1 ПС Чарск | 1.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.06
431 | Л-3 ПС Чарск | 0.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
432 | Л-5 ПС Чарск | 41.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
433 | Л-7 ПС Чарск | 6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
434 | Л-2 ПС Чарск | 15.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.29
435 | Л-6 ПС Чарск | 1.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 4.47
436 | Л-8 ПС Чарск | 107.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.102
437 | Л-4 ПС Суук-булак | 2.6 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.276
438 | Л-1 ПС М.Карасу | 33.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
439 | Л-2 ПС М.Карасу | 66.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.13
440 | Л-2 ПС Конырбиик | 6.6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.036
441 | Л-2 ПС Кезенсу | 5.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
442 | Л-3 ПС Суырлы | 23.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.148
443 | Л-1 ПС Больше-Нарым | 44,23/8,185/20,455 | АС-35/А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 1.41
444 | Л-2 ПС Больше-Нарым | 4,45/1,55 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.52
445 | Л-3 ПС Больше-Нарым | 6,18/0,398 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 1.44
446 | Л-4 ПС Больше-Нарым | 10,869/0,011 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.6
447 | Л-5 ПС Больше-Нарым | 3,01/0,048 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
448 | Л-1 ПС Нарым | 2,28/3,9 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.14222
449 | Л-2 ПС Нарым | 11.05 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
450 | Л-3 ПС Нарым | 3,9/0,42 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.21667
451 | Л-5 ПС Нарым | 19.318 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
452 | Л-1 ПС Солдатово | 4.76 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.4
453 | Л-2 ПС Солдатово | 17.3 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0
454 | Л-3 ПС Солдатово | 0.1 | А-50 | 10 | 3.323 | 0
455 | Л-1 ПС Ново-Поляковка | 18.37 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
456 | Л-2 ПС Ново-Поляковка | 18.12 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.108
457 | Л-3 ПС Ново-Поляковка | 1,4/2,592 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.582
458 | Л-4 ПС Ново-Поляковка | 26,645/0,242 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.012
459 | Л-1 ПС Ново-Хайрузовка | 0,225/10,46 | АС-50/А-35 | 10 | 2.628 | 0.10267
460 | Л-2 ПС Ново-Хайрузовка | 4,11/0,226 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.606
461 | Л-3 ПС Ново-Хайрузовка | 15,2/3,77 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.36
462 | Л-1 ПС Мало-Нарымка | 1,894/9,233 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.39333
463 | Л-2 ПС Мало-Нарымка | 3,18/0,1 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.304
464 | Л-3 ПС Мало-Нарымка | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.045
465 | Л-4 ПС Мало-Нарымка | 14,66/0,82 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.004
466 | Л-1 ПС Катон-Карагай | 72.714 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.74
467 | Л-3 ПС Катон-Карагай | 19.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 2.04
468 | Л-5 ПС Катон-Карагай | 0.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.104
469 | Л-2 ПС Верх-Катунь | 18.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
470 | Л-4 ПС Верх-Катунь | 4.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.49
471 | Л-6 ПС Верх-Катунь | 33.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
472 | Л-2 ПС Берель | 2.33 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.198
473 | Л-4 ПС Берель | 13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
474 | Л-6 ПС Берель | 16.66 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
475 | Л-2 ПС Печи | 2.87 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.138
476 | Л-4 ПС Печи | 29.13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.116
477 | Л-6 ПС Печи | 32.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.288
478 | Л-1 ПС Урыль | 5.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.56
479 | Л-2 ПС Урыль | 29.735 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.52
480 | Л-3 ПС Урыль | 35.14 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.284
481 | Л-4 ПС Урыль | 25.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.318
482 | Л-2 ПС Черновая | 44.865 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.79
483 | Л-4 ПС Черновая | 40.93 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.702
484 | Л-6 ПС Черновая | 3.81 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
485 | Л-8 ПС Черновая | 1.41 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.555
486 | Л-1 ПС Солдатово за РВ ВМПП-3 | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.705 | нет св.
487 | Л-904 ПС-9 | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 3.384
488 | Л-907 ПС-9 | 0,07/0,72 | ААБ-3х150/А-35 | 6 | 1.577 | 0.108
489 | Л-908 ПС-9 | 0,036/4,67 | АСБ-3х70/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.24
490 | Л-918 ПС-9 | 0,138/1,120 | АСБ-3х185/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.24
491 | Л-923 ПС-9 | 0,15/1,698 | АСБ-3х150/А-70 | 6 | 2.448 | 0.216
492 | Л-604 ПС-16 | 0.2 | АСБ-3х185 | 6 | 2.55 | 0
493 | Л-615 ПС-16 | 0,25/0,9 | АСБ-3х185/АС-70 | 6 | 2.458 | 1.68
494 | Л-620 ПС-16 | 0,185/2,91/0,5 | ААШВ-3х120/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.522
495 | Л-624 ПС-16 | 0,07/0,78/5,954/0,54/0,72/0,11/0,11 | ААБ-3х180/АС-35/АС-70/АС-95/АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х240 | 6 | 1.623 | 1.872
496 | Л-303 ПС-23 | 0.7 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.36
497 | Л-308 ПС-23 | 1,035/0,64 | АСБ-3х185/АСБ-3х95 | 6 | 0.799 | 0.864
498 | Л-310 ПС-23 | 0.73 | ААБЛ-3х95 | 6 | 1.799 | 0
499 | Л-311 ПС-23 | 9.23 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.54
500 | Л-313 ПС-23 | 0,05/1,921/0,434 | АСБ-3х185/АС-70/ААБЛ-3х120 | 6 | 2.04 | 1.26
501 | Л-315 ПС-23 | 0,064/0,39/0,24/0,846/0,436 | АСБ-3х120/АС-50/АСБ-3х70/АС-70/ААШВ-3х95 | 6 | 1.502 | 0.576
502 | Л-318 ПС-23 | 0,038/1,08/1,672/0,09/0,225/0,3/0,278 | АСБ-3х185/АС-95/АС-70/АСБ-3х120/ААБОЛШ-3х150/АСБ-3х95/АС-70 | 6 | 1.799 | 2.376
503 | Л-319 ПС-23 | 0,12/0,85/1,55 | ААБ-3х240/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.648
504 | Л-322 ПС-23 | 0.84 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.162
505 | Л-904 ПС Гидромеханизация | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 2.52
506 | Л-607 ПС Гидромеханизация | 0,001/3,9/0,1 | АСБ-3х185/АС-95/А-70 | 6 | 2.458 | 1.224
507 | Л-615 ПС Гидромеханизация | 0,01/3,06/0,16м/0,212 | АСБ-3х185/АС-70/ААБ-3х120/АСБ-3х95 | 6 | 1.799 | 1.548
508 | Л-3 ПС Соловьево | 30,39/4,38 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0.1
509 | Л-4 ПС Соловьево | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.555
510 | Л-5 ПС Соловьево | 9,54 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
511 | Л-6 ПС Соловьево | 5,26 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.22
512 | Л-7 ПС Соловьево | 11,836/12,19 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.21
513 | Л-1 ПС Первороссийка | 2,2/1,12 | АС-35/А-70 | 10 | 2.705 | 0.08
514 | Л-2 ПС Первороссийка | 0,15/1,53 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
515 | Л-3 ПС Первороссийка | 5,84 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.06
516 | Л-6 ПС Первороссийка | 9,6/13,32 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
517 | Л-1 ПС Чапаево 110 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.4
518 | Л-5 ПС Чапаево 110 | 9,84 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
519 | Л-7 ПС Чапаево 110 | 4,7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.2
520 | Л-12 ПС-10 | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.90189
521 | Л-3 ПС Феклистовка | 1,38 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.11
522 | Л-5 ПС Феклистовка | 13,44/6,82/1,795 | АС-50/ А-70/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.04
523 | Л-6 ПС Феклистовка | 16,825 | А-70 | 10 | 4.096 | 0.05
524 | Л-2 ПС Средигорное | 12,67 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
525 | Л-3 ПС Средигорное | 2,46/14,52 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0
526 | Л-4 ПС Средигорное | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
527 | Л-2 ПС Никольск | 3,96 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19
528 | Л-4 ПС Никольск | 6,49/40,79 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
529 | Л-5 ПС Никольск | 0,72 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.04
530 | Л-6 ПС Никольск | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
531 | Л-7 ПС Никольск | 1,65 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.02
532 | Л-1 ПС Теплый Ключ | 0.6 | ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.0026667
533 | Л-4 ПС Теплый Ключ | 3,975/5,4 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.57667
534 | Л-5 ПС Теплый Ключ | 3,465 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.016667
535 | Л-1 ПС Парыгино | 1,3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
536 | Л-2 ПС Парыгино | 12/7 | АС-70/АС-95 | 10 | 4.096 | 0.02
537 | Л-5 ПС Парыгино | 5,29 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
538 | Л-6 ПС Парыгино | 1,05/1,14 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
539 | Л-7 ПС Парыгино | 3,06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.23
540 | Л-1 ПС Тургусун | 3,06 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.03
541 | Л-2 ПС Тургусун | 5,16 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.3
542 | Л-1 ПС Путинцево | 3,18/0,525 | АС-16/АС-50 | 6 | 1.029 | 0.114
543 | Л-2 ПС Путинцево | 0,065/2,575 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.006
544 | Л-1 ПС Бородино | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
545 | Л-3 ПС Бородино | 1,26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.22
546 | Л-5 ПС Бородино | 3,3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.14
547 | Л-1 ПС Чапаево 35 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0
548 | Л-2 ПС Чапаево 35 | 15,65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
549 | Л-3 ПС Чапаево 35 | 5,4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
550 | Л-9 ПС Чапаево 35 | 1,74 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
551 | Л-603 ПС-36 | 0,72/7,244/2,45/0,6 | АСБ-3х70/А-50/А-35/ПС-25 | 6 | 0.556 | 0.72
552 | Л-605 ПС-36 | 0,06/1,65 | АСБ-3-70/А-70 | 6 | 1.502 | 0
553 | Л-608 ПС-36 | 0,04/0,185/2,585 | АСБ-3х70/А-70/А-50 | 6 | 1.502 | 0.48
554 | Л-610 ПС-36 | 0,04/1,9/11,858 | АСБ-3х70/А-70/А-35/ | 6 | 1.502 | 0.624
555 | Л-611 ПС-36 | 0,055/1,08/0,96/1,325 | АСБ-3х70/А-70/А-50/А-35 | 6 | 1.502 | 0.528
556 | Л-613 ПС-36 | 0,06/1,44 | АСБ-3х70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.192
557 | Л-8 ПС Голубой Залив | 0,732 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0
558 | Л-10 ПС Голубой Залив | 1,12/1,24 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.594
559 | Л-12 (ввод от ПС-10) ПС Голубой Залив | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0
560 | Л-13 ПС Голубой Залив | 1,316 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.204
561 | Л-13 ПС ЗНП-II | 1,035/1,57/0,26 | АПБВ-3х185-185/ААБл-3х120-120/ААБл-95 | 6 | 1.799 | 0.972
562 | Л-4 ПС Сажаевка | 0,02км/9,08 | АСБ-3х75/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.181
563 | Л-1 ПС Новая Бухтарма | 0,6/1,32/0,66 | АС-70/АС-35/АС-95 | 6 | 1.623 | 1.116
564 | Л-5 ПС Новая Бухтарма | 11,53 | АС-35 | 6 | 1.623 | 0.936
565 | Л-7 ПС Новая Бухтарма | 0,785/6,895 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.516
566 | Л-13 ПС Новая Бухтарма | 0,15/ 4,41/13,611 | АСБ-3х150/АС-95/АС-70 | 6 | 2.448 | 0.216
567 | Л-39 ПС Новая Бухтарма | 2,19/0,73/6,595/2,88 | АСБ-3х50/АСБ-3х70/АС-70/АС-95 | 6 | 1.224 | 0.24
568 | Л-7 ПС ДСП | 1.155 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.45667
569 | Л-17 ПС Мелькомбинат | 3,504/0,15/0,69/0,3 | АС-50/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-3х150 | 10 | 3.246 | 1.76
570 | Л-9 ПС Мелькомбинат | 0,379/0,369 | АС-70/АСБ-3х185 | 10 | 4.096 | 0.21
571 | Л-10 ПС Мелькомбинат | 1,735/0,155/1,245/0,99 | А-95/АС-50/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 1.14
572 | Л-11 ПС Мелькомбинат | 1,340/0,06/0,2 | А-50/АС-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.56
573 | Л-1 ПС-32 | 7,02/2,730/1,170/0,065 | АС-50/АС-35/АС-70/4хАПвП-1х95 | 10 | 3.246 | 1.23
574 | Л-14 ПС-32 | 0.52 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
575 | Л-4 ПС-32 | 6,181/2,749/0,620/0,200 | АС-70/АС-35/АСБ-3х240/АСБ-120 | 10 | 2.705 | 2.04
576 | Л-15 ПС-32 | 2.38 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.36
577 | Л-1 ПС Герасимовка | 9.97 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.022
578 | Л-2 ПС Герасимовка | 9.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.015
579 | Л-4 ПС Герасимовка | 5,189/8,201 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.1
580 | Л-6 ПС Герасимовка | 4.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.275
581 | Л-5 ПС КПТФ | 3.86 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.367
582 | Л-7 ПС КПТФ | 2.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.09
583 | Л-13 ПС КПТФ | 28,320/0,180 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.2
584 | Л-6 ПС КПТФ | 12.81 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.013
585 | Л-1 ПС Ленинка | 2,596/2,352/0,252 | А-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.33
586 | Л-3 ПС Ленинка | 38350/6,420 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.369
587 | Л-5 ПС Ленинка | 1,121/11,242/5,997 | А-35/А-70/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.155
588 | Л-6 ПС Ленинка | 18.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.51
589 | Л-1 ПС Самсоновка | 27 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.193
590 | Л-3 ПС Самсоновка | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19
591 | Л-4 ПС Самсоновка | 7.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.143
592 | Л-6 ПС Самсоновка | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
593 | Л-1 ПС-27 | 3,916/7,354 | АС-25/АС-35 | 6 | 2.195 | 0.108
594 | Л-1 ПС Чимкура | 5,762/8,778 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.042
595 | Л-3 ПС Чимкура | 20,129/25,112/0,344/0,095 | АС-35/АС-70/ПС-25/ 4хАПвП-1х95 | 10 | 0.927 | 0.071
596 | Л-2 ПС Чимкура | 0,308/26,432 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.357
597 | Л-4 ПС Чимкура | 17.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.121
598 | Л-607 ПС-26 | 2.69 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
599 | Л-609 ПС-26 | 4,150/0,720 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.21
600 | Л-611 ПС-26 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.93
601 | Л-613 ПС-26 | 4,990/1,500/0,960 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.17
602 | Л-610 ПС-26 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.38
603 | Л-614 ПС-26 | 4,485/9,515 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.77
604 | Л-3 ПС КШТ | 0,1/0,44/1,620/0,701/0,6/0,54 | АС-95/АС-50/АСБ-3х240/ ААШВу-3х120/ ААБлож-3х120/ААШВ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.96
605 | Л-11 ПС КШТ | 3,54/0,245/0,385/0,075 | ЗАС-70/АСБ-3х240/АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 1.84
606 | Л-39 ПС КШТ | 3,278/1,000/1,942/0,783/1,280 | АСБ-3х240/АСБ-120/ААШВ-120/АСБ-185/ААБ-120 | 10 | 3.37 | 2.48
607 | Л-41 ПС КШТ | 1,940/1,203/1,019/0,942/0,520/0,220/2,856 | АСБу-3х150/ АСБ-95/ААБ-120/ААШу-120/ ААШВ-120/АС-70/АС-50 | 10 | 2.999 | 2
608 | Л-45 ПС КШТ | 3,270/0,240 | ААБ-10-3х120/ААБ-3х120 | 10 | 3.4 | 0.84
609 | Л-47 ПС КШТ | 0,95/2,720/0,320 | АС-70/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.323 | 0.56
610 | Л-2 ПС КШТ | 2,8/1,710/1,735/0,8 | АСБ-240/ААБ-120/ ААШВ-120/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 1.52
611 | Л-14 ПС КШТ | 2.1 | АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.4
612 | Л-44 ПС КШТ | 3,150/0,505/0,430/0,3 | ЗАС-70/АСБ-3х240/ АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.88
613 | Л-46 ПС КШТ | 1,940/0,553/2,006/1,419 | АСБУ-3х150/ААШу-95/АСБ-95/ААШу-120 | 10 | 2.999 | 0.96
614 | Л-9 ПС Левобережная | 3,940/3,005/0,995/0,185 | АС-35/АС-50/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 1.32
615 | Л-13 ПС Левобережная | 1,815/1,365/0,250 | А-50/АС-35/АБС-3х50 | 10 | 2.04 | 0.7
616 | Л-15 ПС Левобережная | 1,515/3,965/0,520 | АС-120/АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.02
617 | Л-17 ПС Левобережная | 1,373/3,806/7,741/0,165 | АС-120/АС-35/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 2.4
618 | Л-5 ПС Никитинка | 0,785/4,415 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.423
619 | Л-2 ПС Никитинка | 1,415/5,968 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.21
620 | Л-4 ПС Никитинка | 44.26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.007
621 | Л-6 ПС Никитинка | 33.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.347
622 | Л-5 ПС-42 | 1,100/1,350/0,2/0,150/0,266 | АС-35/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-10-3х150/ААБ-3х95 | 10 | 2.705 | 1.03
623 | Л-2 ПС-42 | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.69
624 | Л-16 ПС-42 | 0,845/0,785 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
625 | Л-21 ПС-42 | 2 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1
626 | Л-27 ПС-42 | 8.4 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.68
627 | Л-29 ПС-42 | 9,705/0,095 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.92
628 | Л-20 ПС-42 | 1.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.51
629 | Л-22 ПС-42 | 2.1 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.76
630 | Л-24 ПС-42 | 4.85 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.84
631 | Л-26 ПС-42 | 34.53 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.3
632 | Л-30 ПС-42 | 8.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1
633 | Л-1 ПС Таврия | 7.35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.52
634 | Л-9 ПС Таврия | 18.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
635 | Л-2 ПС Таврия | 4.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.26
636 | Л-4 ПС Таврия | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.225
637 | Л-6 ПС Таврия | 5.18 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.17
638 | Л-8 ПС Таврия | 5.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.61
639 | Л-2 ПС Макеевка | 4.55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
640 | Л-16 ПС Макеевка | 5.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.34
641 | Л-17 ПС Макеевка | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
642 | Л-1 ПС Саратовка | 8.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
643 | Л-3 ПС Саратовка | 18.161 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.62
644 | Л-2 ПС Саратовка | 5.4 | А-70 | 10 | 4.0965 | 0.56
645 | Л-6 ПС Саратовка | 2.71 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.1
646 | Л-8 ПС Саратовка | 3.405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.21
647 | Л-68 ПС Саратовка | 5.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.02
648 | Л-1 ПС Каменка | 3.76 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.43
649 | Л-3 ПС Каменка | 6.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
650 | Л-4 ПС Каменка | 12.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.026
651 | Л-10 ПС Каменка | 19.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.12
652 | Л-11 ПС Каменка | 26.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.32
653 | Л-1 ПС Привольное | 6.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.124
654 | Л-3 ПС Привольное | 6.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.75
655 | Л-5 ПС Привольное | 31.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
656 | Л-10 ПС Привольное | 17.68 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.24
657 | Л-2 ПС Привольное | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
658 | Л-4 ПС Привольное | 16.17 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
659 | Л-2 ПС Ново-Азовое | 2.31 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.229
660 | Л-4 ПС Ново-Азовое | 2.24 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.036
661 | Л-7 ПС Ново-Азовое | 51.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
662 | Л-3 ПС Ново-Одесское | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
663 | Л-13 ПС Ново-Одесское | 1.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.217
664 | Л-2 ПС Гагарино | 3.63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
665 | Л-4 ПС Гагарино | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
666 | Л-9 ПС Гагарино | 14.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
667 | Л-3 ПС-17 | 13.53 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.096
668 | Л-5 ПС-17 | 10.19 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.18
669 | Л-6 ПС-17 | 5.76 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.504
670 | Л-8 ПС-17 | 2620 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.372
671 | Л-10 ПС-17 | 0.16 | ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.084
672 | Л-14 ПС-17 | 18.4 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0
673 | Л-1 ПС Аюда | 0.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.011
674 | Л-2 ПС Аюда | 38.935 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
675 | Л-3 ПС Аюда | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
676 | Л-1 ПС Таргын | 1.77 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.02
677 | Л-3 ПС Таргын | 13.597 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.275
678 | Л-5 ПС Таргын | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.088
679 | Л-4 ПС Таинты | 23.49 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.104
680 | Л-10 ПС Белая Гора | 3.765 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.024
681 | Л-2 ПС Огнёвка | 5530 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.135
682 | Л-4 ПС Огнёвка | 4.33 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.009
683 | Л-1 ПС Үкілі қыз (Воздвиженка) | 0,31/3,05 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 1.31
684 | Л-2 ПС Үкілі қыз (Воздвиженка) | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.68
685 | Л-3 ПС Үкілі қыз (Воздвиженка) | 18,2/1,648/3,118 | АС-35/А-50/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.4
686 | Л-1 ПС Көкжайық (Ивановка) | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.5
687 | Л-4 ПС Көкжайық (Ивановка) | 32.22 | АС-35/А-25 | 10 | 2.0869 | 3.3
688 | Л-1ПС Құлынжон (Казнаковка) | 0,44/15,48/0,126/0,435/1,705 | А-50/А-70/АС-50/А-35/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.3
689 | Л-2 ПС Құлынжон (Казнаковка) | 14.785 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 10.2
690 | Л-3 ПС Құлынжон (Казнаковка) | 17.784 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.9
691 | Л-5 ПС Құлынжон (Казнаковка) | 4.249 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2.6
692 | Л-6 ПС Құлынжон (Казнаковка) | 16.532 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.8
693 | Л-3 ПС Кокпекты | 17,8/5,68 | АС-95/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.4
694 | Л-5 ПС Кокпекты | 11.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 11.1
695 | Л-6 ПС Кокпекты | 6.5 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 12.4
696 | Л-7 ПС Кокпекты | 7.6 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 15.6
697 | Л-8 ПС Кокпекты | 33.8 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 1.6
698 | Л-1 ПС Самарка | 6.73 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 22.4
699 | Л-3 ПС Самарка | 12.107 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 3.15
700 | Л-5 ПС Самарка | 9.07 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.85
701 | Л-11 ПС Самарка | 11.2 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
702 | Л-13 ПС Самарка | 2.93 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 6.6
703 | Л-2 ПС Самарка | 0.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.2
704 | Л-4 ПС Самарка | 7.55 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 5.4
705 | Л-6 ПС Самарка | 9.837 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.3
706 | Л-1 ПС Аққала (Белое) | 0,935/1,215/0,04 | А-70/А-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.7
707 | Л-3 ПС Аққала (Белое) | 0.525 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 5.7
708 | Л-5 ПС Аққала (Белое) | 6.7 | АС-25 | 10 | 2.1951 | 4
709 | Л-6 ПС Аққала (Белое) | 0.75 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 5.5
710 | Л-1 ПС Бигач | 19.5 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 5
711 | Л-2 ПС Бигач | 21 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 9
712 | Л-6 ПС Бигач | 3.8 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 4.8
713 | Л-7 ПС Бигач | 1.05 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 2.7052 | 11
714 | Л-2 ПС Тассай (Большевик) | 13.2 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 2.32
715 | Л-4 ПС Тассай (Большевик) | 43.8 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 4.7
716 | Л-6 ПС Маринагорка | 5.27 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 1.2
717 | Л-1 ПС Миралюбовка | 7.7 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
718 | Л-7 ПС Миралюбовка | 9.347 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2.8
719 | Л-9 ПС Миралюбовка | 3.919 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 1.3
720 | Л-3 ПС Насосная | 11.24 | ПС-50/ А-35 | 10 | 1.3913 | 1.16
721 | Л-2 ПС Сарыбел (Н-Тимофеевка) | 8.04 | АС-50/ АС-35 | 6 | 2.7052 | 1.44
722 | Л-6 ПС Сарыбел (Н-Тимофеевка) | 9.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 4
723 | Л-1 ПС Палатцы | 2.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 6
724 | Л-3 ПС Палатцы | 1,707/1,79/1,643 | А-50/А-70/А-35 | 10 | 2.628 | 6
725 | Л-2 ПС Палатцы | 0.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.6
726 | Л-1 ПС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | 2.33 | А-35 | 10 | 2.628 | 3
727 | Л-3 ПС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | 5.2 | А-50 | 10 | 3.3236 | 1.14
728 | Л-5 ПС Шұбарқайың (Пантелейм-ка) | 48.598 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1
729 | Л-1 ПС Преображенка | 12.15 | ПС-25/ А-35 | 10 | 0.92751 | 1.15
730 | Л-2 ПС Преображенка | 0.4 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 3.8
731 | Л-4 ПС Преображенка | 23.166 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 5.2
732 | Л-1 ПС Ульгули-Малши | 6.458 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 1.1
733 | Л-2 ПС Ульгули-Малши | 1.75 | АС-35/ А-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 1
734 | Л-3 ПС Ульгули-Малши | 15.717 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 3.58
735 | Л-203 ПС-22 | 4.15 | 50 | 6 | 2.6 | 1.488
736 | Л-207 ПС-22 | 1.89 | 120 | 6 | 2.6 | 0.912
737 | Л-209 ПС-22 | 6.58 | 70 | 6 | 2.5 | 1.235
738 | Л-215 ПС-22 | 1.25 | 70 | 6 | 2.5 | 1.137
739 | Л-217 ПС-22 | 2.24 | 70 | 6 | 2.1 | 0.84
740 | Л-219 ПС-22 | 4.72 | 120 | 6 | 2.6 | 1.055
741 | Л-221 ПС-22 | 5.18 | 120 | 6 | 2.3 | 1.56
742 | Л-223 ПС-22 | 4.13 | 50 | 6 | 2.1 | 0.522
743 | Л-204 ПС-22 | 11.65 | 50 | 6 | 2 | 0.73
744 | Л-206 ПС-22 | 4.27 | 70 | 6 | 1.9 | 0.247
745 | Л-208 ПС-22 | 5.21 | 70 | 6 | 2.1 | 1.187
746 | Л-210 ПС-22 | 10.15 | 50 | 6 | 2.1 | 1.618
747 | Л-214 ПС-22 | 4.65 | 120 | 6 | 2.6 | 1.456
748 | Л-216 ПС-22 | 2.8 | 50 | 6 | 2.3 | 1.074
749 | Л-220 ПС-22 | 4.57 | 70 | 6 | 2.6 | 0.819
750 | Л-222 ПС-22 | 2.03 | 120 | 6 | 2.6 | 1.072
751 | Л-224 ПС-22 | 2.96 | 120 | 6 | 2.3 | 0.868
752 | Л-501 ПС 25 | 3.2 | 120 | 6 | 2 | 0.848
753 | Л-503 ПС 25 | 2.31 | 120 | 6 | 1.2 | 1.317
754 | Л-505 ПС 25 | 1.91 | 95 | 6 | 2.25 | 1.019
755 | Л-507 ПС 25 | 3.35 | 120 | 6 | 2.1 | 0.597
756 | Л-509 ПС 25 | 5.46 | 70 | 6 | 1.9 | 1.179
757 | Л-513 ПС 25 | 2.4 | 120 | 6 | 2 | 0.549
758 | Л-519 ПС 25 | 2.83 | 120 | 6 | 2.5 | 0.6
759 | Л-523 ПС 25 | 3.93 | 120 | 6 | 3 | 0.792
760 | Л-502 ПС 25 | 3.24 | 120 | 6 | 3 | 1.2
761 | Л-518 ПС 25 | 5.58 | 120 | 6 | 2 | 0.832
762 | Л-520 ПС 25 | 1.27 | 120 | 6 | 2.3 | 0.699
763 | Л-522 ПС 25 | 3.74 | 70 | 6 | 2 | 0.933
764 | Л-524 ПС 25 | 0.77 | 120 | 6 | 2.5 | 0.965
765 | Л-526 ПС 25 | 4.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.709
766 | Л-528 ПС 25 | 3 | 120 | 6 | 2.3 | 1.232
767 | Л-103 ПС 31 | 3.5 | 50 | 6 | 2.3 | 0.824
768 | Л-105 ПС 31 | 3.36 | 120 | 6 | 2.3 | 0.92
769 | Л-107 ПС 31 | 3.16 | 120 | 6 | 1.9 | 1
770 | Л-111 ПС 31 | 8.02 | 50 | 6 | 2.1 | 0.811
771 | Л-113 ПС 31 | 0.07 | 95 | 6 | 2.2 | 0
772 | Л-115 ПС 31 | 2.83 | 120 | 6 | 1.9 | 0.896
773 | Л-104 ПС 31 | 2.65 | 120 | 6 | 2.3 | 0.672
774 | Л-106 ПС 31 | 2.58 | 120 | 6 | 2.3 | 0.996
775 | Л-110 ПС 31 | 4.06 | 70 | 6 | 1.9 | 0.837
776 | Л-114 ПС 31 | 1.7 | 95 | 6 | 1.9 | 0.699
777 | Л-116 ПС 31 | 2.03 | 95 | 6 | 1.5 | 0.444
778 | Л-118 ПС 31 | 4.36 | 70 | 6 | 2.3 | 1.048
779 | Л-120 ПС 31 | 2.6 | 120 | 6 | 2.5 | 0.516
780 | Л-309 ПС 33 | 5.73 | 50 | 6 | 2 | 0.432
781 | Л-312 ПС 33 | 7.37 | 70 | 6 | 1.9 | 0.852
782 | Л-316 ПС 33 | 2.42 | 70 | 6 | 2.5 | 0.484
783 | Л-320 ПС 33 | 4.13 | 70 | 6 | 2.1 | 0.384
784 | Л-323 ПС 33 | 4.05 | 50 | 6 | 2.1 | 1.188
785 | Л-401 ПС 34 | 0.64 | 120 | 6 | 0.75 | 0.114
786 | Л-410 ПС 34 | 1.05 | 120 | 6 | 2.5 | 0.155
787 | Л-411 ПС 34 | 0.53 | 185 | 6 | 3 | 0
788 | Л-412 ПС 34 | 1.7 | 120 | 6 | 2.3 | 0.512
789 | Л-413 ПС 34 | 2.03 | 120 | 6 | 2.3 | 1.248
790 | Л-414 ПС 34 | 0.31 | 95 | 6 | 2.2 | 0.28
791 | Л-415 ПС 34 | 2.1 | 120 | 6 | 2.3 | 0.789
792 | Л-416 ПС 34 | 3.25 | 70 | 6 | 1.9 | 0.816
793 | Л-418 ПС 34 | 0.62 | 120 | 6 | 1 | 0.097
794 | Л-701 ПС 37 | 10.08 | 50 | 6 | 1.9 | 1.744
795 | Л-709 ПС 37 | 13.15 | 50 | 6 | 0.9 | 0.291
796 | Л-704 ПС 37 | 4.24 | 50 | 6 | 2 | 1.62
797 | Л-706 ПС 37 | 11.08 | 70 | 6 | 2 | 1.36
798 | Л-708 ПС 37 | 3.84 | 70 | 6 | 1.5 | 0.025
799 | Л-801 ПС 38 | 19 | 50 | 10 | 1.5 | 1.1
800 | Л-803 ПС 38 | 6.5 | 50 | 10 | 0.4 | 0.158
801 | Л-808 ПС 38 | 2.05 | 35 | 10 | 1 | 0.471
802 | Л-810 ПС 38 | 11 | 50 | 10 | 1.9 | 1.196
803 | Л-902 ПС 39 | 4.32 | 50 | 6 | 1.9 | 1.128
804 | Л-903 ПС 39 | 4.38 | 120 | 6 | 2.3 | 1.104
805 | Л-904 ПС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.3 | 0.6
806 | Л-906 ПС 39 | 2.4 | 70 | 6 | 2.3 | 0.853
807 | Л-908 ПС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.1 | 0.6
808 | Л-911 ПС 39 | 2.6 | 120 | 6 | 2.1 | 0.792
809 | Л-912 ПС 39 | 7.3 | 50 | 6 | 2.1 | 1.2
810 | Л-913 ПС 39 | 3.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.731
811 | Л-914 ПС 39 | 1.13 | 120 | 6 | 2.1 | 0.864
812 | Л-5 ПС 40 | 6 | 50 | 6 | 2.2 | 0.792
813 | Л-9 ПС 40 | 5 | 70 | 6 | 2.3 | 1.621
814 | Л-17 ПС 40 | 7.23 | 50 | 6 | 2 | 1.632
815 | Л-14 ПС 40 | 6.63 | 185 | 6 | 2.3 | 0
816 | Л-16 ПС 40 | 4.73 | 120 | 6 | 2.3 | 0.816
817 | Л-7 ПС 41 | 6.76 | 50 | 6 | 1.9 | 1.368
818 | Л-11 ПС 41 | 10.15 | 70 | 6 | 2.3 | 1.128
819 | Л-13 ПС 41 | 7.08 | 70 | 6 | 1.5 | 0.262
820 | Л-1 ПС 41 | 0.56 | 120 | 6 | 2.1 | 0.252
821 | Л-7 ПС 43 | 5.14 | 120 | 6 | 2.5 | 0.792
822 | Л-13 ПС 43 | 4.03 | 120 | 6 | 2.3 | 0.555
823 | Л-2 ПС 43 | 1 | 120 | 6 | 2.1 | 0.432
824 | Л-4 ПС 43 | 6 | 120 | 6 | 2.3 | 0.456
825 | Л-6 ПС 43 | 5.51 | 50 | 6 | 2 | 0.437
826 | Л-12 ПС 43 | 3.76 | 120 | 6 | 2.5 | 1.195
827 | Л-3 ПС 44 | 4.6 | 120 | 6 | 1.9 | 0.78
828 | Л-7 ПС 44 | 14.62 | 70 | 6 | 2.1 | 0.864
829 | Л-6 ПС 44 | 11.34 | 50 | 6 | 2 | 1.044
830 | Л-8 ПС 44 | 1.5 | 120 | 6 | 1.9 | 0.66
831 | Л-9 ПС Аблакетка | 3.26 | 70 | 6 | 2.3 | 0.411
832 | Л-13 ПС Аблакетка | 5.83 | 50 | 6 | 1.9 | 0.66
833 | Л-2 ПС Аблакетка | 3.71 | 95 | 6 | 2.5 | 0.84
834 | Л-8 ПС Аблакетка | 2.73 | 70 | 6 | 2.3 | 0.084
835 | Л-22 ПС Адиль | 3.74 | 95 | 6 | 2.6 | 0.789
836 | Л-24 ПС Адиль | 4.61 | 95 | 6 | 1.5 | 0.778
837 | Л-3 ПС Бобровка | 4.6 | 50 | 10 | 1 | 0.309
838 | Л-7 ПС Бобровка | 4.6 | 35 | 10 | 1 | 0.244
839 | Л-8 ПС Бобровка | 2.46 | 35 | 10 | 1 | 0.158
840 | Л-1 ПС Винное | 4 | 35 | 10 | 1.5 | 0.64
841 | Л-3 ПС Винное | 1.6 | 50 | 10 | 1.6 | 0.113
842 | Л-5 ПС Винное | 5.04 | 70 | 10 | 1 | 0.004
843 | Л-7 ПС Винное | 11.14 | 70 | 10 | 2.3 | 1.113
844 | Л-9 ПС Винное | 7 | 50 | 10 | 1.5 | 0.033
845 | Л-15 ПС Винное | 15.74 | 70 | 10 | 1 | 2.447
846 | Л-1 ПС Прапорщиково | 5.55 | 70 | 6 | 1 | 0.81
847 | Л-5 ПС Прапорщиково | 8.64 | 70 | 6 | 2.3 | 1.216
848 | Л-4 ПС Прапорщиково | 3.64 | 35 | 6 | 1.5 | 0.54
849 | Л-6 ПС Прапорщиково | 5.37 | 50 | 6 | 1.5 | 0.369
850 | Л-1 ПС СДИ | 4.71 | 120 | 6 | 2.5 | 1.2
851 | Л-3 ПС СДИ | 4.36 | 120 | 6 | 2.6 | 0.752
852 | Л-2 ПС СДИ | 0.9 | 185 | 6 | 2.6 | 0.08
853 | Л-6 ПС СДИ | 0.42 | 120 | 6 | 1.5 | 0.04
854 | Л-5 ПС Тарханка | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 0.452
855 | Л-15 ПС Тарханка | 25.36 | 70 | 10 | 1 | 0.682
856 | Л-4 ПС Тарханка | 1.68 | 70 | 10 | 1 | 0.163
857 | Л-4 ПС Феклистовка | 12.6 | 50 | 10 | 1.9 | 1.44
858 | Л-21 ПС Арматурный (потреб.) | 3.95 | 120 | 10 | 1.5 | 0.47956
859 | Л-136 ПС Арматурный (потреб.) | 7.06 | 120 | 10 | 1.5 | 0.61034
860 | Л-6 ГПП ВКМЗ (потреб.) | 4.97 | 120 | 6 | 1.5 | 1.0899
861 | Л-23 ГПП ВКМЗ (потреб.) | 6.17 | 70 | 6 | 2.1 | 0.74113
862 | Л-7 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 6.8 | 50 | 6 | 1.9 | 1.2643
863 | Л-8 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 2.41 | 120 | 6 | 2.3 | 0.87192
864 | Л-14 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4.1 | 50 | 6 | 2.1 | 0
865 | Л-20 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4.1 | 70 | 6 | 2.1 | 0.95911
866 | Л-22 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4 | 120 | 6 | 2.1 | 0.47956
867 | Л-23 РП-1 ВКМЗ (потреб.) | 4 | 70 | 6 | 1.9 | 0.61034
868 | Л-6 ПС КСМ (потреб.) | 8.57 | 70 | 6 | 2.1 | 0.65394
869 | Л-13 ПС КСМ (потреб.) | 2.9 | 50 | 6 | 1.9 | 0.56675
870 | Л-12 ПС Северная (потреб.) | 5.5 | 70 | 6 | 1.9 | 1.0899
871 | Л-16 ПС Северная (потреб.) | 2.35 | 50 | 6 | 1.5 | 0.30517
872 | Л-21 ПС Северная (потреб.) | 1.8 | 70 | 6 | 1.5 | 0.087192
873 | Л-22 ПС Северная (потреб.) | 3 | 70 | 6 | 2.1 | 0.26158
874 | Л-635 ПС СЦК (потреб.) | 7.5 | 50 | 6 | 2.1 | 1.1248
875 | Л-636 ПС СЦК (потреб.) | 1.8 | 70 | 6 | 2.3 | 0.36621
876 | Л-30 УКТЭЦ (потреб.) | 3.65 | 185 | 10 | 3 | 0.13079
877 | Л-31 УКТЭЦ (потреб.) | 3.9 | 120 | 10 | 3 | 0.43596
878 | Л-12 ПС-11 | 2.2 | АВВБшВ-3х240 | 6 | 3.4689 | 0.225
879 | Л-17 ПС-11 | 4.6 | АВВБшВ-3х240/ААБ-3х120 | 6 | 2.0405 | 1.098
880 | Л-18 ПС-11 | 1.78 | АВВБшВ-3х185 | 6 | 2.8938 | 0
881 | Л-114 ПС-11 | 3,442/2,544 | АС-70/А-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х50/АСБ-3х50 | 6 | 1.2243 | 0
882 | Л-120 ПС-11 | 3,24/4,4 | АС-50/АСБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 1.68
883 | Л-6 ПС-11 | 7.463 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.531
884 | Л-9 ПС-24 | 3,12/0,34 | А-95/АС-70/ААБ-3х70/ААБ-3х150/ААБ-3х120 | 6 | 1.484 | 1.416
885 | Л-10 ПС-24 | 4,875/0,9 | АС-95/АС-50/АС-35/АСБ-3х240/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.619
886 | Л-18 ПС-24 | 1,758/0,18 | АС-95/АС-70/АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.323
887 | Л-3 ПС-24 | 12.084 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.7052 | 0.86
888 | Л-4 ПС-12 | 3,05/0,24 | АС-35/АС-50/ААБВ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.216
889 | Л-211 ПС-12 | 3,4/0,13 | АС-35/АС-25/ААВГ-3х95 | 6 | 1.3171 | 0.504
890 | Л-218 ПС-12 | 9,32/0,16 | АС-50/А-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.912
891 | Л-1 ПС Алтайская | 7,595/0,697 | АС-50/ААШВ-3х95/ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.576
892 | Л-1 ПС Племрепродуктор | 5.38 | АС-50,АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
893 | Л-2 ПС Племрепродуктор | 11.95 | АС-50/А-50/А-35 | 10 | 2.7052 | 0.345
894 | Л-3 ПС Племрепродуктор | 0.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.001
895 | Л-4 ПС Племрепродуктор | 0.53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.216
896 | Л-5 ПС Племрепродуктор | 11.66 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.509
897 | Л-6 ПС Племрепродуктор | 3.02 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.059
898 | Л-5 ПС Предгорненский ХПП | 3.1 | АС-50/АС-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
899 | Л-8 ПС Предгорненский ХПП | 4.9 | АС-50/АС-70 | 10 | 3.2463 | 0.123
900 | Л-1 ПС Веселовка | 6.03 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.433
901 | Л-3 ПС Веселовка | 1.69 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.12
902 | Л-5 ПС Веселовка | 8.15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.097
903 | Л-4 ПС Глубочанка | 4.86 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.15
904 | Л-5 ПС Глубочанка | 4.855 | АС-50/А-50 | 10 | 3.3236 | 0.5
905 | Л-6 ПС Глубочанка | 5 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
906 | Л-1 ПС Заводская | 6.16 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.6231 | 2.112
907 | Л-2 ПС Кожохово | 3.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.347
908 | Л-4 ПС Кожохово | 1.61 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.027
909 | Л-6 ПС Кожохово | 2.1 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.519
910 | Л-7 ПС Кожохово | 6 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.03
911 | Л-8 ПС Кожохово | 4.9 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
912 | Л-2 ПС Уварово | 3.27 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.255
913 | Л-4 ПС Уварово | 7.12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.395
914 | Л-8 ПС Уварово | 10.985 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.15
915 | Л-1 ПС Секисовка | 32.8 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
916 | Л-2 ПС Секисовка | 11.5 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.707
917 | Л-3 ПС Секисовка | 4.15 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.683
918 | Л-4 ПС Секисовка | 11 | АС-50/АС-35/АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.345
919 | Л-5 ПС Секисовка | 5 | АС-35/А-50 | 10 | 2.7052 | 0.038
920 | Л-5 ПС Мало-Уба | 28.5 | АС-50/АС-35/СИП | 10 | 2.7052 | 0.125
921 | Л-7 ПС Мало-Уба | 3.865 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.29
922 | Л-1 ПС ЧПТФ | 8.177 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.16
923 | Л-2 ПС ЧПТФ | 0.42 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
924 | Л-4 ПС ЧПТФ | 3.72 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
925 | Л-5 ПС ЧПТФ | 14.086 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.61
926 | Л-7 ПС ЧПТФ | 2.82 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
927 | Л-9 ПС ЧПТФ | 2.94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
928 | Л-10 ПС ЧПТФ | 2.76 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.345
929 | Л-11 ПС ЧПТФ | 0.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
930 | Л-8 ПС ЧПТФ | 6.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.75
931 | Л-1 ПС Березовка | 7.37 | АС-50/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.35
932 | Л-3 ПС Березовка | 4.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.145
933 | Л-5 ПС Березовка | 4.07 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
934 | Л-6 ПС Бобровка | 27 | А-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
935 | Л-1 РП-158 | 0,84/0,08 | АС-50/АС-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | нет св.
936 | Л-3 РП-158 | 3,16/0,07 | АСБ-3х240/ААБ-3х95/АС-50 | 6 | 1.7994 | нет св.
937 | Л-5 РП-158 | 1.55 | ААБ-3х95/ААБ-3х50/ААБ-3х185/ААБ3х240 | 6 | 1.2058 | нет св.
938 | Л-4 РП-158 | 3,2/0,07 | АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х70 | 6 | 1.9478 | нет св.
939 | Л-6 РП-158 | 5,4/0,09 | АС-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х120 | 6 | 1.6231 | нет св.
940 | Л-4 ПС-46 | 4.8 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.454
941 | Л-1 ПС-46 | 0.43 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.05
942 | Л-3 ПС-46 | 3.12 | АСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0
943 | Л-505 ПС-45 | 1.9 | АСБ-3х95 | 6 | 1.7994 | 0
944 | Л-507 ПС-45 | 1.38 | АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 0
945 | Л-521 ПС-45 | 2.65 | ААШБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.96
946 | Л-506 ПС-45 | 3.78 | ААШБ-3х185 | 6 | 3.1535 | 0.835
947 | Л-509 ПС-45 | 10.46 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.3932
948 | Л-516 ПС-45 | ВЛ-3,87 КЛ-3,4 | АС-70/АСБ-3х120 | 6 | 2.4579 | 0.976
949 | Л-520 ПС-45 | 10.45 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.9648
950 | Л-517 ПС-45 | 0,39/0,435/0,619/0,48/0,312 | АСБ-120/ААБ-185/ААБ-120/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.5026 | 1.3212
951 | Л-519 ПС-45 | 2.65 | ААшБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.9792
952 | Л-6 ПС-47 | 4,58/0,05/0,575 | АС-70/ААБ-120/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.162
953 | Л-10 ПС-1 (потреб.) | 6.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.388
954 | Л-15 ПС-1 (потреб.) | 17.24 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.026
955 | Л-61 ПС-1 (потреб.) | 5.68 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.92
956 | Л-6 ПС Н-Город (потреб.) | 4.08 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.293
957 | Л-7 ПС Н-Город (потреб.) | 1.63 | СБ-3х150 | 6 | 3.6173 | 0.732
958 | Л-16 ПС Н-Город (потреб.) | 1.63 | СБ-3х185 | 6 | 3.7472 | 1.288
959 | Л-1 ПС Т-Рудник (потреб.) | 1.3 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.014
960 | Л-4 ПС Т-Рудник (потреб.) | 3,23/3,44 | АС-50/АСБ-3х120 | 6 | 1.9478 | 0.792
961 | Л-6 ПС Т-Рудник (потреб.) | 1.74 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
962 | Л-41 ПС Т-Рудник (потреб.) | 17.9 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.816
963 | Л-11 ПС Рафинация (потреб.) | 1.97 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.27
964 | Л-30 ПС Быструшинская (потреб.) | 2.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.563
965 | Л-32 ПС Быструшинская (потреб.) | 4.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.864
966 | Л-15 ПС Белкино (потреб.) | 4.18 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.243
967 | Л-16 ПС Белкино (потреб.) | 23.5 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.194
968 | Л-5 ПС Верх-Уба | 3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
969 | Л-2 ПС Верх-Уба | 0,1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.037
970 | Л-6 ПС Верх-Уба | 10,4 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.37
971 | Л-1 ПС Выдриха | 13.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.315
972 | Л-3 ПС Выдриха | 2,405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.276
973 | Л-5 ПС Выдриха | 16,3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
974 | Л-2 ПС Выдриха | 6,94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.66
975 | Л-4 ПС Выдриха | 22,752 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.047
976 | Л-6 ПС Выдриха | 2,72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
977 | Л-3 ПС Луговая | 31,875 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.72
978 | Л-5 ПС Луговая | 18,16 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
979 | Л-7 ПС Луговая | 4,881 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.76
980 | Л-2 ПС Луговая | 4,828 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.06
981 | Л-4 ПС Луговая | 13,53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.66
982 | Л-6 ПС Луговая | 28,071 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.5
983 | Л-2 ПС Зевакино | 1,59 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.23
984 | Л-4 ПС Зевакино | 1,382 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
985 | Л-14 ПС Зевакино | 3,855 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.27
986 | Л-2 ПС Рулиха | 1,12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.096
987 | Л-3 ПС Рулиха | 21,35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.032
988 | Л-4 ПС Рулиха | 7,475 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.414
989 | Л-6 ПС Рулиха | 11,385 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
990 | Л-7 ПС Рулиха | 6,3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.57
991 | Л-8 ПС Белый Камень | 8,249 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.48
992 | Л-10 ПС Белый Камень | 2,21 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
993 | Л-14 ПС Белый Камень | 16,52 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.38
994 | Л-23 ПС Белый Камень | 15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.32
995 | Л-1 ПС Волчанка | 4,085 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.39
996 | Л-3 св. ПС Волчанка - ПС Выдриха |  |  | 10 | 0 | 0
997 | Л-5 ПС Волчанка | 8,096 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.3
998 | Л-10 ПС Волчанка | 21,975 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.16
999 | Л-14 ПС Волчанка | 14,88 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.001
1000 | Л-1 ПС Городская | 9,037 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.96
1001 | Л-3 ПС Городская | 1.91 | ААБ-95 | 10 | 2.999 | 0.15
1002 | Л-2 ПС Городская | 2,94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.6
1003 | Л-4 ПС Городская | 1,55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 2.37
1004 | Л-21 ПС Городская | 6,617 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.12
1005 | Л-9 ПС Химстрой | 4,612 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.515
1006 | Л-25 ПС Химстрой | 3.321 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.78
1007 | Л-4 ПС Химстрой | 1,19 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.93
1008 | Л-14 ПС Химстрой | 3.945 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.534
1009 | Л-27 ПС-13 | 10,557 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
1010 | Л-54 ПС-13 | 3,94 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.24
1011 | Л-58 ПС-13 | 2,262 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.144
1012 | Л-310 ПС-13 | 3,52 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.117
1013 | Л-317 ПС-13 | 3.89 | АС-120 | 6 | 3.6173 | 0.72
1014 | Л-24 ПС-13 | 3.912 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.072
1015 | Л-40 ПС-13 | 1,794 | АС-95 | 6 | 3.0608 | 1.44
1016 | Л-336 ПС-13 | 5,1 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.6
1017 | Л-5 ПС Камышенка | 33,75 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.2
1018 | Л-2 ПС Камышенка | 5,485 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.35
1019 | Л-6 ПС Камышенка | 15,06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.129
1020 | Л-8 ПС Камышенка | 1,69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25
1021 | Л-1 ПС Убинка | 1,7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.218
1022 | Л-2 ПС Убинка | 2,652 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1023 | Л-3 ПС Убинка | 4,28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
1024 | Л-14 ПС Убинка | 5,657 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
1025 | Л-1 ПС Даирово | 14.07 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.135
1026 | Л-3 ПС Даирово | 2,73/1,97 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.37
1027 | Л-5 ПС Даирово | 10,27/6,31 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1028 | Л-6 ПС Даирово | 19,01/1,63 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.28
1029 | Л-1 ПС Зайсан | 2,5/6,75 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 2.48
1030 | Л-6 ПС Зайсан | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.2
1031 | Л-7 ПС Зайсан | 24,54/0,65 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.23
1032 | Л-8 ПС Зайсан | 11.65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.2
1033 | Л-9 ПС Зайсан | 3,9/8,02 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.42
1034 | Л-10 ПС Зайсан | 44,61/2,86 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.43
1035 | Л-12 ПС Зайсан | 39.57 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.94
1036 | Л-5 ПС Кенсай | 4.31 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.22
1037 | Л-10 ПС Кенсай | 11,24/19,46 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.18
1038 | Л-1 ПС Чиликты | 48.12 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.138
1039 | Л-2 ПС Чиликты | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.39375
1040 | Л-3 ПС Чиликты | 16.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.318
1041 | Л-4 ПС Чиликты | 69,44/0,98 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.237
1042 | Л-3 ПС Аккоин | 7.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
1043 | Л-7 ПС Аккоин | 21.06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.031111
1044 | Л-1 ПС Сауыр | 1,26/6,30 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.78
1045 | Л-9 ПС Сауыр | 5,61/2,86 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.71
1046 | Л-1 ПС Карабулак | 40.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.005
1047 | Л-5 ПС Карабулак | 1.3 | АС-50 | 10 | 5.101 | 0.01
1048 | Л-7 ПС Карабулак | 30.85 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.025
1049 | Л-10 ПС Карабулак | 4,68/3,36 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.43
1050 | Л-1 ПС Каратал | 54,92/14,03/16,08 | АС-50/АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.765
1051 | Л-2 ПС Каратал | 5.415 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.475
1052 | Л-3 ПС Каратал | 10,75 /0,58 | АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.057
1053 | Л-1 ПС Сартерек | 29,50/47,56 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.33
1054 | Л-7 ПС Сартерек | 1,98/7,77 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.555
1055 | Л-4 ПС Биржан | 25.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.016667
1056 | Л-6 ПС Биржан | 5.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.155
1057 | Л-2 ПС Чердояк | 0,86/17,282 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0015
1058 | Л-1 ПС Кайнарлы | 12,280/0,28 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.006
1059 | Л-2 ПС Кайнарлы | 1.495 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.01
1060 | Л-1 ПС Куйган | 0,6/7,7 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.024
1061 | Л-5 ПС Куйган | 30.889 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.5625
1062 | Л-7 ПС Куйган | 14.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.011667
1063 | Л-4 ПС Курчум | 2,16/14,675 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 2.07
1064 | Л-5 ПС Курчум | 29,642/1,247 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.88
1065 | Л-6 ПС Курчум | 0.22 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.11
1066 | Л-7 ПС Курчум | 7.352 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.84
1067 | Л-8 ПС Курчум | 1,8/5,614/0,302 | АС-50/АС-35/СИП-5-35 | 10 | 1.521 | 1.16
1068 | Л-10 ПС Курчум | 5,185/30,295 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.8
1069 | Л-12 ПС Курчум | 16,738/9,004 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.14
1070 | Л-1 ПС Т-Булак | 22,593/0,447 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.4
1071 | Л-3 ПС Т-Булак | 11.61 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.21
1072 | Л-2 ПС Койтас | 13.342 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.044
1073 | Л-4 ПС Койтас | 6.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
1074 | Л-1 ПС Маралды | 55.78 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.155
1075 | Л-3 ПС Маралды | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.345
1076 | Л-5 ПС Маралды | 11,848/13,98 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.066667
1077 | Л-1 ПС Каратогай | 6,762/17,068 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.09
1078 | Л-3 ПС Каратогай | 26.58 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1079 | Л-8 ПС Каратогай | 3.75 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.37
1080 | Л-10 ПС Каратогай | 28.3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
1081 | Л-12 ПС Каратогай | 15.274 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1082 | Л-14 ПС Каратогай | 9,76/2,08 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1083 | Л-3 ПС Жолнускау | 0.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.10778
1084 | Л-7 ПС Жолнускау | 41.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.185
1085 | Л-1 ПС Аксуат | 1.766 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.155
1086 | Л-1 ПС Сарыолен | 0,936/14,936/1,728 | АС-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.253
1087 | Л-2 ПС Сарыолен | 19,81/0,25 | АС - 70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.016
1088 | Л-3 ПС Сарыолен | 6.57 | АС - 50 | 10 | 3.246 | 0.057778
1089 | Л-4 ПС Сарыолен | 0,935/0,52/1,49 | А-70/АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.225
1090 | Л-6 ПС Сарыолен | 6,859/6,026 | А-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.036
1091 | Л-1 ПС Буран | 0,67/36,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.66
1092 | Л-2 ПС Буран | 55.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.42
1093 | Л-3 ПС Буран | 30.433 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1094 | Л-4 ПС Буран | 5.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.945
1095 | Л-5 ПС Буран | 24 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
1096 | Л-7 ПС Буран | 2.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
1097 | Л-2 ПС Акбулак | 50.222 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
1098 | Л-4 ПС Акбулак | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.22
1099 | Л-6 ПС Акбулак | 61.97 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.005
1100 | Л-2 ПС Теректы | 6.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.78
1101 | Л-3 ПС Теректы | 38.125 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.31
1102 | Л-6 ПС Теректы | 39.55 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.27
1103 | Л-7 ПС Теректы | 56.56 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.11
1104 | Л-8 ПС Теректы | 7.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.75
1105 | Л-9 ПС Теректы | 5.923 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.62
1106 | Л-10 ПС Теректы | 6.98 | А-25 | 10 | 2.087 | 0.02
1107 | Л-1 ПС Акжайлау | 19.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.065556
1108 | Л-5 ПС Акжайлау | 0,446/1,5 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.375
1109 | Л-1 ПС Урунхайка | 0.7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.012
1110 | Л-3 ПС Урунхайка | 0,54/1,5 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.14
1111 | Л-1 ПС Тоскаин | 77.447 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.065556
1112 | Л-3 ПС Тоскаин | 3.16 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.225
1113 | Л-5 ПС Тоскаин | 25.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.037
1114 | Л-7 ПС Тоскаин | 0.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.08
1115 | Л-33 ПС Аксуат 110 | 50.62 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.3284
1116 | Л-34 ПС Аксуат 110 | 27.18 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.37
1117 | Л-35 ПС Аксуат 110 | 11.73 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.1
1118 | Л-37 ПС Аксуат 110 | 4.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.5
1119 | Л-2 ПС Аксуат 35 | 11.32 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.38
1120 | Л-4 ПС Аксуат 35 | 2.85 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.68
1121 | Л-6 ПС Аксуат 35 | 2 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.08
1122 | Л-12 ПС Аксуат 35 | 37.17 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.345
1123 | Л-1 ПС Тугул | 55.45 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.525
1124 | Л-2 ПС Тугул | 23.93 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.76
1125 | Л-5 ПС Тугул | 6.47 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.37
1126 | Л-1 ПС Тауке | 21.13 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1127 | Л-2 ПС Тауке | 8.63 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.23
1128 | Л-3 ПС Тауке | 34.87 | АЖ-25 | 10 | 0.92741 | 0.56
1129 | Л-4 ПС Тауке | 60.35 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.39
1130 | Л-5 ПС Тауке | 44.47 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.47
1131 | Л-6 ПС Тауке | 2.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.09
1132 | Л-1 ПС Акжар | 6.045 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 1.14
1133 | Л-2 ПС Акжар | 73.358 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.528
1134 | Л-3 ПС Акжар | 1.185 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.5
1135 | Л-4 ПС Акжар | 58.725 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.57
1136 | Л-5 ПС Акжар | 34.284 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.58
1137 | Л-6 ПС Акжар | 23.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.3
1138 | Л-7 ПС Акжар | 5.195 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.66
1139 | Л-10 ПС Акжар | 0.44 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.14
1140 | Л-1 ПС Жана-Аул | 9.503 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.02
1141 | Л-2 ПС Жана-Аул | 5.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.17
1142 | Л-3 ПС Жана-Аул | 16.86 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.126
1143 | Л-4 ПС Жана-Аул | 82.06 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.304
1144 | Л-1 ПС Манрак | 24.78 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0
1145 | Л-2 ПС Манрак | 3.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.27
1146 | Л-3 ПС Манрак | 31.51 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.192
1147 | Л-4 ПС Манрак | 37.37 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.13
1148 | Л-2 ПС Кульбабас | 20.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.006
1149 | Л-6 ПС Кульбабас | 17.98 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.43
1150 | Л-7 ПС Кульбабас | 104.6 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.46
1151 | Л-1 ПС Кокжира | 27.75 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.048
1152 | Л-5 ПС Кокжира | 3.797 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.24
1153 | Л-6 ПС Кокжира | 0.968 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.765
1154 | Л-1 ПС Кызыл-Кесек | 66.3 | АС-25 | 10 | 2.1949 | 0.252
1155 | Л-3 ПС Кызыл-Кесек | 1.565 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.11
1156 | Л-7 ПС Кызыл-Кесек | 1.35 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.342
1157 | Л-1 ПС Киндыкты | 4.94 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.3
1158 | Л-1 РП Жантикей | 18.9 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.048
1159 | Л-2 РП Жантикей | 5.272 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1160 | Л-5 РП Жантикей | 26.136 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.49
1161 | Л-2 ПС Сатпаево | 2.79 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.28
1162 | Л-4 ПС Сатпаево | 40.92 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.16
1163 | Л-2 ПС Кумколь | 1.983 | СИП-35 | 0.4 | 0.094213 | 0
Note on D20: Автор: АС-120 (оп.1-147); АС-150 (оп.148-165)
Note on D34: Автор: (4,4- двухцепка с Л-118)
Note on F9: допустимая ктивная нагрузка по допустимому тока участка ЛЭП с наименьшим сечением
Note on G9: максимальная зимная активная нагрузка

## ЛЭП-220-110-35-6-10кВ каз
Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру
және оның жұмыс істеу қағидасының
2 Қосымшасына сәйкес
ЭБЖ өткізу қабілетіне көптеген факторлар әсер ететіндігіне байланысты (электр желілерінің жұмыс режимін, бұрын берілген техникалық шарттарды және т.б. қоса алғанда), қосымша қуаттарды қосу мүмкіндігі туралы түпкілікті шешім электр желісінің жұмыс режимін жүргізілген есептеулер негізінде қабылданады. Есеп тұтынушының электр желілеріне қосылу үшін, техникалық шарттарды беруге өтініші бойынша орындалады.
"БЭСК" АҚ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЭБЖ-220/110/35/10кВ
№ п/п | № ЭБЖ | Электр беру желілерінің ұзындығыи, км | Электр беру желісінің қимасы, мм | Кернеу деңгейі, кВ | Шартты өткізу қабілеті, МВт | Жүктеме, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛЭП-220кВ
1 | Л-241 | 143,8 | АС-240 | 220 | 206.5557 | 71
ЛЭП-110кВ
1 | Л-248 | 172,2 | АС-240 | 110 (в габаритах 220) | 103.3 | 42
2 | Л-250 | 141,9 | АС-300 | 110 (в габаритах 220) | 120.2 | 0
3 | Л-101С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 15.84
4 | Л-102 | 15.875 | АС-240 | 110 | 103.3 | 30.027
5 | Л-102С | 15.7 | АС-120 | 110 | 66 | 24.42
6 | Л-103С | 46.5 | АС-120 | 110 | 66 | 11.88
7 | Л-104С | 38.4 | АС-120 /АС-150 | 110 | 66 | 0
8 | Л-105 | 10.62 | АС-150 | 110 | 76.2 | 20.503
9 | Л-105С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
10 | Л-106С | 6.3 | АС-120 | 110 | 66 | 0
11 | Л-109 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 6
12 | Л-110 | 22.8 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 3.86
13 | Л-111С | 11.2 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
14 | Л-112С | 21.7 | АС-120 | 110 | 66 | 3.63
15 | Л-113С | 48.6 | АС-120 | 110 | 66 | 1.65
16 | Л-114 | 46.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
17 | Л-116 | 3.6 | АС-240 | 110 | 103.3 | 0
18 | Л-118 | 17.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 3.2
19 | Л-123 | 7.116 | АСПТ-240 | 110 | 185.6 | 49
20 | Л-127 | 17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 5.795
21 | Л-130 | 59.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 2.45
22 | Л-131С | 29 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
23 | Л-133С | 80.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.3025
24 | Л-138 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 6.53
25 | Л-139 | 39,2/26,2 | АС-70/АС-95 | 110 | 44.9 | 5
26 | Л-140 | 31.1 | АЖ-120 | 110 | 66 | 7.7
27 | Л-140С | 63.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.43
28 | Л-141С | 24.5 | АС-120 | 110 | 66 | 3.4925
29 | Л-142С | 23.6 | АС-120 | 110 | 66 | 3.52
30 | Л-145С | 72.8 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2
31 | Л-147С | 40 | АС-240 | 110 | 103.3 | 7.92
32 | Л-148С | 83.4 | АС-120 | 110 | 66 | 1.173
33 | Л-149С | 32.3 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
34 | Л-150С | 38.6 | АС-120 | 110 | 66 | 0.3025
35 | Л-151 | 12.62 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 56.658
36 | Л-151С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 22
37 | Л-152 | 13.5 | АСО-300 | 110 | 120.2 | 58.252
38 | Л-152С | 11.75 | АС-120 | 110 | 66 | 11
39 | Л-153 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 2.64
40 | Л-153С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 6.73
41 | Л-154 | 10.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.76
42 | Л-154С | 5.5 | АС-185 | 110 | 88 | 6.58
43 | Л-155 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 9.24
44 | Л-155С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 53
45 | Л-156 | 4 | АС-120 | 110 | 66 | 18.48
46 | Л-156С | 13.95 | АС-240 | 110 | 103.3 | 52
47 | Л-157С | 76.1 | АС-120 | 110 | 66 | 3
48 | Л-158С | 26.2 | АС-120 | 110 | 66 | 0.37
49 | Л-159 | 16.7 | АС-120 | 110 | 66 | 1.171
50 | Л-159С | 128.9 | АС-120 | 110 | 66 | 11.57
51 | Л-161ю | 57.8 | АС-120 | 110 | 66 | 7.92
52 | Л-161 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 11.94
53 | Л-162 | 20.1 | АС-185 | 110 | 88 | 3.47
54 | Л-163 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 25.01
55 | Л-164 | 35.1 | АС-240 | 110 | 103.3 | 24.21
56 | Л-165 | 87.8 | АС-120 | 110 | 66 | 44.88
57 | Л-166 | 91.1 | АС-120 | 110 | 66 | 62.04
58 | Л-167 | 60.7 | АС-150 | 110 | 76.2 | 47.5
59 | Л-168 | 83.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.96
60 | Л-171 | 78 | АС-95 | 110 | 55.9 | 26.4
61 | Л-171С | 47,7/49,2 | АС-120/АС-70 | 110 | 44.9 | 3.41
62 | Л-171А | 53.3 | АЖ-120 | 110 | 66 | 6.435
63 | Л-172С | 39 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.2908
64 | Л-172А | 45.4 | АЖ-120 | 110 | 66 | 13.86
65 | Л-173 | 18 | АС-95 | 110 | 55.9 | 20
66 | Л-174 | 50.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 25.74
67 | Л-175 | 41.5 | АС-95 | 110 | 55.9 | 8.58
68 | Л-175С | 43.5 | АС-120 | 110 | 66 | 5.7
69 | Л-176С | 32.7 | АС-120 | 110 | 66 | 17.8
70 | Л-177С | 36.9 | АС-120 | 110 | 66 | 4.9
71 | Л-178С | 19.7 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
72 | Л-179 | 43.74 | АС-120 | 110 | 66 | 9.834
73 | Л-181 | 41.2 | АС-150 | 110 | 76.2 | 26.45
74 | Л-181С | 67.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0.1
75 | Л-182 | 8,095/1,9 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 20
76 | Л-182С | 111.8 | АС-120 | 110 | 66 | 0
77 | Л-183А | 117.5 | АС-120 | 110 | 66 | 16.005
78 | Л-184 | 5,57/9,31 | АС-240/АС-150 | 110 | 76.2 | 29
79 | Л-184А | 76.7 | АС-120 | 110 | 66 | 9.02
80 | Л-186А | 55.1 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
81 | Л-187А | 54.3 | АС-120 | 110 | 66 | 2.97
82 | Л-188А | 112.89 | АС-120 | 110 | 66 | 10.725
83 | Л-189 | 1.8 | АС-150 | 110 | 76.2 | 0.22
84 | Л-189А | 52.9 | АС-120 | 110 | 66 | 0
85 | Л-191 | 17.1 | АС-150 | 110 | 76.2 | 9.064
86 | Л-191С | 53.4 | АС-120 | 110 | 66 | 12.7
87 | Л-192 | 13.5 | АС-120 | 110 | 66 | 0.004
88 | Л-192С | 74.2 | АС-120 | 110 | 66 | 30.36
89 | Л-193 | 159 | АС-120 | 110 | 66 | 32.34
90 | Л-194 | 65 | АС-120 | 110 | 66 | 12.5
91 | Л-194С | 67.3 | АС-95 | 110 | 55.9 | 8.65
92 | Л-195-I | 38.87 | АС-120 | 110 | 66 | 10.23
93 | Л-195-II | 26.9 | АС-120 | 110 | 66 | 13.86
94 | Л-195С | 83.6 | АС-95 | 110 | 55.9 | 9.35
95 | Л-196 | 74 | АС-95 | 110 | 55.9 | 4.4
96 | Л-196С | 62 | АС-95 | 110 | 55.9 | 3.81
97 | Л-197 | 67.9 | АС-95 | 110 | 55.9 | ӨАҚ жоқ
98 | Л-197А | 87.7 | АС-120 | 110 | 66 | 6.5175
99 | Л-198 | 63,05/5 | АС-95/АС-70 | 110 | 44.9 | 14.96
100 | Л-199 | 21.4 | АС-95 | 110 | 55.9 | 1.47
101 | Л-401С | 86.2 | АС-70/АС-120 | 110 | 44.9 | 5.85
102 | Л-404 | 81.6 | АС-120 | 110 | 66 | 2.64
103 | Л-405 | 22 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
104 | Л-406 | 18 | АС-120 | 110 | 66 | ӨАҚ жоқ
105 | Л-407 | 68.17 | АС-150 | 110 | 76.2 | 10.56
106 | Л-408 | 23/6,4 | АС-150/АС-120 | 110 | 66 | 7.26
107 | Л-414 | 9.7 | АС-120 | 110 | 66 | 4.84
108 | Л-415 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
109 | Л-416 | 3.05 | АС-150 | 110 | 66 | 0
110 | Л-433 | 9.5 | АС-240 | 110 | 103.3 | 18
111 | Л-434 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 20
112 | Л-435 | 18.187 | АС-240 | 110 | 103.3 | 16
113 | Л-437 | 3 | АС-240 | 110 | 103.3 | 28.2
114 | Л-479 | 34.6 | АС-120 | 110 | 66 | 9.9
ЛЭП-35кВ
1 | Л-198А | 102.7 | АЖ-120 | 35 (110 ауқымында) | 21.1009 | 3.185
2 | Л-4 | 14,9/27,5 | АС-120/АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.26
3 | Л-9 | 90.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.98
4 | Л-12 | 2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 16.9411
5 | Л-12С | 22 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
6 | Л-14 | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
7 | Л-15 | 72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
8 | Л-16 | 72 | АС 70 | 35 | 14.3378 | 1.05
9 | Л-17 | 5.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.42
10 | Л-18 | 1.105 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 0
11 | Л-19 | 2.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.628
12 | Л-20 | 9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.56
13 | Л-20С | 24.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
14 | Л-21 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 6.4823
15 | Л-21С | 16.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
16 | Л-22 | 4.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 13.16
17 | Л-22С | 24.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
18 | Л-23 | 7.384 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
19 | Л-23С | 12.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.641
20 | Л-24 | 2.1 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
21 | Л-25 | 8.6 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 0
22 | Л-26 | 3 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 65.08
23 | Л-27 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
24 | Л-28 | 4.124 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 6.1
25 | Л-29 | 8.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | ӨАҚ жоқ
26 | Л-29С | 23.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.07
27 | Л-30 | 33.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.95
28 | Л-31 | 5,59/7,56 | АС-150/АС-185 | 35 | 24.3472 | 5.771
29 | Л-31С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 18.48
30 | Л-32 | 9.5 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 1.4708
31 | Л-32А | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 8.89
32 | Л-32С | 5.3 | АС-185 | 35 | 28.1346 | 16.38
33 | Л-34 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 3.969
34 | Л-34А | 29.25 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.05
35 | Л-35А | 28.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ақ. жоқ
36 | Л-35С | 3.636 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 5.04
37 | Л-36 | 15.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.09
38 | Л-36А | 32.38 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ақ. жоқ
39 | Л-36С | 8.036 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.52
40 | Л-37 | 5,3/2,1 | АС-120/АЖ-120 | 35 | 21.1009 | 121.48
41 | Л-37А | 52.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ақ. жоқ
42 | Л-37С | 56.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.22
43 | Л-38 | 2.3 | АС -120 | 35 | 21.1009 | 30.335
44 | Л-38С | 6.2 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 2.1
45 | Л-39 | 1.9 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 110.32
46 | Л-39С | 5.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.5
47 | Л-40 | 4.1 | АС-120 | 35 | 21.1009 | ӨАҚ жоқ
48 | Л-40С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.84
49 | Л-41 | 1.6 | АС-120 | 35 | 21.1009 | ӨАҚ жоқ
50 | Л-41А | 42.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.189
51 | Л-41С | 3.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7087
52 | Л-42 | 1.9 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 6.0465
53 | Л-42А | 68.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 35.8
54 | Л-43 | 1.2 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 10.587
55 | Л-43А | 73 | АС-70 | 35 | 14.3378 | нет св.
56 | Л-43С | 13.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.82
57 | Л-44 | 2.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
58 | Л-44С | 8.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.88
59 | Л-45С | 6.4 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.709
60 | Л-46 | 10.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0
61 | Л-46С | 12 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
62 | Л-49 | 14.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.49
63 | Л-50А | 29.42 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
64 | Л-51 | 4.75 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 10.6002
65 | Л-51А | 21.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.187
66 | Л-52 | 4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
67 | Л-52А | 19.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
68 | Л-52С | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.093
69 | Л-53А | 15.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.33
70 | Л-54 | 10,757/0,9/0,54 | АС-120/АС-150/АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
71 | Л-54А | 16.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.77
72 | Л-55С | 5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
73 | Л-56 | 0.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
74 | Л-56А | 26.83 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.962
75 | Л-57 | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.105
76 | Л-57А | 20 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.662
77 | Л-57С | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
78 | Л-59 | 1.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 4.025
79 | Л-60 | 22.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
80 | Л-61 | 56.53 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
81 | Л-61С | 13.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.368
82 | Л-62 | 18.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
83 | Л-62С | 29.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
84 | Л-63 | 2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.78
85 | Л-63А | 22.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.115
86 | Л-64 | 19.08 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.785
87 | Л-64С | 12.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
88 | Л-65 | 18.6 | АС 50 | 35 | 11.362 | 0
89 | Л-65А | 28.4 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.595
90 | Л-65С | 16.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.7
91 | Л-66 | 12.6 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.57
92 | Л-66А | 23.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.735
93 | Л-67 | 31.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
94 | Л-67А | 13 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.36
95 | Л-67С | 35.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.159
96 | Л-68А | 15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.15
97 | Л-69 | 9.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
98 | Л-70 | 0.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.165
99 | Л-70С | 36.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.213
100 | Л-71А | 40.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.135
101 | Л-71 | 30.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
102 | Л-72А | 61.22 | АСТ-70 | 35 | 39.172 | 1.535
103 | Л-73 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
104 | Л-73А | 11.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.19
105 | Л-73С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.388
106 | Л-74 | 20,96/28 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
107 | Л-74А | 36 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.117
108 | Л-74С | 24.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.218
109 | Л-75 | 28.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.065
110 | Л-75А | 23.7 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.618
111 | Л-75С | 35 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
112 | Л-76 | 41.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.47
113 | Л-76А | 21.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.053
114 | Л-77 | 21.5 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.888
115 | Л-77А | 23.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.29
116 | Л-77С | 23.1 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.481
117 | Л-78 | 17.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.84
118 | Л-78С | 17 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.271
119 | Л-79 | 44.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.47
120 | Л-79С | 38.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.21
121 | Л-80 | 20.46 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.91
122 | Л-80С | 16 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.577
123 | Л-81 | 3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.1
124 | Л-82 | 20.86 | АС-120 | 35 | 21.1009 | 2.66
125 | Л-83С | 27.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.8
126 | Л-84 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.77
127 | Л-84С | 4.24 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.63
128 | Л-85 | 7.8 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
129 | Л-85С | 8.1 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.024
130 | Л-86 | 44.9 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 2.8
131 | Л-86С | 3.9 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.3
132 | Л-87 | 10.698 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.07
133 | Л-87С | 27.14 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.3
134 | Л-88 | 18.85 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.1
135 | Л-88С | 17.3 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.4
136 | Л-89 | 18,85/15,6 | АС-50/АС-95 | 35 | 11.362 | 1.205
137 | Л-90 | 37.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 7.1
138 | Л-91 | 32.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 3.5
139 | Л-91Ю | 59.3 | АС-50 | 35 | 9.4684 | 0.84
140 | Л-92 | 14.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.28
141 | Л-92С | 47 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.23
142 | Л-93 | 24.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.2
143 | Л-93Ю | 16 | АС-50 | 35 | 9.4684 | 0.46
144 | Л-94 | 33.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.6
145 | Л-94С | 31.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.122
146 | Л-94Ю | 28.6 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 0.44
147 | Л-95 | 41.5 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
148 | Л-95Ю | 10 | АС-35 | 35 | 9.4684 | 0.8
149 | Л-96 | 14.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.14
150 | Л-96Ю | 52 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.28
151 | Л-97 | 26.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.42
152 | Л-98 | 16.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
153 | Л-98С | 27.3 | АС-35 | 35 | 9.4684 | ӨАҚ жоқ
154 | Л-99 | 15.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 1.225
155 | Л-99С | 23.5 | АС-35 | 35 | 9.4684 | ӨАҚ жоқ
156 | Л-301 | 15.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 4.27
157 | Л-303 | 0.545 | АС-120 | 35 | 21.1009 | ӨАҚ жоқ
158 | Л-305 | 79 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.56
159 | Л-306 | 21.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.015
160 | Л-307 | 10.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0
161 | Л-308 | 5.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.54
162 | Л-309 | 13 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.035
163 | Л-310 | 13/10,2 | АС-70/АС-95 | 35 | 14.3378 | 4.725
164 | Л-310С | 64.4 | АС-50 | 35 | 11.362 | 8.75
165 | Л-311 | 6.91 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 1.995
166 | Л-311С | 22 | АС-50 | 35 | 17.8546 | 9.1
167 | Л-312 | 23.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
168 | Л-312С | 31.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
169 | Л-313 | 47.6 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.385
170 | Л-313С | 65.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 2.17
171 | Л-314 | 14.7 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
172 | Л-315 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.313
173 | Л-316 | 17.1 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.35
174 | Л-317 | 17.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
175 | Л-318 | 27.15 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 3.94
176 | Л-319 | 41.05 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.94
177 | Л-320 | 3.07 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.12
178 | Л-321 | 17 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.63
179 | Л-322С | 29.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 2.643
180 | Л-323 | 7.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.63
181 | Л-325С | 25.6 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
182 | Л-326 | 49.2 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
183 | Л-326С | 23.8 | АС-50 | 35 | 11.362 | ӨАҚ жоқ
184 | Л-327 | 55.3 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0.353
185 | Л-328 | 23 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
186 | Л-330 | 17.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 1.35
187 | Л-332 | 6.3 | АС-150 | 35 | 24.3472 | 3.9221
188 | Л-333 | 19.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.518
189 | Л-335 | 17.026 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.42
190 | Л-336 | 17.95 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
191 | Л-340 | 22.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
192 | Л-347 | 16.5 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.17
193 | Л-349 | 7.6 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
194 | Л-353 | 3.72 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
195 | Л-355 | 42.55 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.21
196 | Л-357 | 20.2 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.134
197 | Л-358 | 6.39 | АС-70 | 35 | 14.3378 | 0.026
198 | Л-359 | 8.1 | АС-50 | 35 | 11.362 | 0
199 | Л-361 | 61.27 | АС-95 | 35 | 17.8546 | ӨАҚ жоқ
200 | Л-362 | 5.9 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.945
201 | Л-363 | 5.7 | АС-95 | 35 | 17.8546 | 0.735
202 | Л-367 | 20.9 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
203 | Л-369 | 23.3 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
204 | Л-397 | 48.8 | АС-70 | 35 | 14.3378 | ӨАҚ жоқ
ЛЭП-6-10кВ
1 | Л-1 ҚС Караул | 1.435 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.42
2 | Л-2 ҚС Караул | 9.43 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.98
3 | Л-3 ҚС Караул | 13.26 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.22
4 | Л-4 ҚС Караул | 72.38 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.15
5 | Л-5 ҚС Караул | 38.525 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.14
6 | Л-2 ҚС Бестамак | 4.09 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.327
7 | Л-2 ҚС Саржал | 4.03 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.28
8 | Л-3 ҚССаржал | 12.22 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.007
9 | Л-2 ҚС Бирлик | 2.27 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.505
10 | Л-1 ҚС Жананур | 3.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.157
11 | Л-2 ҚС Жананур | 36.465 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.19
12 | Л-2 ҚС Журекадыр | 42.565 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.245
13 | Л-3 ҚС Каскабулак | 15.46 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.171
14 | Л-1 ҚС Кайнар | 9.52 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.5
15 | Л-2 ҚС Кайнар | 126.35 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.264
16 | Л-1 ҚС Абралы | 43.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.135
17 | Л-1 ҚС Сапак | 51.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.04
18 | Л-2 ҚС Сапак | 33.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.057
19 | Л-2 ТП-10кВ Догалан | 6 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
20 | Л-4 ТП-10кВ Догалан | 19.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
21 | Л-5 ТП-10кВ Догалан | 24.84 | АС-35 | 10 | 1.8 | ӨАҚ жоқ
22 | Л-3С ҚС 52 | 1.5 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
23 | Л-307 ҚС 53 | 2.7 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 1.056
24 | Л-308 ҚС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 1.056
25 | Л-311 ҚС 53 | 0.25 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.126
26 | Л-314 ҚС 53 | 2.205 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.096
27 | Л-316 ҚС 53 | 0.657 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.192
28 | Л-318 ҚС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.48
29 | Л-324 ҚС 53 | 6.809 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.24
30 | Л-328 ҚС 53 | 1.208 | ААБ-3*120 | 6 | 2.022 | 0.576
31 | Л-329 ҚС 53 | 12.7 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.144
32 | Л-330 ҚС 53 | 1.29 | ААБ-3*150 | 6 | 2.448 | 0.096
33 | Л-331 ҚС 53 | 2.1 | АСБ-3*300 | 6 | 5.212 | 0.48
34 | Л-332 ҚС 53 | 1.369 | АСБ-3*70 | 6 | 2.458 | 0.738
35 | Л-333 ҚС 53 | 3.09 | АСБ-3*180 | 6 | 2.55 | 0.576
36 | Л-334 ҚС 53 | 1.15 | АСБ-3*95 | 6 | 1.799 | 0.408
37 | Л-7 ҚС Чаган | 2.44 | АСБ-3*50 | 10 | 1.502 | 0.02
38 | Л-1 ҚС Чаган | 34.74 | АС-50 | 10 | 2.16 | 0.16
39 | Л-1 ҚС Бескарагай | 5,157/1,843 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 1.007
40 | Л-3 ҚС Бескарагай | 12,74/6,57 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.015
41 | Л-4 ҚСБескарагай | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.19
42 | Л-5 ҚС Бескарагай | 5.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.6
43 | Л-байланыс ҚС Бескарагай | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.76
44 | Л-1 ҚС Канонерка | 11 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.505
45 | Л-байланыс ҚС Канонерка | 11.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.12
46 | Л-2 ҚС Долонь | 20.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.215
47 | Л-4 ҚС Долонь | 8,78/2,93/0,79 | АС-35/ ПС-25/АС-50 | 10 | 0.9 | 0.097
48 | Л-2 ҚС Рамадан | 2.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.21
49 | Л-3 ҚС Рамадан | 3.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.07
50 | Л-байланыс ҚС Рамадан | 16.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.13
51 | Л-1 ҚС Карабас | 2,86/0,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.28
52 | Л-2 ҚС Карабас | 7,38/2,42 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.14
53 | Л-3 ҚС Карабас | 2.6 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.06
54 | Л-4 ҚС Карабас | 19,740/14,360 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.13
55 | Л-3 ҚС Бегень | 32,86/5,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.005
56 | Л-4 ҚС Бегень | 9.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.24
57 | Л-байланыс ҚС Лесная | 47,03/8,14 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0
58 | Л-3 ҚС Жетыжар | 32.4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.009
59 | Л-5 ҚС Жетыжар | 5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.155
60 | Л-байланыс ҚС Жетыжар | 47,03/8,14 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.057
61 | Л-4 ҚС Кривинка | 3.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.145
62 | Л-1 ҚС Карагайлы | 4,97/1,83 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.095
63 | Л-2 ҚС Карагайлы | 6.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.49
64 | Л-1 ҚС Бозтал | 0,78/1,22 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.07
65 | Л-4 ҚС Бозтал | 44,2/7,07 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.01
66 | Л-3 ҚС Башкуль | 6.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.075
67 | Л-байланыс ҚС Башкуль | 23,990/1,01 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.02
68 | Л-1 ҚС Ерназар | 1.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.115
69 | Л-2 ҚС Ерназар | 23.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.25
70 | Л-3 ҚС Ерназар | 6.9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.47
71 | Л-4 ҚС Ерназар | 12,730/2,37 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.015
72 | Л-5 ҚС Ерназар | 50,160/1,15 | АС-35/ ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.015
73 | Л-байланыс ҚС Дмитриевка - ҚС Бородулиха | 18.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 1.551
74 | Л-байланыс ҚС Ивановка - ҚС Бородулиха | 29,41/4,17 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.39
75 | Л-1 ҚС Бородулиха | 14/8 | АС-50/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.005
76 | Л-6 ҚС Бородулиха | 3.98 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.3
77 | Л-1 ҚС Новопокровка | 9,92/9,224 | АС-70/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.52
78 | Л-2 ҚС Новопокровка | 38.58 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.36
79 | Л-2 ҚС Бель-Агач | 49.71 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.72
80 | Л-6 ҚС Бель-Агач | 13,25/0,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
81 | Л-8 ҚС Бель-Агач | 4.1 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.28
82 | Л-9 ҚС Бель-Агач | 24.02 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.08
83 | Л-1 ҚС Н-Шульба 110 | 0,612/2,6/26,85 | А-35/А-50/А-70 | 10 | 1.8 | 0.46
84 | Л-7 ҚС Н-Шульба 110 | 28.93 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.397
85 | Л-2 ҚС Ново-Шульба 35 | 15.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.21
86 | Л-3 ҚС Ново-Шульба 35 | 9.83 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.03
87 | Л-4 ҚС Ново-Шульба 35 | 9 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.6
88 | Л-5 ҚС Ново-Шульба 35 | 7.12 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.396
89 | Л-4 ҚС Петропавловка | 30,22/7,28 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.552
90 | Л-5 ПС Петропавловка | 20.2 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.1
91 | Л-1 ҚС Дмитриевка | 28.25 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.83
92 | Л-6 ҚС Дмитриевка | 14.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.027
93 | Л-1 ҚС Красный Аул | 5,32/3,08 | АС-50/АС-70 | 10 | 2.2 | 0.14
94 | Л-3 ҚС Красный Аул | 32,73/3,57 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.305
95 | Л-1 ҚС Ивановка | 0.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.028
96 | Л-7 ҚС Ивановка | 9.73 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.23
97 | Л-1 ҚС Переменовка | 8.76 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.1
98 | Л-2 ҚС Переменовка | 22.2 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.065
99 | Л-4 ҚС Переменовка | 5.1 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.137
100 | Л-1 ҚС Буркотово | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.01
101 | Л-2 ҚС Буркотово | 3.86 | А-70 | 10 | 2.6 | 0.11
102 | Л-3 ҚСБуркотово | 19.3 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.055
103 | Л-2 ҚС Красный Яр | 4 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.285
104 | Л-4 ҚС Красный Яр | 12.6 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.038
105 | Л-1 ҚС Песчанка С | 4.53 | ПС-35 | 10 | 1.1 | 0.02
106 | Л-3 ҚС Песчанка С | 6 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.185
107 | Л-4 ҚС Песчанка С | 10,05/12,95 | АС-35/А-35 | 10 | 1.8 | 0.03
108 | Л-1 ҚС Пролетарка | 6.32 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.053
109 | Л-4 ҚС Пролетарка | 34.8 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.047
110 | Л-10 ҚС Левобережная С | 21 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.0567
111 | Л-11 ҚС Левобережная С | 4.48 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.142
112 | Л-байланыс ҚС Приречная - ҚС Левобережная С | 18.335 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.48
113 | Л-1 ҚС Приречная | 3,22/20,720 | АС-35/АС-50 | 10 | 1.8 | 0.42
114 | Л-2 ҚС Приречная | 2,535/0,3 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.26
115 | Л-4 ҚС Приречная | 2.074 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.22
116 | Л-2 ҚС Ново-Баженово | 1.1 | АС-70 | 10 | 2.6 | 0.2
117 | Л-3 ҚС Ново-Баженово | 1.17 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.1475
118 | Л-6 ҚС Ново-Баженово | 1,330/5,83/8,056 | АС-50/ПС-16/А-50 | 10 | 2.2 | 0.735
119 | Л-9 ҚС Ново-Баженово | 1,936/10,824 | АС-70/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
120 | Л-11 ҚС Ново-Баженово | 24,97/30,060 | АС-50/А-50 | 10 | 2.2 | 0
121 | Л-1 ҚС Чекоман | 17,41/43,35/80,75 | А-35/АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.135
122 | Л-3 ҚС Чекоман | 11.28 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.015
123 | Л-5 ҚС Чекоман | 4.5 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.075
124 | Л-6 ҚС Чекоман | 38,97/30,93 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.2 | 0.005
125 | Л-7 ҚС Чекоман | 3.8 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.0133
126 | Л-9 ҚС Чекоман | 2.9 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.02
127 | Л-байланыс ҚС УТФ - ҚС Чекоман | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
128 | Л-байланыс ҚС Глуховка ҚС Чекоман | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.12
129 | Л-2 ҚС Глуховка | 19,82/5,013/0,6 | А-35 /АС-35/ПС-25 | 10 | 0.9 | 0.995
130 | Л-3 ҚС Глуховка | 15.99 | А-35 | 10 | 1.8 | 0
131 | Л-6 ҚС Глуховка | 22.08 | А-35 | 10 | 1.8 | 0.2367
132 | Л-байланыс ҚС Чекоман - ҚС Глуховка | 6.11 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0
133 | Л-2 ҚС УТФ | 4.13 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.1756
134 | Л-5 ҚС УТФ | 3.64 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.985
135 | Л-байланыс ҚС Чекоман - ҚС УТФ | 15.24 | АС-50 | 10 | 2.2 | 0.225
136 | Л-1 ҚС Знаменка | 3.7 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.22
137 | Л-2 ҚС Знаменка | 62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.035
138 | Л-3 ҚС Знаменка | 40.13 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.013
139 | Л-4 ҚС Знаменка | 2,24/3,43/28,98 | А-35/ПС-35/АС-35 | 10 | 1.1 | 0.018
140 | Л-байланыс ҚС Чаганская ҚС Знаменка | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0.002
141 | Л-1 ҚС Чаганская | 26,20/14,79 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
142 | Л-2 ҚС Чаганская | 15,7/32,48/8,81 | АС-35/А-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.006
143 | Л-3 ҚС Чаганская | 0.44 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.008
144 | Л-байланыс ҚС Знаменка - ҚС Чаганская | 11,62/0,61/11,45 | АС-35/ПС-25/А-50 | 10 | 0.9 | 0
145 | Л-2 ҚС Озерки | 1.32 | А-50 | 10 | 2.2 | 0.154
146 | Л-3 ҚС Озерки | 27,92/0,705 | А 50/А-35 | 10 | 1.8 | 0.195
147 | Л-4 ҚС Озерки | 1.62 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.215
148 | Л-5 ҚС Озерки | 6.37 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.085
149 | Л-7 ҚС Турксиб | 7.63 | АС-35 | 10 | 1.8 | 0.205
150 | Л-1 ҚС Новая-Культюба | 5,25/0,94 | АС-35/АС-25 | 10 | 1.3 | 0.00286
151 | Л-1 ҚС Шульбинск | 1,5/0,5 | АСБ-3х180/ААБ-3х150 | 6 | 3.8 | 0.164
152 | Л-2 ҚС Шульбинск | 7.02 | А-50 | 6 | 2.2 | 0.126
153 | Л-3 ҚС Шульбинск | 1.2 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0.198
154 | Л-4 ҚС Шульбинск | 0.3 | ААШВ-3х150 | 6 | 3.802 | 0
155 | Л-5 ҚС Шульбинск | 1,36/2,86/0,46 | А-50/АС-50/А-35 | 6 | 1.8 | 0.324
156 | Л-6 ҚС Шульбинск | 0.9 | АСБ-3х180 | 6 | 4.251 | 0.666
157 | Л-131 ҚС-1 | 0,15/0,45 | А-50/АС-70 | 6 | 2 | 0.512
158 | Л-119 ҚС-1 | 0,796/0,801 | ААБ-3*150/АСБ-3*95 | 6 | 2.3 | 0.072
159 | Л-129 ҚС-1 | 7.32 | А-50 | 6 | 2.1 | 1.992
160 | Л-104 ҚС-1 | 9,250/0,1/0,08 | А-50/ААБ-95/ААШВ-120 | 6 | 2.1 | 0.54
161 | Л-118 ҚС-1 | 3,03/1,35/0,552/0,114/ | АС-70/А-50/ААШВ-120/АСБ-185/ | 6 | 2.1 | 0.026
162 | Л-120 ҚС-1 | 1,278/2,55/1,284/1,311/2,230/0,58 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185/ААШВ-240/АСБ-70/ААБ-120 | 6 | 1.9 | 1.872
163 | Л-124 ҚС-1 | 7,486/0,150 | АС-50/АСБ-185 | 6 | 2 | 1.548
164 | Л-201 ҚС-2 | 1,05/1,1/3,458/0,6/0,112 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-240 | 6 | 2.3 | 0.912
165 | Л-207 ҚС-2 | 2,955/0,866 | АСБ-185/АСБ-240 | 6 | 3.3 | 0.576
166 | Л-223 ҚС-2 | 3,797/0,875/0,21 | А-70/АСБ-120/АСБ-240 | 6 | 2.5 | 1.296
167 | Л-221 ҚС-2 | 2,11/2,014/2,2/0,62/0,13 | А-95/АС-50/АСБ-185/АСБ-240/АСБ-150 | 6 | 2 | 2.04
168 | Л-219 ҚС-2 | 1,95/1,541/1,206/0,915 | ААШВ-120/ААБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.776
169 | Л-227 ҚС-2 | 2,35/0,36/0,23/0,47 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-70/АСБ-95 | 6 | 1.9 | 0.384
170 | Л-206 ҚС-2 | 0.75 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.288
171 | Л-208 ҚС-2 | 5.01 | АСБ-150 | 6 | 2.9 | 0.336
172 | Л-212 ҚС-2 | 0,846/2,552 | АСБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 0.48
173 | Л-222 ҚС-2 | 0,995/0,08/0,33/1,472/1,507 | А-70/А-50/АСБ-95/ААШВ-120/ААБ-150 | 6 | 1.9 | 1.296
174 | Л-234 ҚС-2 | 2,8/1,75 | АСБ-150/АСБ-240 | 6 | 2.9 | 0.48
175 | Л-236 ҚС-2 | 0,09/4,22/2,717/0,847/1,3/0,34 | А-70/АСБ-240/ААБ-185/ААБ-120/ААБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.68
176 | Л-303 ҚС-3 | 0,648/0,44/0,36/0,91/1,725/0,26 | АСБ-150/АСБ-95/ААБ-70/АСБ-185/ААБ-120/АСБ-50 | 6 | 1.9 | 1.548
177 | Л-305 ҚС-3 | 0,15/0,97/0,617 | А-120/АСБ-95/ААБ-150 | 6 | 2.3 | 1.248
178 | Л-307 ҚС-3 | 0,04/2,69/0,456/0,1 | А-50/АСБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.152
179 | Л-317 ҚС-3 | 0,6/0,34/0,5/1,2/0,3 | АСБ-95/АСБ-185/СБ-50/ААБ-120/ААБ-150 | 6 | 1.5 | 1.512
180 | Л-319 ҚС-3 | 1.54 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.432
181 | Л-321 ҚС-3 | 0,16/0,2/1,806/0,995/2,672/0,5/0,65 | АС-70/ПС-70/А-70/АСБ-240/ААШВ-185/АСБ-70/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 1.008
182 | Л-323 ҚС-3 | 1,170/1,64/1,25/0,699 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 2.34
183 | Л-302 ҚС-3 | 1,67/0,2/0,4 | АСБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.54
184 | Л-304 ҚС-3 | 1.9 | АСБ-185 | 6 | 3.3 | 0.384
185 | Л-306 ҚС-3 | 0,35/3,015/1,907/0,05/0,88/0,46 | А-70/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-95/АСБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.3 | 2.16
186 | Л-316 ҚС-3 | 1,501/0,966/0,408 | АСБ-185/АСБ-240/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.576
187 | Л-318 ҚС-3 | 0,28/0,21/1,17/0,72/0,38/1,068/1,25 | А-120/А-95/А-50/АСБ-120/АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 0.756
188 | Л-320 ҚС-3 | 0,85/1,05 | АСБ-120/ААБ-185 | 6 | 2.5 | 0.528
189 | Л-322 ҚС-3 | 0,93/0,91/1,04/0,4 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.44
190 | Л-403 ҚС-4 | 3,19/1,5/1,01/0,1 | АСБ-240/АСБ-185/ААШВ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.216
191 | Л-437 ҚС-4 | 0,9/0,749/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 1.776
192 | Л-419 ҚС-4 | 4,490/1,050/1,045/1,500/1,500 | АСБ-240/АСБ-120/СБ-95/АСБ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 2.808
193 | Л-421 ҚС-4 | 3,190/1,500/1,010/0,100 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-120/ААШВ-150 | 6 | 2.5 | 1.08
194 | Л-425 ҚС-4 | 0,410/3,300/0,60/0,30 | АС-35/АСБ-240/АСБ-185/А-50 | 6 | 1.7 | 0.72
195 | Л-429 ҚС-4 | 2,150/0,850 | АПвП-185/ААБ-150 | 6 | 2.9 | 0.864
196 | Л-418 ҚС-4 | 1,045/0,425/0,400 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.816
197 | Л-438 ҚС-4 | 0.496 | ААБ-240 | 6 | 3.8 | 0.396
198 | Л-440 ҚС-4 | 0,900/0,949/0,275/0,210 | ААШВ-150/АСБ-70/АСБ-240/ААШВ-185 | 6 | 1.9 | 0.252
199 | Л-424 ҚС-4 | 1,820/1,440/0,921 | АСБ-240/АСБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.9 | 1.008
200 | Л-426 ҚС-4 | 3,833/0,440/0,120 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.296
201 | Л-430 ҚС-4 | 1,940/0,3,300/0,120/0,20/,0,60 | А-50/АСБ-240/ААБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.368
202 | Л-434 ҚС-4 | 0,250/0,600/1,009/1,522/0,634 | ААБ-240/АСБ-150/АСБ-120/АСБ-70/ААШВ-95 | 6 | 1.9 | 1.656
203 | Л-703 ҚС-7 | 2,160/1,820/0,285/1,312/1,360 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70АСБ-120 | 6 | 1.9 | 4.248
204 | Л-723 ҚС-7 | 0,570/0,630 | АСБ-240/ААШВ-120 | 6 | 2.5 | 5.472
205 | Л-727 ҚС-7 | 0,800/0,745/0,435/0,520/0,40 | ААБ-150/АСБ-185/АСБ-120/ААБ-240/АС-35 | 6 | 1.7 | 1.872
206 | Л-704 ҚС-7 | 0,800/1,963/2,735/0,89 | А-50/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 4.212
207 | Л-724 ҚС-7 | 1,150/0,470/0,900/0,420 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 2.052
208 | Л-728 ҚС-7 | 0,800/2,173/2,735 | А-120/ААБ-150/ААБ-240 | 6 | 2.5 | 2.052
209 | Л-819 ҚС-8 | 2,040/3,160/0,320/0,316/0,325/0,330 | АС-70/А-50/ААБ-150/ААБ-185/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.994
210 | Л-823 ҚС-8 | 4,000/1,400/0,350/0,470/1,080/0,25 | АС-70/АСБ-185/ААБ-340/ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.293
211 | Л-827 ҚС-8 | 0,150/2,470/2,578/0,880/0,330/0,100 | А-120/А-70/АСБ-185/ААБ-70/АСБ-120/ААШВ-150 | 6 | 1.9 | 0.751
212 | Л-829 ҚС-8 | 1.047 | АСБ-95 | 6 | 2.3 | 0.708
213 | Л-812 ҚС-8 | 7,970/6,172/1,450 | А-70/А-50/А-120 | 6 | 2.1 | 0.847
214 | Л-816 ҚС-8 | 0,620/0,912 | АС-50/ААБ-95 | 6 | 2 | 0.097
215 | Л-834 ҚС-8 | 4.343 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0
216 | Л-913 ҚС-9C | 2,600/0,125/0,90 | АС-50/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 0.63
217 | Л-904 ҚС-9C | 0,600/7,180/0,580/0,80 | АС-50/АС-35/АСБ-185/АСБ-120 | 10 | 2.8 | 0.84
218 | Л-3 ҚС-10C | 1,148/0,302/0,380/0,060/0/020 | А-70/АС-70/ААБ-3*240/АСБ-3*70/ААШВ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.872
219 | Л-5 ҚС-10C | 4,69/1/0,1/0,760/0,24/0,310 | А-50/АС-95/АВБшвб-3*240/АСБ-3*120/АСБ-3*185/АСБ-3*150 | 6 | 2.1 | 2.7
220 | Л-7 ҚС-10C | 3,870/0,305/0,370/0,560/0,380/0,390 | АС-70/АСБ-3*150/ААБ 3*70/ААШВ-3*120/АСБ-3*240/АСБ-3*185 | 6 | 1.9 | 1.188
221 | Л-17 ҚС-10C | 3,700/2,470/1,947/0,700/0,1/1,200 | АСБ-3*240/ААШВ-3*120/ААШВ-3*185/ААБ-3*150/АСБ-3*95/АСБ-3*70 | 6 | 1.9 | 2.544
222 | Л-19 ҚС-10C | 3,950/1,154/0,270/0,308 | АСБ-3*240/АСБ-3*70/АСБ-3*185/АСБ-3*95 | 6 | 1.9 | 0.816
223 | Л-21 ҚС-10C | 1,628/3,445/0,514 | АСБ-185/АС-95/ААБ-70 | 6 | 1.48 | 1.08
224 | Л-23 ҚС-10C | 2,000/4,560/0,3/0,955/0,170 | АС-70/АСБ-3*240/ААБ-3*185/АСБ-3*95/АСБ-3*150 | 6 | 2.6 | 1.68
225 | Л-4 ҚС-10C | 6,5/1,29/1,483/0,05 | А-50/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-120 | 6 | 2.1 | 1.68
226 | Л-6 ҚС-10C | 4,26/0,2/0,1 | АС-95/АСБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.968
227 | Л-8 ҚС-10C | 2,64/0,63/2,25 | АС-95/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 0.648
228 | Л-18 ҚС-10C | 0,5/1,305/1,987/0,4/0,63 | ААБ-240/ААБ-95/ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-120 | 6 | 2.3 | 2.52
229 | Л-20 ҚС-10C | 1,65/0,38/0,845/0,375/2,285/0,39 | А-95/АСБ-240/АСБ-120/АСБ-150/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.512
230 | Л-22 ҚС-10C | 1,57/2,96/5,921/0,4 | АС-120/ААШВ-185/АСБ-240/АСБ-120/ | 6 | 2.5 | 2.592
231 | Л-24 ҚС-10C | 2,0/0,83/1,028/0,72/0,27/0,421 | АС-70/А-50/АСБ-185/СБ-95/ААШВ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.1 | 3.648
232 | Л-5 ҚС-11C | 1,3/0,236/0,354/0,358 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.632
233 | Л-13 ҚС-11C | 0,2/0,46/0,125/0,895 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.368
234 | Л-33 ҚС-11C | 1,5/0,771/0,36/1,2/0,096/1,904 | А-35/А-95/А-70/ААБ-120/АСБ-70/АСБ-240 | 6 | 1.6 | 1.152
235 | Л-35 ҚС-11C | 0,934/1,5/0,15/0,11 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 1.08
236 | Л-37 ҚС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0
237 | Л-39 ҚС-11C | 0,78/0,307/0,259/4,2/1,972/2,86/0,5 | А-120/А-95/А-50/АСБ-240/АСБ-120/ААБ-150/ААШВ-185 | 6 | 2.1 | 1.8
238 | Л-8 ҚС-11C | 1,78/0,74/0,666/0,365/0,03/1,417 | А-70/АСБ-120/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-95/АСБ-185 | 6 | 2.3 | 1.944
239 | Л-10 ҚС-11C | 1.8 | АСБ-3*240 | 6 | 3.218 | 0.048
240 | Л-30 ҚС-11C | 2.88 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 0.576
241 | Л-34 ҚС-11C | 0,756/1,361/1,046/0,13 | ААШВ-185/ААШВ-150/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.8
242 | Л-36 ҚС-11C | 3.5 | АСБ-240 | 6 | 3.8 | 1.224
243 | Л-7 ҚС-12С | 4,798/2,426/0,55/0,18 | ААШВ-185/АСБ-150/ААБ-240/АСБ-70 | 6 | 1.9 | 1.776
244 | Л-9 ҚС-12С | 0,65/4,61/1,27/0,71/0,315/0,406 | А-150/АСБ-240/АСБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 2.4
245 | Л-15 ҚС-12С | 2,87/1,5/0,45 | АСБ-240/АСБ-185/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.344
246 | Л-39 ҚС-12С | 0,03/0,06/0,59/2,79/2,25/0,669/0,971 | А-120/А-70/А-50/ААШВ-150/ААШВ-185/АСБ-120/АСБ-70 | 6 | 2.1 | 2.16
247 | Л-10 ҚС-12С | 0,35/2,0/0,38/1,28/0,425/0,987 | А-120/ААБ-240/ААБ-185/АСБ-95/ААБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 2.16
248 | Л-14 ҚС-12С | 2,555/0,715/0,7/1,0 | ААБ-185/ААБ-150/ААБ-120/ААШВ-240 | 6 | 2.5 | 0.72
249 | Л-20 ҚС-12С | 0,6/3,46/2,05/0,261/0,835 | А-50/АСБ-150/ААШВ-185/ААШВ-120/АСБ-95 | 6 | 2.1 | 1.584
250 | Л-5 ҚС 14 | 2,145/0,125/0,38/0,35 | АСБ-240/ААШВ-185/ААБ-120/АСБ-150 | 6 | 2.5 | 0.468
251 | Л-15 ҚС 14 | 1,850/0,4/0,945 | ААБ-150/АСБ-240/АСБ-120 | 6 | 2.5 | 1.392
252 | Л-17 ҚС 14 | 2,14/2,903/0,8/1,03/0,13 | А-95/АСБ-120/СБ-95/ААШВ-185/АСБ-150 | 6 | 2.3 | 1.728
253 | Л-21 ҚС 14 | 1,147/0,23/0,38/0,325 | АСБ-185/АСБ-240/ААБ-120/АСБ-95 | 6 | 2.3 | 1.116
254 | Л-18 ҚС 14 | 0,8/1,178/0,23/0,18/0,34 | АСБ-240/АСБ-120/АСБ-95/ААШВ-185/ААШВ-150 | 6 | 2.3 | 1.248
255 | Л-20 ҚС 14 | 1,65/0,19/0,6 | ААБ-95/АСБ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.056
256 | Л-22 ҚС 14 | 1,8/0,925/0,24/0,582/0,34 | АСБ-240/АСБ-185/ААБ-150/АСБ-120/ААШВ-95 | 6 | 2.3 | 1.152
257 | Л-28 ҚС 14 | 2,677/0,3/0,571/0,78 | АСБ-240/ААШВ-95/ААШВ-150/АСБ-120 | 6 | 2.3 | 1.32
258 | Л-32 ҚС 14 | 2,996/1,515/0,336/0,38 | АСБ-240/АСБ-150/АСБ-185/АСБ-70 | 6 | 2.9 | 1.512
259 | Л-34 ҚС 14 | 2,846/0,726/0,515 | АСБ-240/ААБ-150/АСБ-185 | 6 | 2.9 | 1.188
260 | Л-7 ҚС ПТФ | 6.02 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
261 | Л-9 ҚС ПТФ | 1,235/1,05 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
262 | Л-11 ҚС ПТФ | 3,35/1,52 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.2
263 | Л-4 ҚС ПТФ | 1,41/0,91 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.2
264 | Л-14 ҚС ПТФ | 2,972/0,52 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.58
265 | Л-16 ҚС ПТФ | 13,486/1,15/0,214 | АС-95/ААБ-150/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
266 | Л-20 ҚС ПТФ | 0,04/3,36 | АСБ-150/АС-70 | 10 | 4.096 | 0.12
267 | Л-22 ҚС ПТФ | 7,144/0,125/0,95 | АС-50/АСБ-240/АСБ-120 | 10 | 3.4 | 0.72
268 | Л-3 ҚС Восход | 2,550/0,120 | А-95/АСБ-150 | 10 | 4.9 | 0.502
269 | Л-9 ҚС Восход | 2,080/2,420 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.4 | 0.93
270 | Л-4 ҚС Восход | 4.89 | АС-50 | 10 | 3.4 | 0.283
271 | Л-6 ҚС Восход | 23,377/0,150/0,323 | А-70/АСБ-150/АСБ-185 | 10 | 4.3 | 5.34
272 | Л-1 ҚС К.Кордон | 0,400/0,450/0,160/0,590 | АС-50/АСБ-185/АСБ-150/ААШВ-50 | 10 | 2.6 | 0.082
273 | Л-3 ҚС Аягуз | 0.8 | АСБ-120 | 10 | 3.37 | 0.24
274 | Л-17 ҚС Аягуз | 3.3 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.7
275 | Л-25 ҚС Аягуз | 6.328 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.02
276 | Л-33 ҚС Аягуз | 12.86 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.71
277 | Л-12 ҚС Аягуз | 0.2 | АСБ-95 | 10 | 2.999 | 2.58
278 | Л-14 ҚС Аягуз | 12.283 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 3.42
279 | Л-16 ҚС Аягуз | 12.341 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 4.4
280 | Л-18 ҚС Аягуз | 8.89 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.16
281 | Л-20 ҚС Аягуз | 2.823 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.33
282 | Л-22 ҚС Аягуз | 9.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.58
283 | Л-4 ҚС Бозай | 22.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12333
284 | Л-5 ҚС Мын-булак | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | ақ. жоқ
285 | Л-6 ҚС Мын-булак | 21.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | ақ. жоқ
286 | Л-7 ҚС Мын-булак | 29.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | ақ. жоқ
287 | Л-3 ҚС Актогай | 10.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.5
288 | Л-11 ҚС Актогай | 1.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.7775
289 | Л-1 ҚС Тарлаулы | 24.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
290 | Л-2 ҚС Тарлаулы | 4.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.46
291 | Л-1 ҚС Чингужи | 39.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.37
292 | Л-2 ҚС Чингужи | 31.965 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.021111
293 | Л-3 ҚС Чингужи | 5.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.21
294 | Л-6 ҚС Чингужи | 23.04 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
295 | Л-1 ҚС Емельтау | 1.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.088889
296 | Л-4 ҚС Емельтау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
297 | Л-1 ҚС Айгыз | 35.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.17
298 | Л-4 ҚС Айгыз | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
299 | Л-1 ҚС Мадениет | 21.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.16
300 | Л-2 ҚС Мадениет | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.11333
301 | Л-3 ҚС Мадениет | 60.56 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26556
302 | Л-7 ҚС в/ч Южная | 5.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.02
303 | Л-2 ҚС в/ч Южная | 1.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.27
304 | Л-2 ҚС Майлин | 0.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.014
305 | Л-3 ҚС Майлин | 1.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.088333
306 | Л-5 ҚС Майлин | 36.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
307 | Л-1 ҚС Доненбай | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.066667
308 | Л-2 ҚС Доненбай | 10.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.076667
309 | Л-4 ҚС Доненбай | 7.29 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.009
310 | Л-5 ҚС Доненбай | 7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
311 | Л-1 ҚС Тарбагатай | 4.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25
312 | Л-2 ҚС Тарбагатай | 22.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.006
313 | Л-3 ҚС Тарбагатай | 55.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.021111
314 | Л-1 ҚС Карагач | 14.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
315 | Л-2 ҚС Карагач | 1.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25333
316 | Л-1 ҚС Сары-Арка | 22.01 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.008
317 | Л-2 ҚС Сары-Арка | 2.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18333
318 | Л-1 ҚС Баршатас | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12333
319 | Л-2 ҚС Баршатас | 64.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.126
320 | Л-3 ҚС Баршатас | 50.32 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.235
321 | Л-4 ҚС Баршатас | 10.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.23333
322 | Л-5 ҚС Баршатас | 23.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.036667
323 | Л-6 ҚС Баршатас | 18 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0
324 | Л-11 ҚС Урджар | 16.33 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.54
325 | Л-17 ҚС Урджар | 15.24 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
326 | Л-15 ҚС Урджар | 13 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.54
327 | Л-21 ҚС Урджар | 17.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.057
328 | Л-4 ҚС Урджар | 3.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.303
329 | Л-8 ҚС Урджар | 8.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
330 | Л-18 ҚС Урджар | 20.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.349
331 | Л-20 ҚС Урджар | 10.96 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.5
332 | Л-24 ҚС Урджар | 5.2 | АС-70 | 10 | 0 | 0.44
333 | Л-4 ҚС Маканчи | 16.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.33
334 | Л-6 ҚС Маканчи | 7.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
335 | Л-8 ҚС Маканчи | 5.53 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
336 | Л-1 ҚС Маканчи | 13.13 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.515
337 | Л-2 ҚС Маканчи | 11.83 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.34
338 | Л-3 ҚС Маканчи | 22.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
339 | Л-1 ҚС Таскескен | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.027
340 | Л-3 ҚС Таскескен | 64.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
341 | Л-5 ҚС Таскескен | 2.66 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
342 | Л-7 ҚС Таскескен | 3.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.215
343 | Л-10 ҚС Таскескен | 7.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.32
344 | Л-1 ҚС Бахты | 60.86 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.065
345 | Л-2 ҚС Бахты | 2.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.362
346 | Л-3 ҚС Бахты | 13.23 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.64
347 | Л-1 ҚС Кокозек | 14.61 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
348 | Л-2 ҚС Кокозек | 7.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
349 | Л-3 ҚС Кокозек | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.025
350 | Л-2 ҚС Ельтай | 4.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.153
351 | Л-3 ҚС Ельтай | 1.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.111
352 | Л-1 ҚС Баркытбел | 22.97 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.36
353 | Л-2 ҚС Баркытбел | 18.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.044
354 | Л-3 ҚС Баркытбел | 4.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
355 | Л-4 ҚС Баркытбел | 27.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
356 | Л-1 ҚС Жанатилек | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
357 | Л-2 ҚС Жанатилек | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.185
358 | Л-3 ҚС Жанатилек | 9.27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
359 | Л-2 ҚС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.173
360 | Л-3 ҚС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
361 | Л-4 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
362 | Л-5 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.43 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
363 | Л-2 ҚС Жогаргы Егинсу | 33.99 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
364 | Л-3 ҚС Жогаргы Егинсу | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
365 | Л-4 ҚС Жогаргы Егинсу | 3.19 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.157
366 | Л-1 ҚС Алтыншокы | 4.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.146
367 | Л-2 ҚС Алтыншокы | 15.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
368 | Л-3 ҚС Алтыншокы | 6.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.165
369 | Л-4 ҚС Алтыншокы | 7.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
370 | Л-1 ҚС Каракол | 27.16 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
371 | Л-2 ҚС Каракол | 5.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
372 | Л-3 ҚС Каракол | 3.22 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.245
373 | Л-1 ҚС Шолпан | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.22
374 | Л-5 ҚС Сегизбай | 6.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.142
375 | Л-7 ҚС Сегизбай | 14.72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.053
376 | Л-1 ҚС Карабута | 5.74 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
377 | Л-2 ҚС Карабута | 23.45 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
378 | Л-1 ҚС Акчока | 2.73 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
379 | Л-2 ҚС Акчока | 44.52 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
380 | Л-3 ҚС Акчока | 39.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
381 | Л-1 ҚС Кабанбай 1,2 | 84.84 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
382 | Л-2 ҚС Кабанбай 1,2 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.82
383 | Л-4 ҚС Кабанбай 1,2 | 910 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.045
384 | Л-8-I ҚС Кабанбай 1,2 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.11
385 | Л-8-II ҚС Кабанбай 1,2 | 4.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.067
386 | Л-1 ҚС Коктерек | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.135
387 | Л-2 ҚС Коктерек | 17.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.145
388 | Л-1 ҚС Келдимурат | 7.07 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
389 | Л-2 ҚС Келдимурат | 4.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
390 | Л-3 ҚС Келдимурат | 6.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.01
391 | Л-4 байланыс ҚС Келдимурат | 10.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
392 | Л-1 ҚС Каратума | 5.39 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
393 | Л-3 ҚС Каратума | 3.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.07
394 | Л-1 ҚС Карабулак | 18.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.14
395 | Л-3 ҚС Карабулак | 4.42 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
396 | Л-1 ҚС Коктал | 2.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.182
397 | Л-5 ПС Коктал | 63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
398 | Л-35 ҚС 28 | 6.94 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.342
399 | Л-2 ҚС 28 | 68.07 | АС-120 | 10 | 6.0288 | 0.2
400 | Л-5 ҚС Калбатау | 11.54 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2
401 | Л-7 ҚС Калбатау | 13.77 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.38
402 | Л-11 ҚС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.12
403 | Л-15 ҚС Калбатау | 26.15 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
404 | Л-21 ҚС Калбатау | 7.34 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.62
405 | Л-10 ҚС Калбатау | 24.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.4
406 | Л-16 ҚС Калбатау | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.9
407 | Л-22 ҚС Калбатау | 5.31 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.17
408 | Л-1 ҚС Жарык | 41.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.023
409 | Л-2 ҚС Жарык | 2.48 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.77
410 | Л-3 ҚС Жарык | 55.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.67
411 | Л-1 ҚС Уш-биик | 20.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
412 | Л-2 ҚС Уш-биик | 6.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.275
413 | Л-3 ҚС Уш-биик | 2.62 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.19
414 | Л-1 ҚС Сулу-сары | 16.93 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.035
415 | Л-3 ҚС Сулу-сары | 7.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
416 | Л-2 ҚС Сулу-сары | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.54
417 | Л-4 байланыс ҚС Сулу-сары - ҚС Кара-тобе | 23.32 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
418 | Л-1 ҚС Жарма | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.001
419 | Л-5 ҚС Жарма | 69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.18
420 | Л-1 ҚС Акжал | 2.03 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.216
421 | Л-2 ҚС Акжал | 0.88 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.0393
422 | Л-1 ҚС Кызыл-агаш | 2.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.075
423 | Л-2 ҚС Кызыл-агаш | 36.11 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.015
424 | Л-3 ҚС Кызыл-агаш | 14.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.007
425 | Л-1 ҚС Ремзавод | 1.75 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.053
426 | Л-2 ҚС Ремзавод | 9.98 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.37
427 | Л-1 байланыс ҚС Кара-тобе - ҚС Сулу-сары | 36.995 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.095
428 | Л-5 ҚС Кара-тобе | 3.055 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.093
429 | Л-6 ҚС Кара-тобе | 41.28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.125
430 | Л-1 ҚС Чарск | 1.4 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.06
431 | Л-3 ҚС Чарск | 0.9 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
432 | Л-5 ҚС Чарск | 41.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
433 | Л-7 ҚС Чарск | 6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
434 | Л-2 ҚС Чарск | 15.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.29
435 | Л-6 ҚС Чарск | 1.06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 4.47
436 | Л-8 ҚС Чарск | 107.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.102
437 | Л-4 ҚС Суук-булак | 2.6 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.276
438 | Л-1 ҚС М.Карасу | 33.7 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
439 | Л-2 ҚС М.Карасу | 66.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.13
440 | Л-2 ҚС Конырбиик | 6.6 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.036
441 | Л-2 ҚС Кезенсу | 5.5 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
442 | Л-3 ҚС Суырлы | 23.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.148
443 | Л-1 ҚС Больше-Нарым | 44,23/8,185/20,455 | АС-35/А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 1.41
444 | Л-2 ҚС Больше-Нарым | 4,45/1,55 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.52
445 | Л-3 ҚС Больше-Нарым | 6,18/0,398 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 1.44
446 | Л-4 ҚС Больше-Нарым | 10,869/0,011 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.6
447 | Л-5 ҚС Больше-Нарым | 3,01/0,048 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
448 | Л-1 ҚС Нарым | 2,28/3,9 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.14222
449 | Л-2 ҚС Нарым | 11.05 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.06
450 | Л-3 ҚС Нарым | 3,9/0,42 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.21667
451 | Л-5 ҚС Нарым | 19.318 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.18
452 | Л-1 ҚС Солдатово | 4.76 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.4
453 | Л-2 ҚС Солдатово | 17.3 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0
454 | Л-3 ҚС Солдатово | 0.1 | А-50 | 10 | 3.323 | 0
455 | Л-1 ҚС Ново-Поляковка | 18.37 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
456 | Л-2 ҚС Ново-Поляковка | 18.12 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.108
457 | Л-3 ҚС Ново-Поляковка | 1,4/2,592 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.582
458 | Л-4 ҚС Ново-Поляковка | 26,645/0,242 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.012
459 | Л-1 ҚС Ново-Хайрузовка | 0,225/10,46 | АС-50/А-35 | 10 | 2.628 | 0.10267
460 | Л-2 ҚС Ново-Хайрузовка | 4,11/0,226 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.606
461 | Л-3 ҚС Ново-Хайрузовка | 15,2/3,77 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.36
462 | Л-1 ҚС Мало-Нарымка | 1,894/9,233 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.39333
463 | Л-2 ҚС Мало-Нарымка | 3,18/0,1 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.304
464 | Л-3 ҚС Мало-Нарымка | 6.72 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.045
465 | Л-4 ҚС Мало-Нарымка | 14,66/0,82 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.004
466 | Л-1 ҚС Катон-Карагай | 72.714 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.74
467 | Л-3 ҚС Катон-Карагай | 19.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 2.04
468 | Л-5 ҚС Катон-Карагай | 0.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.104
469 | Л-2 ҚС Верх-Катунь | 18.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.006
470 | Л-4 ҚС Верх-Катунь | 4.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.49
471 | Л-6 ҚС Верх-Катунь | 33.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
472 | Л-2 ҚС Берель | 2.33 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.198
473 | Л-4 ҚС Берель | 13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
474 | Л-6 ҚС Берель | 16.66 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.012
475 | Л-2 ҚС Печи | 2.87 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.138
476 | Л-4 ҚС Печи | 29.13 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.116
477 | Л-6 ҚС Печи | 32.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.288
478 | Л-1 ҚС Урыль | 5.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.56
479 | Л-2 ҚС Урыль | 29.735 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.52
480 | Л-3 ҚС Урыль | 35.14 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.284
481 | Л-4 ҚС Урыль | 25.31 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.318
482 | Л-2 ҚС Черновая | 44.865 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.79
483 | Л-4 ҚС Черновая | 40.93 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.702
484 | Л-6 ҚС Черновая | 3.81 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
485 | Л-8 ҚС Черновая | 1.41 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.555
486 | Л-1 ҚС Солдатово за РВ ВМПП-3 | 16.94 | АС-35 | 10 | 2.705 | ақ. жоқ
487 | Л-904 ҚС-9 | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 3.384
488 | Л-907 ҚС-9 | 0,07/0,72 | ААБ-3х150/А-35 | 6 | 1.577 | 0.108
489 | Л-908 ҚС-9 | 0,036/4,67 | АСБ-3х70/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.24
490 | Л-918 ҚС-9 | 0,138/1,120 | АСБ-3х185/АС-50 | 6 | 1.948 | 0.24
491 | Л-923 ҚС-9 | 0,15/1,698 | АСБ-3х150/А-70 | 6 | 2.448 | 0.216
492 | Л-604 ҚС-16 | 0.2 | АСБ-3х185 | 6 | 2.55 | 0
493 | Л-615 ҚС-16 | 0,25/0,9 | АСБ-3х185/АС-70 | 6 | 2.458 | 1.68
494 | Л-620 ҚС-16 | 0,185/2,91/0,5 | ААШВ-3х120/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.522
495 | Л-624 ҚС-16 | 0,07/0,78/5,954/0,54/0,72/0,11/0,11 | ААБ-3х180/АС-35/АС-70/АС-95/АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х240 | 6 | 1.623 | 1.872
496 | Л-303 ҚС-23 | 0.7 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.36
497 | Л-308 ҚС-23 | 1,035/0,64 | АСБ-3х185/АСБ-3х95 | 6 | 0.799 | 0.864
498 | Л-310 ҚС-23 | 0.73 | ААБЛ-3х95 | 6 | 1.799 | 0
499 | Л-311 ҚС-23 | 9.23 | АС-50 | 6 | 1.948 | 0.54
500 | Л-313 ҚС-23 | 0,05/1,921/0,434 | АСБ-3х185/АС-70/ААБЛ-3х120 | 6 | 2.04 | 1.26
501 | Л-315 ҚС-23 | 0,064/0,39/0,24/0,846/0,436 | АСБ-3х120/АС-50/АСБ-3х70/АС-70/ААШВ-3х95 | 6 | 1.502 | 0.576
502 | Л-318 ҚС-23 | 0,038/1,08/1,672/0,09/0,225/0,3/0,278 | АСБ-3х185/АС-95/АС-70/АСБ-3х120/ААБОЛШ-3х150/АСБ-3х95/АС-70 | 6 | 1.799 | 2.376
503 | Л-319 ҚС-23 | 0,12/0,85/1,55 | ААБ-3х240/А-50/АС-70 | 6 | 1.994 | 0.648
504 | Л-322 ҚС-23 | 0.84 | АСБ-3х120 | 6 | 2.022 | 0.162
505 | Л-904 ҚС Гидромеханизация | 0,27/1,46/0,06 | АСБ-3х185/АС-95/АС-50 | 6 | 1.948 | 2.52
506 | Л-607 ҚС Гидромеханизация | 0,001/3,9/0,1 | АСБ-3х185/АС-95/А-70 | 6 | 2.458 | 1.224
507 | Л-615 ҚС Гидромеханизация | 0,01/3,06/0,16м/0,212 | АСБ-3х185/АС-70/ААБ-3х120/АСБ-3х95 | 6 | 1.799 | 1.548
508 | Л-3 ҚС Соловьево | 30,39/4,38 | А-35/АС-70 | 10 | 2.628 | 0.1
509 | Л-4 ҚС Соловьево | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.555
510 | Л-5 ҚС Соловьево | 9,54 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.06
511 | Л-6 ҚС Соловьево | 5,26 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.22
512 | Л-7 ҚС Соловьево | 11,836/12,19 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.21
513 | Л-1 ҚС Первороссийка | 2,2/1,12 | АС-35/А-70 | 10 | 2.705 | 0.08
514 | Л-2 ҚС Первороссийка | 0,15/1,53 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.3
515 | Л-3 ҚС Первороссийка | 5,84 | А-50 | 10 | 3.323 | 0.06
516 | Л-6 ҚС Первороссийка | 9,6/13,32 | А-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
517 | Л-1 ҚС Чапаево 110 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.4
518 | Л-5 ҚС Чапаево 110 | 9,84 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
519 | Л-7 ҚС Чапаево 110 | 4,7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.2
520 | Л-12 ҚС-10 | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.90189
521 | Л-3 ҚС Феклистовка | 1,38 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.11
522 | Л-5 ҚС Феклистовка | 13,44/6,82/1,795 | АС-50/ А-70/ПС-25 | 10 | 0.927 | 0.04
523 | Л-6 ҚС Феклистовка | 16,825 | А-70 | 10 | 4.096 | 0.05
524 | Л-2 ҚС Средигорное | 12,67 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
525 | Л-3 ҚС Средигорное | 2,46/14,52 | А-35/АС-50 | 10 | 2.628 | 0
526 | Л-4 ҚС Средигорное | 8,23 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
527 | Л-2 ҚС Никольск | 3,96 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19
528 | Л-4 ҚС Никольск | 6,49/40,79 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.1
529 | Л-5 ҚС Никольск | 0,72 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.04
530 | Л-6 ҚСНикольск | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0
531 | Л-7 ҚС Никольск | 1,65 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.02
532 | Л-1 ҚС Теплый Ключ | 0.6 | ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.0026667
533 | Л-4 ҚС Теплый Ключ | 3,975/5,4 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.57667
534 | Л-5 ҚС Теплый Ключ | 3,465 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.016667
535 | Л-1 ҚС Парыгино | 1,3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
536 | Л-2 ҚС Парыгино | 12/7 | АС-70/АС-95 | 10 | 4.096 | 0.02
537 | Л-5 ҚС Парыгино | 5,29 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.28
538 | Л-6 ҚС Парыгино | 1,05/1,14 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
539 | Л-7 ҚС Парыгино | 3,06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.23
540 | Л-1 ҚС Тургусун | 3,06 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.03
541 | Л-2 ҚС Тургусун | 5,16 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.3
542 | Л-1 ҚС Путинцево | 3,18/0,525 | АС-16/АС-50 | 6 | 1.029 | 0.114
543 | Л-2 ҚС Путинцево | 0,065/2,575 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.006
544 | Л-1 ҚС Бородино | 10,68 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
545 | Л-3 ҚС Бородино | 1,26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.22
546 | Л-5 ҚС Бородино | 3,3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.14
547 | Л-1 ҚС Чапаево 35 | 0,36 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0
548 | Л-2 ҚС Чапаево 35 | 15,65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.08
549 | Л-3 ҚС Чапаево 35 | 5,4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
550 | Л-9 ҚС Чапаево 35 | 1,74 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.32
551 | Л-603 ҚС-36 | 0,72/7,244/2,45/0,6 | АСБ-3х70/А-50/А-35/ПС-25 | 6 | 0.556 | 0.72
552 | Л-605 ҚС-36 | 0,06/1,65 | АСБ-3-70/А-70 | 6 | 1.502 | 0
553 | Л-608 ҚС-36 | 0,04/0,185/2,585 | АСБ-3х70/А-70/А-50 | 6 | 1.502 | 0.48
554 | Л-610 ҚС-36 | 0,04/1,9/11,858 | АСБ-3х70/А-70/А-35/ | 6 | 1.502 | 0.624
555 | Л-611 ҚС-36 | 0,055/1,08/0,96/1,325 | АСБ-3х70/А-70/А-50/А-35 | 6 | 1.502 | 0.528
556 | Л-613 ҚС-36 | 0,06/1,44 | АСБ-3х70/А-70 | 6 | 1.502 | 0.192
557 | Л-8 ҚС Голубой Залив | 0,732 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0
558 | Л-10 ҚС Голубой Залив | 1,12/1,24 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.623 | 0.594
559 | Л-12 (ҚС-10-нан іске қосу) ҚС Голубой Залив | 0,07/11,42 | СББ-3х180/АС-35 | 6 | 1.623 | 0
560 | Л-13 ҚС Голубой Залив | 1,316 | ААШВ-3х120 | 6 | 2.17 | 0.204
561 | Л-13 ҚС СЗНП-2 | 1,035/1,57/0,26 | АПБВ-3х185-185/ААБл-3х120-120/ААБл-95 | 6 | 1.799 | 0.972
562 | Л-4 ҚС Сажаевка | 0,02км/9,08 | АСБ-3х75/АС-50 | 6 | 1.502 | 0.181
563 | Л-1 ҚС Новая Бухтарма | 0,6/1,32/0,66 | АС-70/АС-35/АС-95 | 6 | 1.623 | 1.116
564 | Л-5 ҚС Новая Бухтарма | 11,53 | АС-35 | 6 | 1.623 | 0.936
565 | Л-7 ҚС Новая Бухтарма | 0,785/6,895 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.623 | 0.516
566 | Л-13 ҚС Новая Бухтарма | 0,15/ 4,41/13,611 | АСБ-3х150/АС-95/АС-70 | 6 | 2.448 | 0.216
567 | Л-39 ҚС Новая Бухтарма | 2,19/0,73/6,595/2,88 | АСБ-3х50/АСБ-3х70/АС-70/АС-95 | 6 | 1.224 | 0.24
568 | Л-7 ҚС ДСП | 1.155 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.45667
569 | Л-17 ҚС Мелькомбинат | 3,504/0,15/0,69/0,3 | АС-50/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-3х150 | 10 | 3.246 | 1.76
570 | Л-9 ҚС Мелькомбинат | 0,379/0,369 | АС-70/АСБ-3х185 | 10 | 4.096 | 0.21
571 | Л-10 ҚС Мелькомбинат | 1,735/0,155/1,245/0,99 | А-95/АС-50/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 1.14
572 | Л-11 ҚС Мелькомбинат | 1,340/0,06/0,2 | А-50/АС-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.56
573 | Л-1 ҚС-32 | 7,02/2,730/1,170/0,065 | АС-50/АС-35/АС-70/4хАПвП-1х95 | 10 | 3.246 | 1.23
574 | Л-14 ҚС-32 | 0.52 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.12
575 | Л-4 ҚС-32 | 6,181/2,749/0,620/0,200 | АС-70/АС-35/АСБ-3х240/АСБ-120 | 10 | 2.705 | 2.04
576 | Л-15 ҚС-32 | 2.38 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.36
577 | Л-1 ҚС Герасимовка | 9.97 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.022
578 | Л-2 ҚС Герасимовка | 9.34 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.015
579 | Л-4 ҚС Герасимовка | 5,189/8,201 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.1
580 | Л-6 ҚС Герасимовка | 4.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.275
581 | Л-5 ҚС КПТФ | 3.86 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.367
582 | Л-7 ҚС КПТФ | 2.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.09
583 | Л-13 ҚС КПТФ | 28,320/0,180 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.2
584 | Л-6 ҚС КПТФ | 12.81 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.013
585 | Л-1 ҚС Ленинка | 2,596/2,352/0,252 | А-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.33
586 | Л-3 ҚС Ленинка | 38350/6,420 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.369
587 | Л-5 ҚС Ленинка | 1,121/11,242/5,997 | А-35/А-70/АС-50 | 10 | 2.628 | 0.155
588 | Л-6 ҚС Ленинка | 18.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.51
589 | Л-1 ҚС Самсоновка | 27 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.193
590 | Л-3 ҚС Самсоновка | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.19
591 | Л-4 ҚС Самсоновка | 7.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.143
592 | Л-6 ҚС Самсоновка | 5.4 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
593 | Л-1 ҚС-27 | 3,916/7,354 | АС-25/АС-35 | 6 | 2.195 | 0.108
594 | Л-1 ҚС Чимкура | 5,762/8,778 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.042
595 | Л-3 ҚС Чимкура | 20,129/25,112/0,344/0,095 | АС-35/АС-70/ПС-25/ 4хАПвП-1х95 | 10 | 0.927 | 0.071
596 | Л-2 ҚС Чимкура | 0,308/26,432 | АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.357
597 | Л-4 ҚС Чимкура | 17.29 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.121
598 | Л-607 ҚС-26 | 2.69 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0
599 | Л-609 ҚС-26 | 4,150/0,720 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 0.21
600 | Л-611 ҚС-26 | 9.03 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.93
601 | Л-613 ҚС-26 | 4,990/1,500/0,960 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.17
602 | Л-610 ҚС-26 | 4.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.38
603 | Л-614 ҚС-26 | 4,485/9,515 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.77
604 | Л-3 ҚС КШТ | 0,1/0,44/1,620/0,701/0,6/0,54 | АС-95/АС-50/АСБ-3х240/ ААШВу-3х120/ ААБлож-3х120/ААШВ-3х120 | 10 | 3.246 | 0.96
605 | Л-11 ҚС КШТ | 3,54/0,245/0,385/0,075 | ЗАС-70/АСБ-3х240/АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 1.84
606 | Л-39 ҚС КШТ | 3,278/1,000/1,942/0,783/1,280 | АСБ-3х240/АСБ-120/ААШВ-120/АСБ-185/ААБ-120 | 10 | 3.37 | 2.48
607 | Л-41 ҚС КШТ | 1,940/1,203/1,019/0,942/0,520/0,220/2,856 | АСБу-3х150/ АСБ-95/ААБ-120/ААШу-120/ ААШВ-120/АС-70/АС-50 | 10 | 2.999 | 2
608 | Л-45 ҚС КШТ | 3,270/0,240 | ААБ-10-3х120/ААБ-3х120 | 10 | 3.4 | 0.84
609 | Л-47 ҚС КШТ | 0,95/2,720/0,320 | АС-70/А-50/АСБ-3х120 | 10 | 3.323 | 0.56
610 | Л-2 ҚС КШТ | 2,8/1,710/1,735/0,8 | АСБ-240/ААБ-120/ ААШВ-120/АСБ-185 | 10 | 3.4 | 1.52
611 | Л-14 ҚС КШТ | 2.1 | АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.4
612 | Л-44 ҚС КШТ | 3,150/0,505/0,430/0,3 | ЗАС-70/АСБ-3х240/ АСБ-3х185/АСБ-3х120 | 10 | 3.37 | 0.88
613 | Л-46 ҚС КШТ | 1,940/0,553/2,006/1,419 | АСБУ-3х150/ААШу-95/АСБ-95/ААШу-120 | 10 | 2.999 | 0.96
614 | Л-9 ҚС Левобережная | 3,940/3,005/0,995/0,185 | АС-35/АС-50/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 1.32
615 | Л-13 ҚС Левобережная | 1,815/1,365/0,250 | А-50/АС-35/АБС-3х50 | 10 | 2.04 | 0.7
616 | Л-15 ҚС Левобережная | 1,515/3,965/0,520 | АС-120/АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 1.02
617 | Л-17 ҚС Левобережная | 1,373/3,806/7,741/0,165 | АС-120/АС-35/АС-70/АСБ-3х240 | 10 | 2.705 | 2.4
618 | Л-5 ҚС Никитинка | 0,785/4,415 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.423
619 | Л-2 ҚС Никитинка | 1,415/5,968 | ПС-25/АС-35 | 10 | 0.927 | 0.21
620 | Л-4 ҚС Никитинка | 44.26 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.007
621 | Л-6 ҚС Никитинка | 33.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.347
622 | Л-5 ҚС-42 | 1,100/1,350/0,2/0,150/0,266 | АС-35/АСБ-3х120/ААШВ-3х120/АСБ-10-3х150/ААБ-3х95 | 10 | 2.705 | 1.03
623 | Л-2 ҚС-42 | 2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.69
624 | Л-16 ҚС-42 | 0,845/0,785 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.12
625 | Л-21 ҚС-42 | 2 | АС-50 | 10 | 3.246 | 1
626 | Л-27 ҚС-42 | 8.4 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.68
627 | Л-29 ҚС-42 | 9,705/0,095 | АС-35/4хАПвП-1х95 | 10 | 2.705 | 0.92
628 | Л-20 ҚС-42 | 1.9 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.51
629 | Л-22 ҚС-42 | 2.1 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.76
630 | Л-24 ҚС-42 | 4.85 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.84
631 | Л-26 ҚС-42 | 34.53 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.3
632 | Л-30 ҚС-42 | 8.3 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1
633 | Л-1 ҚС Таврия | 7.35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.52
634 | Л-9 ҚС Таврия | 18.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
635 | Л-2 ҚС Таврия | 4.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.26
636 | Л-4 ҚС Таврия | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.225
637 | Л-6 ҚС Таврия | 5.18 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.17
638 | Л-8 ҚС Таврия | 5.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.61
639 | Л-2 ҚС Макеевка | 4.55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
640 | Л-16 ҚС Макеевка | 5.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.34
641 | Л-17 ҚС Макеевка | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
642 | Л-1 ҚС Саратовка | 8.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
643 | Л-3 ҚС Саратовка | 18.161 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.62
644 | Л-2 ҚС Саратовка | 5.4 | А-70 | 10 | 4.0965 | 0.56
645 | Л-6 ҚС Саратовка | 2.71 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.1
646 | Л-8 ҚС Саратовка | 3.405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.21
647 | Л-68 ҚС Саратовка | 5.8 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.02
648 | Л-1 ҚС Каменка | 3.76 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.43
649 | Л-3 ҚС Каменка | 6.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.02
650 | Л-4 ҚС Каменка | 12.67 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.026
651 | Л-10 ҚС Каменка | 19.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.12
652 | Л-11 ҚС Каменка | 26.32 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.32
653 | Л-1 ҚС Привольное | 6.2 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.124
654 | Л-3 ҚС Привольное | 6.7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.75
655 | Л-5 ҚС Привольное | 31.4 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
656 | Л-10 ҚС Привольное | 17.68 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.24
657 | Л-2 ҚС Привольное | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.1
658 | Л-4 ҚС Привольное | 16.17 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.03
659 | Л-2 ҚС Ново-Азовое | 2.31 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.229
660 | Л-4 ҚС Ново-Азовое | 2.24 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.036
661 | Л-7 ҚС Ново-Азовое | 51.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
662 | Л-3 ҚС Ново-Одесское | 10 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.105
663 | Л-13 ҚС Ново-Одесское | 1.55 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.217
664 | Л-2 ҚС Гагарино | 3.63 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
665 | Л-4 ҚС Гагарино | 38.78 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.05
666 | Л-9 ҚС Гагарино | 14.38 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.04
667 | Л-3 ҚС-17 | 13.53 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.096
668 | Л-5 ҚС-17 | 10.19 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.18
669 | Л-6 ҚС-17 | 5.76 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.504
670 | Л-8 ҚС-17 | 2620 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.372
671 | Л-10 ҚС-17 | 0.16 | ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.084
672 | Л-14 ҚС-17 | 18.4 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0
673 | Л-1 ҚС Аюда | 0.51 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.011
674 | Л-2 ҚС Аюда | 38.935 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.08
675 | Л-3 ҚС Аюда | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.005
676 | Л-1 ҚС Таргын | 1.77 | А-50 | 10 | 3.3236 | 0.02
677 | Л-3 ҚС Таргын | 13.597 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.275
678 | Л-5 ҚС Таргын | 4.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.088
679 | Л-4 ҚС Таинты | 23.49 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.104
680 | Л-10 ҚС Белая Гора | 3.765 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.024
681 | Л-2 ҚС Огнёвка | 5530 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.135
682 | Л-4 ҚС Огнёвка | 4.33 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.009
683 | Л-1 ҚС Воздвиженка | 0,31/3,05 | АС-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 1.31
684 | Л-2 ҚС Воздвиженка | 27 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.68
685 | Л-3 ҚС Воздвиженка | 18,2/1,648/3,118 | АС-35/А-50/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.4
686 | Л-1 ҚС Ивановка | 11.3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.5
687 | Л-4 ҚС Ивановка | 32.22 | АС-35/А-25 | 10 | 2.0869 | 3.3
688 | Л-1 ҚС Казнаковка | 0,44/15,48/0,126/0,435/1,705 | А-50/А-70/АС-50/А-35/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.3
689 | Л-2 ҚС Казнаковка | 14.785 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 10.2
690 | Л-3 ҚС Казнаковка | 17.784 | АС-35/ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.9
691 | Л-5 ҚС Казнаковка | 4.249 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2.6
692 | Л-6 ҚС Казнаковка | 16.532 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 0.8
693 | Л-3 ҚС Кокпекты | 17,8/5,68 | АС-95/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 0.4
694 | Л-5 ҚС Кокпекты | 11.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 11.1
695 | Л-6 ҚС Кокпекты | 6.5 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 12.4
696 | Л-7 ҚС Кокпекты | 7.6 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 15.6
697 | Л-8 ҚС Кокпекты | 33.8 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 1.6
698 | Л-1 ҚС Самарка | 6.73 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 22.4
699 | Л-3 ҚС Самарка | 12.107 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 3.15
700 | Л-5 ҚС Самарка | 9.07 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.85
701 | Л-11 ҚС Самарка | 11.2 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
702 | Л-13 ҚС Самарка | 2.93 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 6.6
703 | Л-2 ҚС Самарка | 0.25 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 2.2
704 | Л-4 ҚС Самарка | 7.55 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 5.4
705 | Л-6 ҚС Самарка | 9.837 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.3
706 | Л-1 ҚС Белое | 0,935/1,215/0,04 | А-70/А-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.7
707 | Л-3 ҚС Белое | 0.525 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 5.7
708 | Л-5 ҚС Белое | 6.7 | АС-25 | 10 | 2.1951 | 4
709 | Л-6 ҚС Белое | 0.75 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 5.5
710 | Л-1 ҚС Бигач | 19.5 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 5
711 | Л-2 ҚС Бигач | 21 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 9
712 | Л-6 ҚС Бигач | 3.8 | 3хАС-35 | 10 | 2.7052 | 4.8
713 | Л-7 ҚС Бигач | 1.05 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 2.7052 | 11
714 | Л-2 ҚС Большевик | 13.2 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 2.32
715 | Л-4 ҚС Большевик | 43.8 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 4.7
716 | Л-6 ҚС Маринагорка | 5.27 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 1.2
717 | Л-1 ҚС Миралюбовка | 7.7 | А-50/ АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.2
718 | Л-7 ҚС Миралюбовка | 9.347 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 2.8
719 | Л-9 ҚС Миралюбовка | 3.919 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 1.3
720 | Л-3 ҚС Насосная | 11.24 | ПС-50/ А-35 | 10 | 1.3913 | 1.16
721 | Л-2 ҚС Ново-Тимофевка | 8.04 | АС-50/ АС-35 | 6 | 2.7052 | 1.44
722 | Л-6 ҚС Ново-Тимофевка | 9.44 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 4
723 | Л-1 ҚС Палатцы | 2.6 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 6
724 | Л-3 ҚС Палатцы | 1,707/1,79/1,643 | А-50/А-70/А-35 | 10 | 2.628 | 6
725 | Л-2 ҚС Палатцы | 0.35 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.6
726 | Л-1 ҚС Пантелеймоновка | 2.33 | А-35 | 10 | 2.628 | 3
727 | Л-3 ҚС Пантелеймоновка | 5.2 | А-50 | 10 | 3.3236 | 1.14
728 | Л-5 ҚС Пантелеймоновка | 48.598 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1
729 | Л-1 ҚС Преображенка | 12.15 | ПС-25/ А-35 | 10 | 0.92751 | 1.15
730 | Л-2 ҚС Преображенка | 0.4 | А-35/ А-25 | 10 | 2.0869 | 3.8
731 | Л-4 ҚС Преображенка | 23.166 | АС-35/ ПС-50 | 10 | 1.3913 | 5.2
732 | Л-1 ҚС Ульгули-Малши | 6.458 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 1.1
733 | Л-2 ҚС Ульгули-Малши | 1.75 | АС-35/ А-35/ПС-25 | 10 | 0.92751 | 1
734 | Л-3 ҚС Ульгули-Малши | 15.717 | АС-35/ А-35 | 10 | 2.628 | 3.58
735 | Л-203 ҚС-22 | 4.15 | 50 | 6 | 2.6 | 1.488
736 | Л-207 ҚС-22 | 1.89 | 120 | 6 | 2.6 | 0.912
737 | Л-209 ҚС-22 | 6.58 | 70 | 6 | 2.5 | 1.235
738 | Л-215 ҚС-22 | 1.25 | 70 | 6 | 2.5 | 1.137
739 | Л-217 ҚС-22 | 2.24 | 70 | 6 | 2.1 | 0.84
740 | Л-219 ҚС-22 | 4.72 | 120 | 6 | 2.6 | 1.055
741 | Л-221 ҚС-22 | 5.18 | 120 | 6 | 2.3 | 1.56
742 | Л-223 ҚС-22 | 4.13 | 50 | 6 | 2.1 | 0.522
743 | Л-204 ҚС-22 | 11.65 | 50 | 6 | 2 | 0.73
744 | Л-206 ҚС-22 | 4.27 | 70 | 6 | 1.9 | 0.247
745 | Л-208 ҚС-22 | 5.21 | 70 | 6 | 2.1 | 1.187
746 | Л-210 ҚС-22 | 10.15 | 50 | 6 | 2.1 | 1.618
747 | Л-214 ҚС-22 | 4.65 | 120 | 6 | 2.6 | 1.456
748 | Л-216 ҚС-22 | 2.8 | 50 | 6 | 2.3 | 1.074
749 | Л-220 ҚС-22 | 4.57 | 70 | 6 | 2.6 | 0.819
750 | Л-222 ҚС-22 | 2.03 | 120 | 6 | 2.6 | 1.072
751 | Л-224 ҚС-22 | 2.96 | 120 | 6 | 2.3 | 0.868
752 | Л-501 ҚС 25 | 3.2 | 120 | 6 | 2 | 0.848
753 | Л-503 ҚС 25 | 2.31 | 120 | 6 | 1.2 | 1.317
754 | Л-505 ҚС 25 | 1.91 | 95 | 6 | 2.25 | 1.019
755 | Л-507 ҚС 25 | 3.35 | 120 | 6 | 2.1 | 0.597
756 | Л-509 ҚС 25 | 5.46 | 70 | 6 | 1.9 | 1.179
757 | Л-513 ҚС 25 | 2.4 | 120 | 6 | 2 | 0.549
758 | Л-519 ҚС 25 | 2.83 | 120 | 6 | 2.5 | 0.6
759 | Л-523 ҚС 25 | 3.93 | 120 | 6 | 3 | 0.792
760 | Л-502 ҚС 25 | 3.24 | 120 | 6 | 3 | 1.2
761 | Л-518 ҚС 25 | 5.58 | 120 | 6 | 2 | 0.832
762 | Л-520 ҚС 25 | 1.27 | 120 | 6 | 2.3 | 0.699
763 | Л-522 ҚС 25 | 3.74 | 70 | 6 | 2 | 0.933
764 | Л-524 ҚС 25 | 0.77 | 120 | 6 | 2.5 | 0.965
765 | Л-526 ҚС 25 | 4.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.709
766 | Л-528 ҚС 25 | 3 | 120 | 6 | 2.3 | 1.232
767 | Л-103 ҚС 31 | 3.5 | 50 | 6 | 2.3 | 0.824
768 | Л-105 ҚС 31 | 3.36 | 120 | 6 | 2.3 | 0.92
769 | Л-107 ҚС 31 | 3.16 | 120 | 6 | 1.9 | 1
770 | Л-111 ҚС 31 | 8.02 | 50 | 6 | 2.1 | 0.811
771 | Л-113 ҚС 31 | 0.07 | 95 | 6 | 2.2 | 0
772 | Л-115 ҚС 31 | 2.83 | 120 | 6 | 1.9 | 0.896
773 | Л-104 ҚС 31 | 2.65 | 120 | 6 | 2.3 | 0.672
774 | Л-106 ҚС 31 | 2.58 | 120 | 6 | 2.3 | 0.996
775 | Л-110 ҚС 31 | 4.06 | 70 | 6 | 1.9 | 0.837
776 | Л-114 ҚС 31 | 1.7 | 95 | 6 | 1.9 | 0.699
777 | Л-116 ҚС 31 | 2.03 | 95 | 6 | 1.5 | 0.444
778 | Л-118 ҚС 31 | 4.36 | 70 | 6 | 2.3 | 1.048
779 | Л-120 ҚС 31 | 2.6 | 120 | 6 | 2.5 | 0.516
780 | Л-309 ҚС 33 | 5.73 | 50 | 6 | 2 | 0.432
781 | Л-312 ҚС 33 | 7.37 | 70 | 6 | 1.9 | 0.852
782 | Л-316 ҚС 33 | 2.42 | 70 | 6 | 2.5 | 0.484
783 | Л-320 ҚС 33 | 4.13 | 70 | 6 | 2.1 | 0.384
784 | Л-323 ҚС 33 | 4.05 | 50 | 6 | 2.1 | 1.188
785 | Л-401 ҚС 34 | 0.64 | 120 | 6 | 0.75 | 0.114
786 | Л-410 ҚС 34 | 1.05 | 120 | 6 | 2.5 | 0.155
787 | Л-411 ҚС 34 | 0.53 | 185 | 6 | 3 | 0
788 | Л-412 ҚС 34 | 1.7 | 120 | 6 | 2.3 | 0.512
789 | Л-413 ҚС 34 | 2.03 | 120 | 6 | 2.3 | 1.248
790 | Л-414 ҚС 34 | 0.31 | 95 | 6 | 2.2 | 0.28
791 | Л-415 ҚС 34 | 2.1 | 120 | 6 | 2.3 | 0.789
792 | Л-416 ҚС 34 | 3.25 | 70 | 6 | 1.9 | 0.816
793 | Л-418 ҚС 34 | 0.62 | 120 | 6 | 1 | 0.097
794 | Л-701 ҚС 37 | 10.08 | 50 | 6 | 1.9 | 1.744
795 | Л-709 ҚС 37 | 13.15 | 50 | 6 | 0.9 | 0.291
796 | Л-704 ҚС 37 | 4.24 | 50 | 6 | 2 | 1.62
797 | Л-706 ҚС 37 | 11.08 | 70 | 6 | 2 | 1.36
798 | Л-708 ҚС 37 | 3.84 | 70 | 6 | 1.5 | 0.025
799 | Л-801 ҚС 38 | 19 | 50 | 10 | 1.5 | 1.1
800 | Л-803 ҚС 38 | 6.5 | 50 | 10 | 0.4 | 0.158
801 | Л-808 ҚС 38 | 2.05 | 35 | 10 | 1 | 0.471
802 | Л-810 ҚС 38 | 11 | 50 | 10 | 1.9 | 1.196
803 | Л-902 ҚС 39 | 4.32 | 50 | 6 | 1.9 | 1.128
804 | Л-903 ҚС 39 | 4.38 | 120 | 6 | 2.3 | 1.104
805 | Л-904 ҚС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.3 | 0.6
806 | Л-906 ҚС 39 | 2.4 | 70 | 6 | 2.3 | 0.853
807 | Л-908 ҚС 39 | 2 | 120 | 6 | 2.1 | 0.6
808 | Л-911 ҚС 39 | 2.6 | 120 | 6 | 2.1 | 0.792
809 | Л-912 ҚС 39 | 7.3 | 50 | 6 | 2.1 | 1.2
810 | Л-913 ҚС 39 | 3.4 | 120 | 6 | 2.3 | 0.731
811 | Л-914 ҚС 39 | 1.13 | 120 | 6 | 2.1 | 0.864
812 | Л-5 ҚС 40 | 6 | 50 | 6 | 2.2 | 0.792
813 | Л-9 ҚС 40 | 5 | 70 | 6 | 2.3 | 1.621
814 | Л-17 ҚС 40 | 7.23 | 50 | 6 | 2 | 1.632
815 | Л-14 ҚС 40 | 6.63 | 185 | 6 | 2.3 | 0
816 | Л-16 ҚС 40 | 4.73 | 120 | 6 | 2.3 | 0.816
817 | Л-7 ҚС 41 | 6.76 | 50 | 6 | 1.9 | 1.368
818 | Л-11 ҚС 41 | 10.15 | 70 | 6 | 2.3 | 1.128
819 | Л-13 ҚС 41 | 7.08 | 70 | 6 | 1.5 | 0.262
820 | Л-1 ҚС 41 | 0.56 | 120 | 6 | 2.1 | 0.252
821 | Л-7 ҚС 43 | 5.14 | 120 | 6 | 2.5 | 0.792
822 | Л-13 ҚС 43 | 4.03 | 120 | 6 | 2.3 | 0.555
823 | Л-2 ҚС 43 | 1 | 120 | 6 | 2.1 | 0.432
824 | Л-4 ҚС 43 | 6 | 120 | 6 | 2.3 | 0.456
825 | Л-6 ҚС 43 | 5.51 | 50 | 6 | 2 | 0.437
826 | Л-12 ҚС 43 | 3.76 | 120 | 6 | 2.5 | 1.195
827 | Л-3 ҚС 44 | 4.6 | 120 | 6 | 1.9 | 0.78
828 | Л-7 ҚС 44 | 14.62 | 70 | 6 | 2.1 | 0.864
829 | Л-6 ҚС 44 | 11.34 | 50 | 6 | 2 | 1.044
830 | Л-8 ҚС 44 | 1.5 | 120 | 6 | 1.9 | 0.66
831 | Л-9 ҚС Аблакетка | 3.26 | 70 | 6 | 2.3 | 0.411
832 | Л-13 ҚС Аблакетка | 5.83 | 50 | 6 | 1.9 | 0.66
833 | Л-2 ҚС Аблакетка | 3.71 | 95 | 6 | 2.5 | 0.84
834 | Л-8 ҚС Аблакетка | 2.73 | 70 | 6 | 2.3 | 0.084
835 | Л-22 ҚС Адиль | 3.74 | 95 | 6 | 2.6 | 0.789
836 | Л-24 ҚС Адиль | 4.61 | 95 | 6 | 1.5 | 0.778
837 | Л-3 ҚС Бобровка | 4.6 | 50 | 10 | 1 | 0.309
838 | Л-7 ҚС Бобровка | 4.6 | 35 | 10 | 1 | 0.244
839 | Л-8 ҚС Бобровка | 2.46 | 35 | 10 | 1 | 0.158
840 | Л-1 ҚС Винное | 4 | 35 | 10 | 1.5 | 0.64
841 | Л-3 ҚС Винное | 1.6 | 50 | 10 | 1.6 | 0.113
842 | Л-5 ҚС Винное | 5.04 | 70 | 10 | 1 | 0.004
843 | Л-7 ҚС Винное | 11.14 | 70 | 10 | 2.3 | 1.113
844 | Л-9 ҚС Винное | 7 | 50 | 10 | 1.5 | 0.033
845 | Л-15 ҚС Винное | 15.74 | 70 | 10 | 1 | 2.447
846 | Л-1 ҚС Прапорщиково | 5.55 | 70 | 6 | 1 | 0.81
847 | Л-5 ҚС Прапорщиково | 8.64 | 70 | 6 | 2.3 | 1.216
848 | Л-4 ҚС Прапорщиково | 3.64 | 35 | 6 | 1.5 | 0.54
849 | Л-6 ҚС Прапорщиково | 5.37 | 50 | 6 | 1.5 | 0.369
850 | Л-1 ҚС СДИ | 4.71 | 120 | 6 | 2.5 | 1.2
851 | Л-3 ҚС СДИ | 4.36 | 120 | 6 | 2.6 | 0.752
852 | Л-2 ҚС СДИ | 0.9 | 185 | 6 | 2.6 | 0.08
853 | Л-6 ҚС СДИ | 0.42 | 120 | 6 | 1.5 | 0.04
854 | Л-5 ҚС Тарханка | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 0.452
855 | Л-15 ҚС Тарханка | 25.36 | 70 | 10 | 1 | 0.682
856 | Л-4 ҚС Тарханка | 1.68 | 70 | 10 | 1 | 0.163
857 | Л-4 ҚС Феклистовка | 12.6 | 50 | 10 | 1.9 | 1.44
858 | Л-21 ҚС Арматурный (т.) | 3.95 | 120 | 10 | 1.5 | 0.47956
859 | Л-136 ҚС Арматурный (т.) | 7.06 | 120 | 10 | 1.5 | 0.61034
860 | Л-6 ГПП ВКМЗ (т.) | 4.97 | 120 | 6 | 1.5 | 1.0899
861 | Л-23 ГПП ВКМЗ (т.) | 6.17 | 70 | 6 | 2.1 | 0.74113
862 | Л-7 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 6.8 | 50 | 6 | 1.9 | 1.2643
863 | Л-8 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 2.41 | 120 | 6 | 2.3 | 0.87192
864 | Л-14 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4.1 | 50 | 6 | 2.1 | 0
865 | Л-20 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4.1 | 70 | 6 | 2.1 | 0.95911
866 | Л-22 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4 | 120 | 6 | 2.1 | 0.47956
867 | Л-23 ТП-1 ВКМЗ (т.) | 4 | 70 | 6 | 1.9 | 0.61034
868 | Л-6 ҚС КСМ (т.) | 8.57 | 70 | 6 | 2.1 | 0.65394
869 | Л-13 ҚС КСМ (т.) | 2.9 | 50 | 6 | 1.9 | 0.56675
870 | Л-12 ҚС Северная (т.) | 5.5 | 70 | 6 | 1.9 | 1.0899
871 | Л-16 ҚС Северная (т.) | 2.35 | 50 | 6 | 1.5 | 0.30517
872 | Л-21 ҚС Северная (т.) | 1.8 | 70 | 6 | 1.5 | 0.087192
873 | Л-22 ҚС Северная (т.) | 3 | 70 | 6 | 2.1 | 0.26158
874 | Л-635 ҚС СЦК (т.) | 7.5 | 50 | 6 | 2.1 | 1.1248
875 | Л-636 ҚС СЦК (т.) | 1.8 | 70 | 6 | 2.3 | 0.36621
876 | Л-30 УКТЭЦ (т.) | 3.65 | 185 | 10 | 3 | 0.13079
877 | Л-31 УКТЭЦ (т.) | 3.9 | 120 | 10 | 3 | 0.43596
878 | Л-12 ҚС-11 | 2.2 | АВВБшВ-3х240 | 6 | 3.4689 | 0.225
879 | Л-17 ҚС-11 | 4.6 | АВВБшВ-3х240/ААБ-3х120 | 6 | 2.0405 | 1.098
880 | Л-18 ҚС-11 | 1.78 | АВВБшВ-3х185 | 6 | 2.8938 | 0
881 | Л-114 ҚС-11 | 3,442/2,544 | АС-70/А-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х50/АСБ-3х50 | 6 | 1.2243 | 0
882 | Л-120 ҚС-11 | 3,24/4,4 | АС-50/АСБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 1.68
883 | Л-6 ҚС-11 | 7.463 | АС-50/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.531
884 | Л-9ҚС-24 | 3,12/0,34 | А-95/АС-70/ААБ-3х70/ААБ-3х150/ААБ-3х120 | 6 | 1.484 | 1.416
885 | Л-10 ҚС-24 | 4,875/0,9 | АС-95/АС-50/АС-35/АСБ-3х240/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.619
886 | Л-18 ҚС-24 | 1,758/0,18 | АС-95/АС-70/АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 1.323
887 | Л-3 ҚС-24 | 12.084 | АС-35/АС-50/АС-70 | 10 | 2.7052 | 0.86
888 | Л-4 ҚС-12 | 3,05/0,24 | АС-35/АС-50/ААБВ-3х95 | 6 | 1.6231 | 0.216
889 | Л-211 ҚС-12 | 3,4/0,13 | АС-35/АС-25/ААВГ-3х95 | 6 | 1.3171 | 0.504
890 | Л-218 ҚС-12 | 9,32/0,16 | АС-50/А-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.9478 | 0.912
891 | Л-1 ҚС Алтайская | 7,595/0,697 | АС-50/ААШВ-3х95/ААБ-3х50 | 6 | 1.2058 | 0.576
892 | Л-1 ҚС Племрепродуктор | 5.38 | АС-50,АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.26
893 | Л-2 ҚС Племрепродуктор | 11.95 | АС-50/А-50/А-35 | 10 | 2.7052 | 0.345
894 | Л-3 ҚС Племрепродуктор | 0.78 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.001
895 | Л-4 ҚС Племрепродуктор | 0.53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.216
896 | Л-5 ҚС Племрепродуктор | 11.66 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.509
897 | Л-6 ҚС Племрепродуктор | 3.02 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.059
898 | Л-5 ҚС Предгорненский ХПП | 3.1 | АС-50/АС-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
899 | Л-8 ҚС Предгорненский ХПП | 4.9 | АС-50/АС-70 | 10 | 3.2463 | 0.123
900 | Л-1 ҚС Веселовка | 6.03 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.433
901 | Л-3 ҚС Веселовка | 1.69 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.12
902 | Л-5 ҚС Веселовка | 8.15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.097
903 | Л-4 ҚС Глубочанка | 4.86 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.15
904 | Л-5 ҚС Глубочанка | 4.855 | АС-50/А-50 | 10 | 3.3236 | 0.5
905 | Л-6 ҚС Глубочанка | 5 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
906 | Л-1 ҚС Заводская | 6.16 | АС-35/АС-50 | 6 | 1.6231 | 2.112
907 | Л-2 ҚС Кожохово | 3.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.347
908 | Л-4 ҚС Кожохово | 1.61 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.027
909 | Л-6 ҚС Кожохово | 2.1 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0.519
910 | Л-7 ҚС Кожохово | 6 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.03
911 | Л-8 ҚС Кожохово | 4.9 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
912 | Л-2 ҚС Уварово | 3.27 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.255
913 | Л-4 ҚС Уварово | 7.12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 1.395
914 | Л-8 ҚС Уварово | 10.985 | А-35 | 10 | 2.628 | 0.15
915 | Л-1 ҚС Секисовка | 32.8 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
916 | Л-2 ҚС Секисовка | 11.5 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.707
917 | Л-3 ҚС Секисовка | 4.15 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.683
918 | Л-4 ҚС Секисовка | 11 | АС-50/АС-35/АС-25 | 10 | 2.1951 | 0.345
919 | Л-5 ҚС Секисовка | 5 | АС-35/А-50 | 10 | 2.7052 | 0.038
920 | Л-5 ҚС Мало-Уба | 28.5 | АС-50/АС-35/СИП | 10 | 2.7052 | 0.125
921 | Л-7 ҚС Мало-Уба | 3.865 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.29
922 | Л-1 ҚС ЧПТФ | 8.177 | А-35/А-50 | 10 | 2.628 | 0.16
923 | Л-2 ҚС ЧПТФ | 0.42 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
924 | Л-4 ҚС ЧПТФ | 3.72 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
925 | Л-5 ҚС ЧПТФ | 14.086 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.61
926 | Л-7 ҚС ЧПТФ | 2.82 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0
927 | Л-9 ҚС ЧПТФ | 2.94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.04
928 | Л-10 ҚС ЧПТФ | 2.76 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.345
929 | Л-11 ҚС ЧПТФ | 0.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.08
930 | Л-8 ҚС ЧПТФ | 6.12 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.75
931 | Л-1 ҚС Березовка | 7.37 | АС-50/А-25 | 10 | 2.0869 | 0.35
932 | Л-3 ҚС Березовка | 4.2 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.145
933 | Л-5 ҚС Березовка | 4.07 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
934 | Л-6 ҚС Бобровка | 27 | А-70/АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
935 | Л-1 ТП-158 | 0,84/0,08 | АС-50/АС-35/ААБ-3х95 | 6 | 1.6231 | ақ. жоқ
936 | Л-3 ТП-158 | 3,16/0,07 | АСБ-3х240/ААБ-3х95/АС-50 | 6 | 1.7994 | ақ. жоқ
937 | Л-5 ТП-158 | 1.55 | ААБ-3х95/ААБ-3х50/ААБ-3х185/ААБ3х240 | 6 | 1.2058 | ақ. жоқ
938 | Л-4 ТП-158 | 3,2/0,07 | АС-50/АСБ-3х95/АСБ-3х70 | 6 | 1.9478 | ақ. жоқ
939 | Л-6 ТП-158 | 5,4/0,09 | АС-50/АС-35/АСБ-3х70/АСБ-3х120 | 6 | 1.6231 | ақ. жоқ
940 | Л-4 ҚС-46 | 4.8 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.454
941 | Л-1 ҚС-46 | 0.43 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.05
942 | Л-3 ҚС-46 | 3.12 | АСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0
943 | Л-505 ҚС-45 | 1.9 | АСБ-3х95 | 6 | 1.7994 | 0
944 | Л-507 ҚС-45 | 1.38 | АСБ-3х150 | 6 | 2.4486 | 0
945 | Л-521 ҚС-45 | 2.65 | ААШБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.96
946 | Л-506 ҚС-45 | 3.78 | ААШБ-3х185 | 6 | 3.1535 | 0.835
947 | Л-509 ҚС-45 | 10.46 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 1.3932
948 | Л-516 ҚС-45 | ВЛ-3,87 КЛ-3,4 | АС-70/АСБ-3х120 | 6 | 2.4579 | 0.976
949 | Л-520 ҚС-45 | 10.45 | ЦАСБ-3х185 | 6 | 2.5507 | 0.9648
950 | Л-517 ҚС-45 | 0,39/0,435/0,619/0,48/0,312 | АСБ-120/ААБ-185/ААБ-120/АСБ-95/АСБ-70 | 6 | 1.5026 | 1.3212
951 | Л-519 ҚС-45 | 2.65 | ААшБ-3х120 | 6 | 2.4115 | 0.9792
952 | Л-6 ҚС-47 | 4,58/0,05/0,575 | АС-70/ААБ-120/АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.162
953 | Л-10 ҚС-1 (т.) | 6.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.388
954 | Л-15 ҚС-1 (т.) | 17.24 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.026
955 | Л-61 ҚС-1 (т.) | 5.68 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 1.92
956 | Л-6 ҚС Н-Город (т.) | 4.08 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 1.293
957 | Л-7 ҚС Н-Город (т.) | 1.63 | СБ-3х150 | 6 | 3.6173 | 0.732
958 | Л-16 ҚС Н-Город (т.) | 1.63 | СБ-3х185 | 6 | 3.7472 | 1.288
959 | Л-1 ҚС Т-Рудник (т.) | 1.3 | АС-35 | 6 | 1.6231 | 0.014
960 | Л-4 ҚС Т-Рудник (т.) | 3,23/3,44 | АС-50/АСБ-3х120 | 6 | 1.9478 | 0.792
961 | Л-6 ҚС Т-Рудник (т.) | 1.74 | А-35 | 6 | 1.5768 | 0
962 | Л-41 ҚСТ-Рудник (т.) | 17.9 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.816
963 | Л-11 ҚС Рафинация (т.) | 1.97 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.27
964 | Л-30 ҚС Быструшинская (т.) | 2.05 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.563
965 | Л-32 ҚС Быструшинская (т.) | 4.4 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.864
966 | Л-15 ҚС Белкино (т.) | 4.18 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.243
967 | Л-16 ҚС Белкино (т.) | 23.5 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.194
968 | Л-5 ҚС Верх-Уба | 3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.3
969 | Л-2 ҚС Верх-Уба | 0,1 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.037
970 | Л-6 ҚС Верх-Уба | 10,4 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.37
971 | Л-1 ҚС Выдриха | 13.95 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.315
972 | Л-3 ҚС Выдриха | 2,405 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.276
973 | Л-5 ҚС Выдриха | 16,3 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0
974 | Л-2 ҚС Выдриха | 6,94 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.66
975 | Л-4 ҚС Выдриха | 22,752 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.047
976 | Л-6 ҚС Выдриха | 2,72 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.06
977 | Л-3 ҚС Луговая | 31,875 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.72
978 | Л-5 ҚС Луговая | 18,16 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.2
979 | Л-7 ҚС Луговая | 4,881 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.76
980 | Л-2 ҚС Луговая | 4,828 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.06
981 | Л-4 ҚС Луговая | 13,53 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.66
982 | Л-6 ҚС Луговая | 28,071 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.5
983 | Л-2 ҚС Зевакино | 1,59 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.23
984 | Л-4 ҚС Зевакино | 1,382 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.15
985 | Л-14 ҚС Зевакино | 3,855 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.27
986 | Л-2 ҚС Рулиха | 1,12 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.096
987 | Л-3 ҚС Рулиха | 21,35 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.032
988 | Л-4 ҚС Рулиха | 7,475 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.414
989 | Л-6 ҚС Рулиха | 11,385 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.17
990 | Л-7 ҚС Рулиха | 6,3 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.57
991 | Л-8 ҚС Белый Камень | 8,249 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.48
992 | Л-10 ҚС Белый Камень | 2,21 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.02
993 | Л-14 ҚС Белый Камень | 16,52 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.38
994 | Л-23 ҚС Белый Камень | 15 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.32
995 | Л-1 ҚС Волчанка | 4,085 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.39
996 | Л-3 байланыс ҚС Волчанка - ҚС Выдриха |  |  | 10 | 0 | 0
997 | Л-5 ҚС Волчанка | 8,096 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.3
998 | Л-10 ҚС Волчанка | 21,975 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.16
999 | Л-14 ҚС Волчанка | 14,88 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.001
1000 | Л-1 ҚС Городская | 9,037 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.96
1001 | Л-3 ҚС Городская | 1.91 | ААБ-95 | 10 | 2.999 | 0.15
1002 | Л-2 ҚС Городская | 2,94 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.6
1003 | Л-4 ҚС Городская | 1,55 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 2.37
1004 | Л-21 ҚС Городская | 6,617 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 1.12
1005 | Л-9 ҚС Химстрой | 4,612 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 1.515
1006 | Л-25 ҚС Химстрой | 3.321 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.78
1007 | Л-4 ҚС Химстрой | 1,19 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.93
1008 | Л-14 ҚС Химстрой | 3.945 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.534
1009 | Л-27 ҚС-13 | 10,557 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0
1010 | Л-54 ҚС-13 | 3,94 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.24
1011 | Л-58 ҚС-13 | 2,262 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.144
1012 | Л-310 ҚС-13 | 3,52 | АС-50 | 6 | 1.9478 | 0.117
1013 | Л-317 ҚС-13 | 3.89 | АС-120 | 6 | 3.6173 | 0.72
1014 | Л-24 ҚС-13 | 3.912 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.072
1015 | Л-40 ҚС-13 | 1,794 | АС-95 | 6 | 3.0608 | 1.44
1016 | Л-336 ҚС-13 | 5,1 | АС-70 | 6 | 2.4579 | 0.6
1017 | Л-5 ҚС Камышенка | 33,75 | АС-70 | 10 | 4.0965 | 0.2
1018 | Л-2 ҚС Камышенка | 5,485 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.35
1019 | Л-6 ҚС Камышенка | 15,06 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.129
1020 | Л-8 ҚС Камышенка | 1,69 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.25
1021 | Л-1 ҚС Убинка | 1,7 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.218
1022 | Л-2 ҚС Убинка | 2,652 | АС-50 | 10 | 3.2463 | 0.01
1023 | Л-3 ҚС Убинка | 4,28 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.12
1024 | Л-14 ҚС Убинка | 5,657 | АС-35 | 10 | 2.7052 | 0.09
1025 | Л-1 ҚС Даирово | 14.07 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.135
1026 | Л-3 ҚС Даирово | 2,73/1,97 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.37
1027 | Л-5 ҚС Даирово | 10,27/6,31 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.08
1028 | Л-6 ҚС Даирово | 19,01/1,63 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.28
1029 | Л-1 ҚС Зайсан | 2,5/6,75 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 2.48
1030 | Л-6 ҚС Зайсан | 7.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.2
1031 | Л-7 ҚС Зайсан | 24,54/0,65 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.23
1032 | Л-8 ҚС Зайсан | 11.65 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.2
1033 | Л-9 ҚС Зайсан | 3,9/8,02 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.42
1034 | Л-10 ҚС Зайсан | 44,61/2,86 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.43
1035 | Л-12 ҚС Зайсан | 39.57 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.94
1036 | Л-5 ҚС Кенсай | 4.31 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.22
1037 | Л-10 ҚС Кенсай | 11,24/19,46 | АС-70 | 10 | 4.096 | 0.18
1038 | Л-1 ҚС Чиликты | 48.12 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.138
1039 | Л-2 ҚС Чиликты | 13.1 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.39375
1040 | Л-3 ҚС Чиликты | 16.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.318
1041 | Л-4 ҚС Чиликты | 69,44/0,98 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.237
1042 | Л-3 ҚС Аккоин | 7.64 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.03
1043 | Л-7 ҚС Аккоин | 21.06 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.031111
1044 | Л-1 ҚС Сауыр | 1,26/6,30 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.78
1045 | Л-9 ҚС Сауыр | 5,61/2,86 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.71
1046 | Л-1 ҚС Карабулак | 40.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.005
1047 | Л-5 ҚС Карабулак | 1.3 | АС-50 | 10 | 5.101 | 0.01
1048 | Л-7 ҚС Карабулак | 30.85 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.025
1049 | Л-10 ҚС Карабулак | 4,68/3,36 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.43
1050 | Л-1 ҚС Каратал | 54,92/14,03/16,08 | АС-50/АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.765
1051 | Л-2 ҚС Каратал | 5.415 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.475
1052 | Л-3 ҚС Каратал | 10,75 /0,58 | АС-35/А-35 | 10 | 2.628 | 0.057
1053 | Л-1 ҚС Сартерек | 29,50/47,56 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.33
1054 | Л-7 ҚС Сартерек | 1,98/7,77 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.555
1055 | Л-4 ҚС Биржан | 25.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.016667
1056 | Л-6 ҚС Биржан | 5.7 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.155
1057 | Л-2 ҚС Чердояк | 0,86/17,282 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.0015
1058 | Л-1 ҚС Кайнарлы | 12,280/0,28 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.006
1059 | Л-2 ҚС Кайнарлы | 1.495 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.01
1060 | Л-1 ҚС Куйган | 0,6/7,7 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.024
1061 | Л-5 ҚС Куйган | 30.889 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.5625
1062 | Л-7 ҚС Куйган | 14.8 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.011667
1063 | Л-4 ҚС Курчум | 2,16/14,675 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 2.07
1064 | Л-5 ҚС Курчум | 29,642/1,247 | АС-35/АС-70 | 10 | 2.705 | 1.88
1065 | Л-6 ҚС Курчум | 0.22 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.11
1066 | Л-7 ҚС Курчум | 7.352 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.84
1067 | Л-8 ҚС Курчум | 1,8/5,614/0,302 | АС-50/АС-35/СИП-5-35 | 10 | 1.521 | 1.16
1068 | Л-10 ҚС Курчум | 5,185/30,295 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.8
1069 | Л-12 ҚС Курчум | 16,738/9,004 | АС-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.14
1070 | Л-1 ҚС Т-Булак | 22,593/0,447 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.4
1071 | Л-3 ҚС Т-Булак | 11.61 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.21
1072 | Л-2 ҚС Койтас | 13.342 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.044
1073 | Л-4 ҚС Койтас | 6.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.15
1074 | Л-1 ҚС Маралды | 55.78 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.155
1075 | Л-3 ҚС Маралды | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.345
1076 | Л-5 ҚС Маралды | 11,848/13,98 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.066667
1077 | Л-1 ҚС Каратогай | 6,762/17,068 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.09
1078 | Л-3 ҚСКаратогай | 26.58 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.01
1079 | Л-8 ҚС Каратогай | 3.75 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.37
1080 | Л-10 ҚС Каратогай | 28.3 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.03
1081 | Л-12 ҚС Каратогай | 15.274 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.02
1082 | Л-14 ҚС Каратогай | 9,76/2,08 | АС-70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.006
1083 | Л-3 ҚС Жолнускау | 0.5 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.10778
1084 | Л-7 ҚС Жолнускау | 41.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.185
1085 | Л-1 ҚС Аксуат | 1.766 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.155
1086 | Л-1 ҚС Сарыолен | 0,936/14,936/1,728 | АС-70/АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.253
1087 | Л-2 ҚС Сарыолен | 19,81/0,25 | АС - 70/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.016
1088 | Л-3 ҚС Сарыолен | 6.57 | АС - 50 | 10 | 3.246 | 0.057778
1089 | Л-4 ҚС Сарыолен | 0,935/0,52/1,49 | А-70/АС-35/ПС-35 | 10 | 1.159 | 0.225
1090 | Л-6 ҚС Сарыолен | 6,859/6,026 | А-70/АС-50 | 10 | 3.246 | 0.036
1091 | Л-1 ҚС Буран | 0,67/36,83 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.66
1092 | Л-2 ҚС Буран | 55.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.42
1093 | Л-3 ҚС Буран | 30.433 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.36
1094 | Л-4 ҚС Буран | 5.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.945
1095 | Л-5 ҚС Буран | 24 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.14
1096 | Л-7 ҚС Буран | 2.2 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.04
1097 | Л-2 ҚС Акбулак | 50.222 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.28
1098 | Л-4 ҚС Акбулак | 4.54 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.22
1099 | Л-6 ҚС Акбулак | 61.97 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.005
1100 | Л-2 ҚС Теректы | 6.63 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.78
1101 | Л-3 ҚС Теректы | 38.125 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.31
1102 | Л-6 ҚС Теректы | 39.55 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.27
1103 | Л-7 ҚС Теректы | 56.56 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.11
1104 | Л-8 ҚС Теректы | 7.91 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.75
1105 | Л-9 ҚС Теректы | 5.923 | АС-35 | 10 | 2.705 | 1.62
1106 | Л-10 ҚС Теректы | 6.98 | А-25 | 10 | 2.087 | 0.02
1107 | Л-1 ҚС Акжайлау | 19.6 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.065556
1108 | Л-5 ҚС Акжайлау | 0,446/1,5 | АС-50/АС-35 | 10 | 2.705 | 0.375
1109 | Л-1 ҚС Урунхайка | 0.7 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.012
1110 | Л-3 ҚС Урунхайка | 0,54/1,5 | АС-35/АС-50 | 10 | 2.705 | 0.14
1111 | Л-1 ҚС Тоскаин | 77.447 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.065556
1112 | Л-3 ҚС Тоскаин | 3.16 | АС-35 | 10 | 2.705 | 0.225
1113 | Л-5 ҚС Тоскаин | 25.5 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.037
1114 | Л-7 ҚС Тоскаин | 0.04 | АС-50 | 10 | 3.246 | 0.08
1115 | Л-33 ҚС Аксуат 110 | 50.62 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.3284
1116 | Л-34 ҚС Аксуат 110 | 27.18 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.37
1117 | Л-35 ҚС Аксуат 110 | 11.73 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.1
1118 | Л-37 ҚС Аксуат 110 | 4.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.5
1119 | Л-2 ҚС Аксуат 35 | 11.32 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.38
1120 | Л-4 ҚС Аксуат 35 | 2.85 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.68
1121 | Л-6 ҚС Аксуат 35 | 2 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 1.08
1122 | Л-12 ҚС Аксуат 35 | 37.17 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.345
1123 | Л-1 ҚС Тугул | 55.45 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.525
1124 | Л-2 ҚС Тугул | 23.93 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.76
1125 | Л-5 ҚС Тугул | 6.47 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.37
1126 | Л-1 ҚС Тауке | 21.13 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1127 | Л-2 ҚС Тауке | 8.63 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.23
1128 | Л-3 ҚС Тауке | 34.87 | АЖ-25 | 10 | 0.92741 | 0.56
1129 | Л-4 ҚС Тауке | 60.35 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.39
1130 | Л-5 ҚС Тауке | 44.47 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.47
1131 | Л-6 ҚС Тауке | 2.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.09
1132 | Л-1 ҚС Акжар | 6.045 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 1.14
1133 | Л-2 ҚС Акжар | 73.358 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.528
1134 | Л-3 ҚС Акжар | 1.185 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.5
1135 | Л-4 ҚС Акжар | 58.725 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.57
1136 | Л-5 ҚС Акжар | 34.284 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.58
1137 | Л-6 ҚС Акжар | 23.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.3
1138 | Л-7 ҚС Акжар | 5.195 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.66
1139 | Л-10 ҚС Акжар | 0.44 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.14
1140 | Л-1 ҚС Жана-Аул | 9.503 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.02
1141 | Л-2 ҚС Жана-Аул | 5.29 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.17
1142 | Л-3 ҚС Жана-Аул | 16.86 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.126
1143 | Л-4 ҚС Жана-Аул | 82.06 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.304
1144 | Л-1 ҚС Манрак | 24.78 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0
1145 | Л-2 ҚС Манрак | 3.74 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.27
1146 | Л-3 ҚС Манрак | 31.51 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.192
1147 | Л-4 ҚС Манрак | 37.37 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.13
1148 | Л-2 ҚС Кульбабас | 20.44 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.006
1149 | Л-6 ҚС Кульбабас | 17.98 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.43
1150 | Л-7 ҚС Кульбабас | 104.6 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.46
1151 | Л-1 ҚС Кокжира | 27.75 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.048
1152 | Л-5 ҚС Кокжира | 3.797 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.24
1153 | Л-6 ҚС Кокжира | 0.968 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.765
1154 | Л-1 ҚС Кызыл-Кесек | 66.3 | АС-25 | 10 | 2.1949 | 0.252
1155 | Л-3 ҚС Кызыл-Кесек | 1.565 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.11
1156 | Л-7 ҚС Кызыл-Кесек | 1.35 | АС-50 | 10 | 3.2459 | 0.342
1157 | Л-1 ҚС Киндыкты | 4.94 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.3
1158 | Л-1 ТП Жантикей | 18.9 | ПС-25 | 10 | 0.92741 | 0.048
1159 | Л-2 ТП Жантикей | 5.272 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.03
1160 | Л-5 ТП Жантикей | 26.136 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.49
1161 | Л-2 ҚС Сатпаево | 2.79 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.28
1162 | Л-4 ҚС Сатпаево | 40.92 | АС-35 | 10 | 2.7049 | 0.16
1163 | Л-2 ҚС Кумколь | 1.983 | СИП-35 | 0.4 | 0.094213 | 0
Note on D20: Автор: АС-120 (оп.1-147); АС-150 (оп.148-165)
Note on D34: Автор: (4,4- двухцепка с Л-118)